## Лист1
Приложение № 2 к Техническим требованиям
Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого к поставке МПЗ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
№ п/п | Номенклатурный номер (по системе SAP) | Краткое наименование МПЗ (по системе SAP) | Товарный знак, наименование страны происхождения товара | № показателя | Показатель (характеристика) МПЗ, ЕИ | Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого к поставке МПЗ, МПЗ используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
[6 empty] | Минимальное и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики) значения которых не могут изменяться
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 172126050 | шкаф блокировок и разъединителей | х | 1 | Степень защиты | х | х | IP 21
|  |  |  | 2 | Переключатель кулачковый | х | х | 8
|  |  |  | 3 | Возможность пломбировки переключателя | х | х | 8
|  |  |  | 4 | Клемма универсальная | х | х | 30
|  |  |  | 5 | Цвет шкафа | х | х | серый
|  |  |  | 6 | Наличие креплений шкафа к стене | х | х | 4
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры шкафа: | х | х | х
|  |  |  | 7.1. | глубина, мм | х | х | 180
|  |  |  | 7.2. | ширина, мм | х | х | 300
|  |  |  | 7.3. | высота, мм | х | х | 600
|  |  |  | 8 | Исполнение | х | х | Приложение №1
|  |  |  | 9 | Электрическая схема | х | х | Приложение №2
|  |  |  | 10 | Тип оборудования | х | х | Приложение №3
2. | 172127081 | шкаф местного управления ЗТ-104 | х | 1 | Шкаф металлический | х | х | х
|  |  |  | 1.1 | Габаритные размеры | х | х | х
|  |  |  | 1.1.1 | Длина, мм | х | х | 600
|  |  |  | 1.1.2 | Высота, мм | х | х | 600
|  |  |  | 1.1.3 | Глубина, мм | Не менее 300 Не более 310 | х | х
|  |  |  | 1.2 | Лицевая панель (передняя дверь) | х | х | х
|  |  |  | 1.2.1 | Длина, мм | х | х | 580
|  |  |  | 1.2.2 | Ширина, мм | х | х | 580
|  |  |  | 1.3 | Наличие кармана для документации на боковой правой стороне шкафа (200х170х40) | х | х | есть
|  |  |  | 1.4 | Цвет шкафа | х | х | светло-серый
|  |  |  | 1.5 | Степень защиты | х | х | IP55
|  |  |  | 1.6 | Наличие замка на дверце шкафа | х | х | есть
|  |  |  | 1.7 | Открывание дверцы шкафа | х | х | справа налево
|  |  |  | 1.8 | Климатическое исполнение | х | х | УХЛ3
|  |  |  | 1.9 | Толщина стали шкафа и двери шкафа, мм | Не менее 1,2 | х | х
|  |  |  | 1.10 | Исполнение | х | х | навесное
|  |  |  | 2 | Выключатель автоматический 25А | х | х | х
|  |  |  | 2.1 | Количество силовых полюсов | х | х | 3
|  |  |  | 2.2 | Номинальный ток, А | х | х | 25
|  |  |  | 2.3 | Характеристика электромагнитного расцепителя | х | х | С
|  |  |  | 2.4 | Номинальное напряжение, В | х | х | 400
|  |  |  | 2.5 | Количество модулей DIN | х | х | 3
|  |  |  | 2.6 | Номинальная отключающая способность, кА | х | х | 6
|  |  |  | 2.7 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 2.8 | Род тока | х | х | Переменный
|  |  |  | 2.9 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | Не менее 25 Не более 35 | х | х
|  |  |  | 2.10 | Климатическое исполнение | х | х | УХЛ3.1
|  |  |  | 3 | Выключатель автоматический 6А | х | х | х
|  |  |  | 3.1 | Количество силовых полюсов | х | х | 2
|  |  |  | 3.2 | Номинальный ток, А | х | х | 6
|  |  |  | 3.3 | Характеристика электромагнитного расцепителя | х | х | С
|  |  |  | 3.4 | Номинальное напряжение, В | х | х | 400
|  |  |  | 3.5 | Количество модулей DIN | х | х | 2
|  |  |  | 3.6 | Номинальная отключающая способность, кА | х | х | 6
|  |  |  | 3.7 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 3.8 | Род тока | х | х | Переменный
|  |  |  | 3.9 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | Не менее 25 Не более 35 | х | х
|  |  |  | 3.10 | Климатическое исполнение | х | х | УХЛ3.1
|  |  |  | 4 | Выключатель автоматический 4А | х | х | х
|  |  |  | 4.1 | Количество силовых полюсов | х | х | 2
|  |  |  | 4.2 | Номинальный ток, А | х | х | 4
|  |  |  | 4.3 | Характеристика электромагнитного расцепителя | х | х | С
|  |  |  | 4.4 | Номинальное напряжение, В | х | х | 400
|  |  |  | 4.5 | Количество модулей DIN | х | х | 2
|  |  |  | 4.6 | Номинальная отключающая способность, кА | х | х | 6
|  |  |  | 4.7 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 4.8 | Род тока | х | х | Переменный
|  |  |  | 4.9 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | Не менее 25 Не более 35 | х | х
|  |  |  | 4.10 | Климатическое исполнение | х | х | УХЛ3.1
|  |  |  | 5 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя | х | х | х
|  |  |  | 5.1 | Номинальное напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 5.2 | Диапазон уставки тока электродвигателя, А | х | х | от 6,3 до 10
|  |  |  | 5.3 | Количество силовых полюсов | х | х | 3
|  |  |  | 5.4 | Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А | х | х | от 120 до 180
|  |  |  | 5.5 | Род тока | х | х | Переменный
|  |  |  | 5.6 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 5.7 | Исполнение | х | х | Стационарное
|  |  |  | 5.8 | Максимальное сечение подключаемого кабеля,мм2 | х | х | 4
|  |  |  | 5.9 | Механическая износостойкость (количество циклов),тыс | Не менее 90 | х | х
|  |  |  | 5.10 | Класс расцепителя | х | х | 10
|  |  |  | 5.11 | Предельная отключающая способность, кА | х | х | 100
|  |  |  | 5.13 | Способ монтажа | х | х | DIN-рейка
|  |  |  | 6 | Контактор AF09-30-10-13 | х | х | х
|  |  |  | 6.1 | Количество силовых полюсов | х | х | 3
|  |  |  | 6.2 | Номинальный ток, А | х | х | 9
|  |  |  | 6.3 | Напряжение катушки управления, В | х | х | 100-250
|  |  |  | 6.4 | Способ монтажа | х | х | DIN-рейка
|  |  |  | 6.5 | Род тока | х | х | переменный/постоянный
|  |  |  | 6.6 | Номинальное напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 6.7 | Количество НЗ контактов | х | х | 0
|  |  |  | 6.8 | Количество НО контактов | х | х | 1
|  |  |  | 6.9 | Количество силовых НО контактов | х | х | 3
|  |  |  | 6.10 | Механическая износостойкость, млн.циклов | Не менее 10 | х | х
|  |  |  | 6.11 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | х | х | 6
|  |  |  | 6.12 | Номинальный рабочий ток, А | х | х | 25
|  |  |  | 7 | Адаптер BEA16-4 для соединения с мотор автоматами | х | х | х
|  |  |  | 7.1 | Номинальный ток, А | х | х | 16
|  |  |  | 7.2 | Номинальное напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 7.3 | Количество силовых полюсов | х | х | 3
|  |  |  | 7.4 | Степень защиты | х | х | IP00
|  |  |  | 8 | Блокировка для контакторов VM4 | х | х | х
|  |  |  | 8.1 | Номинальный ток, А | х | х | 38
|  |  |  | 8.2 | Номинальное напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 9 | Блокировка электромеханическая VEM4 | х | х | х
|  |  |  | 9.1 | Номинальный ток, А | х | х | 38
|  |  |  | 9.2 | Напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 9.3 | Количество НЗ контактов | х | х | 2
|  |  |  | 9.4 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 10 | Комплект соединительный BER16-4 для реверсивных контакторов | х | х | х
|  |  |  | 10.1 | Номинальный ток, А | х | х | 16
|  |  |  | 10.2 | Количество силовых полюсов | х | х | 3
|  |  |  | 10.3 | Напряжение, В | х | х | 690
|  |  |  | 11 | Реле электромагнитное промежуточное РЭП34-22-10 УХЛ4Б | х | х | х
|  |  |  | 11.1 | Коммутируемый ток, А | х | х | 10
|  |  |  | 11.2 | Род тока | х | х | Переменный
|  |  |  | 11.3 | Напряжение, В | х | х | 220
|  |  |  | 11.4 | Количество НО контактов | х | х | 2
|  |  |  | 11.5 | Количество НЗ контактов | х | х | 2
|  |  |  | 11.6 | Климатическое исполнение | х | х | УХЛ4
|  |  |  | 12 | Трансформатор напряжения ОСМ1-0,25 У3 380/220 В | х | х | х
|  |  |  | 12.1 | Число обмоток | х | х | 2
|  |  |  | 12.2 | Номинальная мощность, кВА | х | х | 0.25
|  |  |  | 12.3 | Напряжение первичной обмотки, В | х | х | 380
|  |  |  | 12.4 | Напряжение вторичной обмотки, В | х | х | 220
|  |  |  | 12.5 | Ток холостого хода, % | х | х | 22
|  |  |  | 12.6 | Напряжение короткого замыкания | х | х | 5.5
|  |  |  | 12.7 | КПД, % | х | х | 90.2
|  |  |  | 12.8 | Степень защиты | х | х | IP00
|  |  |  | 12.9 | Исполнение | х | х | встраиваемый
|  |  |  | 13 | Трансформатор ОСМ1 0,25 380/220/12 | х | х | х
|  |  |  | 13.1 | Число обмоток | х | х | 2
|  |  |  | 13.2 | Номинальная мощность, кВА | х | х | 0.25
|  |  |  | 13.3 | Напряжение первичной обмотки, В | х | х | 380
|  |  |  | 13.4 | Напряжение вторичной обмотки, В | х | х | 220
|  |  |  | 13.5 | Напряжение отводов вторичной обмотки, В | х | х | 12
|  |  |  | 13.6 | Ток холостого хода, % | х | х | 22
|  |  |  | 13.7 | Напряжение короткого замыкания, % | х | х | 5.5
|  |  |  | 13.8 | Длина, мм | Не более 110 | х | х
|  |  |  | 13.9 | Ширина, мм | Не более 115 | х | х
|  |  |  | 13.10 | Высота, мм | Не более 130 | х | х
|  |  |  | 13.11 | КПД, % | Не менее 90 | х | х
|  |  |  | 13.13 | Климатическое исполнение | х | х | У3
|  |  |  | 13.14 | Степень защиты | х | х | IP00
|  |  |  | 13.15 | Способ защиты от поражения электрическим током | х | х | класс I
|  |  |  | 13.16 | Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы | х | х | Встраиваемый
|  |  |  | 13.17 | Крепление под винтовое соединение, шт. | х | х | 4
|  |  |  | 14 | Розетка наружная с заземлением 250В 16А | х | х | х
|  |  |  | 14.1 | Материал | х | х | Пластик
|  |  |  | 14.2 | Цвет | х | х | Белый
|  |  |  | 14.3 | Номинальный ток, А | х | х | 16
|  |  |  | 14.4 | Номинальное напряжение, В | х | х | 220-250
|  |  |  | 14.5 | Крепление | х | х | винтовое
|  |  |  | 14.6 | Тип подключения | х | х | винтовое
|  |  |  | 14.7 | Наличие заземляющего контакта | х | х | да
|  |  |  | 14.8 | Наличие шторок | х | х | да
|  |  |  | 14.9 | Наличие крышки | х | х | да
|  |  |  | 14.10 | Степень защиты | х | х | IP44
|  |  |  | 15 | Розетка 12В 10А | х | х | х
|  |  |  | 15.1 | Номинальный ток, А | х | х | 10
|  |  |  | 15.2 | Номинальное напряжение, В | х | х | 12
|  |  |  | 15.3 | Степень защиты | х | х | IP44
|  |  |  | 15.4 | Тип контактов | х | х | Т-образный плоский
|  |  |  | 15.5 | Количество контактов | х | х | 2
|  |  |  | 16 | Кнопка CP1-30G-11 | х | х | х
|  |  |  | 16.1 | Номинальное напряжение, В | х | х | 300
|  |  |  | 16.2 | Коммутируемый ток, А | х | х | 1
|  |  |  | 16.3 | Диаметр внешний, мм | х | х | 22
|  |  |  | 16.4 | Цвет | х | х | зеленый
|  |  |  | 16.5 | Количество НО контактов | х | х | 1
|  |  |  | 16.6 | Количество НЗ контактов | х | х | 1
|  |  |  | 16.7 | Наличие индикации | х | х | нет
|  |  |  | 16.8 | Исполнение | х | х | Без фиксации
|  |  |  | 16.9 | Степень защиты | х | х | IP69K
|  |  |  | 17 | Кнопка CP3-30R-11 | х | х | х
|  |  |  | 17.1 | Номинальное напряжение, В | х | х | 300
|  |  |  | 17.2 | Коммутируемый ток, А | х | х | 1
|  |  |  | 17.3 | Диаметр внешний, мм | х | х | 22
|  |  |  | 17.4 | Цвет | х | х | красный
|  |  |  | 17.5 | Количество НО контактов | х | х | 1
|  |  |  | 17.6 | Количество НЗ контактов | х | х | 1
|  |  |  | 17.7 | Наличие индикации | х | х | нет
|  |  |  | 17.8 | Исполнение | х | х | Без фиксации
|  |  |  | 17.9 | Степень защиты | х | х | IP69K
|  |  |  | 18 | ВК 43-21-02130-54 УХЛ2 (или аналог) | х | х | х
|  |  |  | 18.1 | Напряжение, В | х | х | 660
|  |  |  | 18.2 | Коммутируемый ток, А | х | х | 10
|  |  |  | 18.3 | Диаметр отверстия, мм | х | х | 22
|  |  |  | 18.4 | Цвет | х | х | красный
|  |  |  | 18.5 | Количество НЗ контактов | х | х | 2
|  |  |  | 18.6 | Вид управляющего элемента привода | х | х | Грибовидный толкатель
|  |  |  | 18.7 | Наличие индикации | х | х | нет
|  |  |  | 18.8 | Исполнение | х | х | Без фиксации
|  |  |  | 18.9 | Степень защиты | х | х | IP54
|  |  |  | 19 | Лампа сигнальная ENS-22 la-ens-w-220 | х | х | х
|  |  |  | 19.1 | Напряжение, В | х | х | 220
|  |  |  | 19.2 | Род тока | х | х | Переменный/постоянный
|  |  |  | 19.3 | Степень защиты | х | х | IP40
|  |  |  | 19.4 | Количество световых индикаторов | х | х | 1
|  |  |  | 19.5 | Тип включения | х | х | Винтовое соединение
|  |  |  | 19.6 | Наличие лампы в комплекте | х | х | есть
|  |  |  | 19.7 | Конструкция линзы | х | х | Круглая
|  |  |  | 19.8 | Цвет линзы | х | х | Белый
|  |  |  | 19.9 | Тип цоколя лампы | х | х | ВА9s
|  |  |  | 19.10 | Диаметр отверстия, мм | х | х | 22
|  |  |  | 20 | Лампа сигнальная ENS-22 la-ens-g-220 | х | х | х
|  |  |  | 20.1 | Напряжение, В | х | х | 220
|  |  |  | 20.2 | Род тока | х | х | Переменный/постоянный
|  |  |  | 20.3 | Степень защиты | х | х | IP40
|  |  |  | 20.4 | Количество световых индикаторов | х | х | 1
|  |  |  | 20.5 | Тип включения | х | х | Винтовое соединение
|  |  |  | 20.6 | Наличие лампы в комплекте | х | х | есть
|  |  |  | 20.7 | Конструкция линзы | х | х | Круглая
|  |  |  | 20.8 | Цвет линзы | х | х | Зеленый
|  |  |  | 20.9 | Тип цоколя лампы | х | х | ВА9s
|  |  |  | 20.10 | Диаметр отверстия, мм | х | х | 22
|  |  |  | 21 | Лампа сигнальная ENS-22 la-ens-r-220 | х | х | х
|  |  |  | 21.1 | Напряжение, В | х | х | 220
|  |  |  | 21.2 | Род тока | х | х | Переменный/постоянный
|  |  |  | 21.3 | Степень защиты | х | х | IP40
|  |  |  | 21.4 | Количество световых индикаторов | х | х | 1
|  |  |  | 21.5 | Тип включения | х | х | Винтовое соединение
|  |  |  | 21.6 | Наличие лампы в комплекте | х | х | есть
|  |  |  | 21.7 | Конструкция линзы | х | х | Круглая
|  |  |  | 21.8 | Цвет линзы | х | х | Красный
|  |  |  | 21.9 | Тип цоколя лампы | х | х | ВА9s
|  |  |  | 21.10 | Диаметр отверстия, мм | х | х | 22
|  |  |  | 22 | Лампа сигнальная ENS-22 la-ens-o-220 | х | х | х
|  |  |  | 22.1 | Напряжение, В | х | х | 220
|  |  |  | 22.2 | Род тока | х | х | Переменный/постоянный
|  |  |  | 22.3 | Степень защиты | х | х | IP40
|  |  |  | 22.4 | Количество световых индикаторов | х | х | 1
|  |  |  | 22.5 | Тип включения | х | х | Винтовое соединение
|  |  |  | 22.6 | Наличие лампы в комплекте | х | х | есть
|  |  |  | 22.7 | Конструкция линзы | х | х | Круглая
|  |  |  | 22.8 | Цвет линзы | х | х | желтый
|  |  |  | 22.9 | Тип цоколя лампы | х | х | ВА9s
|  |  |  | 22.10 | Диаметр отверстия, мм | х | х | 22
|  |  |  | 23 | Переключатель 4G10-75-U (или эквивалент) | х | х | х
|  |  |  | 23.1 | Количество коммутационных элементов | х | х | 4
|  |  |  | 23.2 | Количество положений | х | х | 3
|  |  |  | 23.3 | Номер схемы | х | х | 75
|  |  |  | 23.4 | Тип рукояти | х | х | с черной ручкой
|  |  |  | 23.5 | Исполнение переключателя | х | х | Открытое (U)
|  |  |  | 23.6 | Номинальный ток, А | х | х | 10
|  |  |  | 23.7 | Тип переключателя | х | х | Переключатель кулачковый (пакетный)
|  |  |  | 24 | Переключатель кулачковый OMA1PB | х | х | х
|  |  |  | 24.1 | Номинальный ток, А | х | х | 10
|  |  |  | 24.2 | Напряжение, В | х | х | 500
|  |  |  | 24.3 | Степень защиты | х | х | IP20
|  |  |  | 24.4 | Вид рукоятки | х | х | Фронтальная поворотная
|  |  |  | 24.5 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | х | х | 1.5
|  |  |  | 25 | Блок зажимов Б326-4п25-10 с защитным экраном | х | х | х
|  |  |  | 25.1 | Диапазон сечений | х | х | 0,35-4
|  |  |  | 25.2 | Напряжение, В | х | х | 660
|  |  |  | 25.3 | Способ монтажа | х | х | DIN-рейка/Монтажная плата
|  |  |  | 25.4 | Номинальный ток,А | х | х | 25
|  |  |  | 26 | Терминал клеммный TB-2506 | х | х | х
|  |  |  | 26.1 | Количество клеммных пар | х | х | 6
|  |  |  | 26.2 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | х | х | 2.5
|  |  |  | 26.3 | Напряжение, В | х | х | 660
|  |  |  | 26.4 | Номинальный ток,А | х | х | 25
|  |  |  | 27 | Терминал клеммный TK-040 | х | х | х
|  |  |  | 27.1 | Количество клеммных пар | х | х | 10
|  |  |  | 27.2 | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | х | х | 6
|  |  |  | 27.3 | Напряжение, В | х | х | 660
|  |  |  | 27.4 | Номинальный ток,А | х | х | 40
|  |  |  | 28 | Хомут 1Л-20-32-6 Н ГОСТ 28191-89 | х | х | х
|  |  |  | 28.1 | Диапазон диаметров, мм | х | х | 20-32
|  |  |  | 28.2 | Тип шлица | х | х | Крестовой
|  |  |  | 28.3 | Материал | х | х | Нержавеющая сталь
|  |  |  | 29 | Хомут 1Л 8-12-7 Н ГОСТ 28191-89 | х | х | х
|  |  |  | 29.1 | Диапазон диаметров, мм | х | х | 8-12
|  |  |  | 29.2 | Тип шлица | х | х | Крестовой
|  |  |  | 29.3 | Материал | х | х | Нержавеющая сталь
|  |  |  | 30 | Сальник PG-29 | x | x | x
|  |  |  | 30.1 | Материал | х | Нейлон, полиамид, пластик | х
|  |  |  | 30.2 | Диаметр внешний, мм | х | х | 15-25
|  |  |  | 30.3 | Резьба | х | х | М29
|  |  |  | 30.4 | Степень защиты | х | х | IP68
|  |  |  | 31 | Сальник PG-36 | x | x | x
|  |  |  | 31.1 | Материал | х | Нейлон, полиамид, пластик | x
|  |  |  | 31.2 | Диапазон внешних диаметров кабеля, мм | х | х | 20-31
|  |  |  | 31.3 | Резьба | х | х | М36
|  |  |  | 31.4 | Степень защиты | х | х | IP68
|  |  |  | 32 | Анкер усиленный с болтом М8 | х | х | х
|  |  |  | 32.1 | Резьба | х | х | М8
|  |  |  | 32.2 | Длина, мм | х | х | 60
|  |  |  | 32.2 | Материал втулки | х | х | сталь
|  |  |  | 32.3 | Модель | х | х | ударный
|  |  |  | 33 | Провод ПУГВ 1х2,5 | х | х | х
|  |  |  | 33.1 | Количество жил | х | х | 1
|  |  |  | 33.2 | Сечение жилы, мм2 | х | х | 2.5
|  |  |  | 33.3 | Материал изоляции | х | х | ПВХ пластикат
|  |  |  | 33.4 | Напряжение, В | х | х | 450/750
|  |  |  | 33.5 | Материал жилы | х | х | медь
|  |  |  | 33.6 | Конструкция жилы | х | х | многопроволочная
|  |  |  | 33.7 | Наличие защитного покрова | х | х | нет
|  |  |  | 33.8 | Наличие экрана | х | х | нет
|  |  |  | 33.9 | Расцветка провода | х | х | черный
|  |  |  | 33.10 | Температура эксплуатации, °С | х | х | от -50 до +70
|  |  |  | 33.11 | Длина, м | х | х | 20
|  |  |  | 34 | Провод ПУГВ 1х1,5 | х | х | х
|  |  |  | 34.1 | Количество жил | х | х | 1
|  |  |  | 34.2 | Сечение жилы, мм2 | х | х | 1.5
|  |  |  | 34.3 | Материал изоляции | х | х | ПВХ пластикат
|  |  |  | 34.4 | Напряжение, В | х | х | 450/750
|  |  |  | 34.5 | Материал жилы | х | х | медь
|  |  |  | 34.6 | Конструкция жилы | х | х | многопроволочная
|  |  |  | 34.7 | Наличие защитного покрова | х | х | нет
|  |  |  | 34.8 | Наличие экрана | х | х | нет
|  |  |  | 34.9 | Расцветка провода | х | х | белый
|  |  |  | 34.10 | Температура эксплуатации, °С | х | х | от -50 до +70
|  |  |  | 34.11 | Длина, м | х | х | 80
|  |  |  | 35 | Провод ПУГВ 1х1,5 | х | х | х
|  |  |  | 35.1 | Количество жил | х | х | 1
|  |  |  | 35.2 | Сечение жилы, мм2 | х | х | 1.5
|  |  |  | 35.3 | Материал изоляции | х | х | ПВХ пластикат
|  |  |  | 35.4 | Напряжение, В | х | х | 450/750
|  |  |  | 35.5 | Материал жилы | х | х | медь
|  |  |  | 35.6 | Конструкция жилы | х | х | многопроволочная
|  |  |  | 35.7 | Наличие защитного покрова | х | х | нет
|  |  |  | 35.8 | Наличие экрана | х | х | нет
|  |  |  | 35.9 | Расцветка провода | х | х | красный
|  |  |  | 35.10 | Температура эксплуатации, °С | х | х | от -50 до +70
|  |  |  | 35.11 | Длина, м | х | х | 20
|  |  |  | 36 | DIN-рейка | х | х | х
|  |  |  | 36.1 | Материал DIN-рейки | х | х | Сталь
|  |  |  | 36.2 | Вид | х | х | Омегообразная перфорированная
|  |  |  | 36.3 | Высота, мм | х | х | 7.5
|  |  |  | 36.4 | Длина, см | х | х | 100
|  |  |  | 37 | Наконечник сдвоенный НШвИ-2х2,5 | х | х | х
|  |  |  | 37.1 | Диапазон сечений | х | х | 2х2,5
|  |  |  | 37.2 | Материал | х | х | медь
|  |  |  | 37.3 | Длина, мм | х | х | 19.8
|  |  |  | 38 | Чертежи и схемы подключения | х | х | приложение
3. | 172123588 | ящик с руб. и предохр. 630А | х | 1 | тип изделия | х | х | ящик
|  |  |  | 2 | габаритные размеры: | х | х | х
|  |  |  | 2.1 | высота, мм | не менее 800 | х | х
|  |  |  | 2.2 | ширина, мм | не менее 450 | х | х
|  |  |  | 2.3 | глубина, мм | не менее 220 | х | х
|  |  |  | 3 | материал | х | х | металл
|  |  |  | 4 | цвет | х | х | серый
|  |  |  | 5 | исполнение по способу монтажа | х | х | навесной
|  |  |  | 6 | климатическое исполнение | х | х | УХЛ4
|  |  |  | 7 | степень защиты | х | х | IP54
|  |  |  | 8 | дверцы/лючки: | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.1 | количество, шт. | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.2 | способ и направление открывания | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.3 | размеры: | х | х | х
|  |  |  | 8.3.1 | высота, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.3.2 | ширина, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.3.3 | глубина, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 8.3.4 | наличие прозрачного смотрового окна | х | х | отсутствует
|  |  |  | 9 | наличие клеммы заземления | х | х | да
|  |  |  | 10 | кабельные вводы: | х | х | х
|  |  |  | 10.1 | количество, шт. | х | х | 2
|  |  |  | 10.2 | расположение кабельных вводов | х | х | сбоку
|  |  |  | 11 | наполнение: | х | х | х
|  |  |  | 11.1 | монтажная панель: | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.1.1 | размеры: | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.1.1.1 | ширина, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.1.1.2 | высота, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.1.1.3 | глубина, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.2 | DIN-рейка: | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.2.1 | тип DIN-рейки | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.2.2 | длина, мм | х | х | отсутствует
|  |  |  | 11.2.3 | количество | х | х | отсутствует
|  |  |  | 12 | номинальный ток, А | х | х | 630
|  |  |  | 13 | номинальное напряжение, В | х | х | 380
|  |  |  | 14 | комплектующие ящика: | х | х | х
|  |  |  | 14.1 | тип рубильника | х | х | ВР32-39
|  |  |  | 14.2 | тип предохранителей | х | х | ППН-39
|  |  |  | 15 | сальник | х | х | РС36