Форма заявки

| Предмет закупки: поставка системы очистки воды в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВАР |  | Страна происхождения товара |
| № | Наименование товара | Код и наименование ОКПД2 | Код и наименование КТРУ | Код и наименование ККН | Характеристика товара |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование для фильтрования или очистки воды | 28.29.12.114 – Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод прочая, не включенная в другие группировки | 28.29.12.000-00000009 - Оборудование для фильтрования или очистки воды | нет | 1. Номинальная производительность (Кубический метр в час ) | < 1 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КОМПЛ | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Вид товара | Система очистки воды | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Комплектация системы очистки воды | 1. ручной дисковый фильтр; 2. корпус фильтра; 3. дистрибьютор верхний; 4. блок управления; 5. сорбент; 6. кварц зернистый; 7. корпус магистрального фильтра; 8. картридж сменный; 9. установка обеззараживания воды | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1. Ручной дисковый фильтр | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.1. Назначение | Для очистки воды от песка, ила, ржавчины и других крупных примесей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.2. Присоединительный размер | 3/4" (Dn 20) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.3. Производительность, м³/час | 4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.4. Рабочее давление, до | 10 | БАР | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.5. Рабочая температура, до | +50 | [0*]C (Градус Цельсия) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.6. Материал корпуса | Пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2. Корпус фильтра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.1. Исполнение | Корпус выполнен из композитного материала, на который намотана стекловолоконная нить по бесшовной технологии | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.2. Материал резьбовых отверстий в корпусе | Стеклонаполненный полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.3. механический замок у резьбовой вставки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.4. Материал частей корпусов, контактирующих с водой | Коррозионностойкие материалы пищевого качества | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.5. Рабочее давление | 10,5 | АТМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.6. Максимально допустимое разряжение внутри корпуса | 0,17 | АТМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.7. Отверстие | 2,5”–8–NPSM; | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.8. Объем | ≥ 87 и ≤ 87,5 | Л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.9. Высота корпуса | ≥ 1338 и ≤ 1340 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.10. Диаметр корпуса | ≥ 307 и ≤ 310 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3. Дистрибьютор верхний | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.1. Назначение | Для защиты клапана управления от попадания частиц лёгкого наполнителя или продуктов фильтрации во внутреннюю полость клапана при обратной промывке. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.2. Исполнение | Усеченный конус, сопрягаемый с клапаном и водоподъёмной трубой, с множеством калиброванных щелей малой ширины | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.3. Материал изготовления | Прочный пластик, устойчивый к коррозии и химическим воздействиям, что гарантирует долговечность и надежность эксплуатации в системах водоподготовки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.4. Свойства | 1. Обеспечивает защиту управляющего клапана от попадания мелких частиц фильтрующего материала; 2. Равномерное распределение воды по площади фильтрующей колонны; 3. Высокая точность щелевых отверстий (0,22 мм) для надежного удержания загрузки; 4. Устойчивость к коррозии и химическим воздействиям; 5. Простота монтажа благодаря стандартной водоподъёмной трубке 1,05"; 6. Совместимость с популярными клапанами управления фильтрацией | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.4. Блок управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.4.1. Назначение | Для автоматического управления потоками воды внутри корпуса скорого фильтра с зернистой загрузкой. Блок оснащен тремя режимами работы: рабочий, обратная промывка загрузки, отмывка загрузки прямым током воды. Имеет дисковую конструкцию клапана | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.4.2. Характеристики | 1. Присоединительный размер входного/выходного отверстия: 1"; 2. Диаметр шланга для дренажной линии: 1"; 3. Посадочный размер: 2.5”-8NPSM; 4. Диаметр трубы дренажно-распределительной системы: 1.05"OD; 5. Максимальная производительность: 4 м3/ч; 6. Размер корпуса фильтра: 6-12" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.4.3. Материал корпуса | Пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5. Сорбент | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.1. Тип | Засыпной фильтр | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.2. Эффект | Удаление железа, Повышение уровня PH | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.3. Число степеней очистки | 1 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.4. Ресурс кассеты фильтра | ≥ 75000 | Л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.5. Действие | Катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III), в результате которой образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Сероводород также окисляются и задерживаются в последующих слоях загрузки с удалением обратным током воды. Сорбент не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Необходимой и достаточной является периодическая промывка водой или водо - воздушная (что эффективнее). В процессе эксплуатации сорбент не расходуется, является очень прочным материалом, физико-химические свойства сорбента отвечают требованиям ГОСТ Р 51641-2000. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.6. Объем сорбента | ≥ 50 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6. Кварц зернистый | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6.1. Вид | Смесь кварцевого песка и гравия | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6.2. Диаметр зерен | 2-5 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6.3. Применение | Применяется в системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц в качестве фильтрующего материала, а также в качестве поддерживающего слоя основной загрузки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6.4. Количество кварца | ≥ 15 | КГ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.7. Корпус магистрального фильтра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.7.1. Вид | Представляет собой разборную колбу с крышкой, в которую помещается сменный фильтрэлемент - картридж. Крышка выполнена из АБС-пластика, имеет в комплекте латунные ниппели, материалом корпуса служит полипропилен. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.7.2. Характеристики | 1. Максимальное рабочее давление: 7 атм; 2. Максимальная рабочая температура: 40 °С; 3. Стандарт корпуса Big Blue 20”; 4. Присоединительный размер 1” | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8. Картридж сменный | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8.1. Ресурс модуля | ≥ 800000 | Л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8.2. Скорость фильтрации, л/мин | ≥ 40 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8.4. Вид | Картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей размерами более 10 мкм. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8.5. Характеристики | 1. температура очищаемой воды 4-40°С 2. типоразмеры (высота/диаметр), ВВ20” (Ø 114 мм) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9. Установка обеззараживания воды | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.1. Применение | Предназначен для борьбы с бактериологическим загрязнением (наличием в воде микробов и бактерий) на финишном этапе очистки воды. При этом параметры ультрафиолетового излучения подобраны таким образом, чтобы обеспечить практически полную стерилизацию воды | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.2. Принцип действия | Внутри устройства находится УФ-лампа в кварцевом чехле, которая омывается водой. Воздействие ультрафиолетового излучения обеззараживает воду | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.3. Основные характеристики | 1. Мощность - 25Вт; 2. Входное напряжение - 110 В/240 В, 50/60 Гц; 3. Количество УФ-ламп – 1; 4. Производительность - 8GPM (1.8м3/ч); 5. Тестовое давление - 15 бар; 6. Срок работы лампы - 8 000 часов; 7. Присутствует сигнализация неисправностей лампы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.4. Материал корпуса установки | Нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.5. Ширина установки | ≥ 586 и ≤ 600 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9.6. Длина и высота установки | ≥ 82 и ≤ 85 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |