# Приложение №1

Перечень услуг по техническому обслуживанию систем:

-  техническое обслуживание 1 раз в 1 месяц (ТО-1)

-  техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев (ТО-2)

| 1 | Общеобменные приточно-вытяжные системы вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр - контроль общего технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно – неисправно); Проверка комплектности системы. Проверка состояния вентиляционных камер на предмет отсутствие посторонних предметов, наличия нештатных проемов из фор-камеры в зону общего подвала, эффективного освещения. Проверка наличия и состояния устройств аварийного водоотведения (трапы, приямки, действующие дренажные насосы). Визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений. Прослушивание работающих вентиляторов, насосов, приводных механизмов. Определение отсутствия вибраций и дисбалансов рабочих колес вентиляторов. Осмотр теплообменников, гидро-обвязок соединений трубопроводов отопления, и воздуховодов для определения возможных протечек и герметичности соединений. Проверка фиксации органов управления. Проверка на отсутствие механических заеданий. Технический надзор за работой оборудования (проверка работоспособности оборудования, проверка правильности поддержания заданной температуры приточного воздуха) Технический осмотр оборудования (проверка оборудования, состояния тепловой изоляции, наличия механических повреждений оборудования, воздуховодов и их теплоизоляции, восстановление рабочего состояния). ## Проверка состояния болтовых креплений. Проверка состояние уплотнений и амортизации. Проверка плотности прилегания воздушных заслонок. Проверка крепления трубопроводов, воздухопроводов, механизмов установки. ## Проверка состояния изоляции трубопроводов и воздухопроводов. Проверка состояния воздушных фильтров (замена воздушного фильтра производится по сигналу дифференциального манометра или по наработке, не реже одного раза в 6 месяцев). Проверка соединений воздухопроводов, состояние уплотнений, при необходимости устранение мест подсосов. Проверка работоспособности исполнительных периферийных устройств установки (датчики, приводы, реле и др.). Проверка на отсутствие механических повреждений элементов автоматики, заеданий. Определение параметров работающих установок по КИПиА и сравнение их с заданными параметрами. Проверка состояния и фиксации электропроводок на приводах клапанов и датчиков. | Техническое обслуживание ТО 1 (1 раз в месяц) |
| 1.2 | Осмотр состояния фильтров очистки воздуха, замена на новые. (Общее количество фильтров для разовой замены отражено в таблице расчета стоимости.) Проверка надежности соединений вакуумных трубок датчиков перепада давления. Осмотр системы на наличие внешних дефектов и отклонений от штатной работы, проверка регулирующих решеток (замена решеток с дефектами по заявке Заказчика). Ревизия местных отсосов, осмотр воздухозаборных решеток (устранение инородных предметов. Замена фильтров (по показаниям дифференциального датчика давления). Контроль состояния гибких вставок и виброизолирующих устройств. Диагностика состояния подшипников электродвигателей на предмет наличия люфтов, проверка крепежных соединений, диагностика балансировки рабочих колес вентиляторов на наличие дисбалансов. Ревизия проходимости воздуховодов и вентиляционных шахт(при наличие ревизионных люков) Контроль герметичности калориферов, гидрообвязок узлов смешения и трубопроводов подводящих теплоноситель к приточным установкам в зону вентиляционных камер( на отсутствие течей). | Техническое обслуживание ТО 2 (2 раза в год) |
| 2. | Техническое обслуживание автоматики и щитов управления общеобменных систем вентиляции |  |  |
| 2. 1 | Визуальная проверка технического состояния устройств автоматики и устранение повреждений. Визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации. Проверка работы устройств автоматики (контроллеров и всех периферийных устройств, согласно перечня оборудования отраженного в паспортах). .Проверка работоспособности исполнительных периферийных устройств установки (датчики, приводы, реле и др.). Проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям (в том числе отключение вентиляции по сигналу «пожар»). | ## Техническое обслуживание ТО 1 (1 раз в месяц) |

Техническое обслуживание вентиляторов дымоудаления (ДУ), вентиляторов подпора воздуха (ПД), клапанов дымоудаления и огнезадерживающих клапанов (ОЗК) в рамках данного технического задания не  предусмотрено.