УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПб ГБУЗ «Городская больница

Святого Великомученика Георгия»

_____________ В.В. Стрижелецкий

«____» _______ 202__ г

Описание объекта закупки

1. Общие требования

1.1. Объект закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию (техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт) источников бесперебойного питания (ИБП) и дизель-генераторных установок (ДГУ), используемых для обеспечения надежности работы медицинского оборудования СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия».

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) - 33.14.11.000 (услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества).

2. Место, условия и сроки оказания Услуг

2.1. Место оказания услуг: 194214, СПб, пр. Северный, д.1, лит. А и строение 2.

2.2. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.05.2026 г.

2.3. Условия оказания услуг:

2.3.1. Услуги оказываются Исполнителем лично.

2.3.2. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

3. Перечень и объем оказываемых услуг

3.1. Наименование Услуг (КО — комплексное обслуживание):

| № п/п | Наименование Услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КО ИБП SE | Усл. ед. | 1 |
| 2 | КО ИБП БЗПА-10 | Усл. ед. | 3 |
| 3 | КО ИБП HIDEN | Усл. ед. | 3 |
| 4 | КО ИБП БЗПА-60 | Усл. ед. | 1 |
| 5 | КО ИБП PitON-80 | Усл. ед. | 1 |
| 6 | КО ДГУ BAUDOUIN | Усл. ед. | 2 |
| 7 | КО ДГУ АДК | Усл. ед. | 1 |

4. Функциональные, технические и качественные характеристики услуг

4.1. Источники бесперебойного питания (ИБП)

4.1.1. Объект обслуживания.

| Производитель | Модель | Год пр-ва | Адрес установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric, Французская Республика | Galaxy VS 150 kW | 2021 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, строение 2 | 1 |
| БЗПА, Российская Федерация | SGO010KL11-TW/PW | 2025 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 3 |
| HIDEN EXPERT, Китайская Народная Республика | UDC92010S | 2023 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 3 |
| БЗПА, Российская Федерация | SGO060KL33-TW/PW | 2025 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 1 |
| PitON, Российская Федерация | PitON XT0800 | 2024 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 1 |

4.1.2. Общие требования.

Основной задачей оказания Услуг Исполнителем является поддержание в течение всего срока действия Контракта в работоспособном состоянии источников бесперебойного питания, указанных в п. 4.1.1 (далее – ИБП), замена аккумуляторов и комплектующих.

4.1.3. Перечень услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания (ТО):

- внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса ИБП и крепящихся на нем установочных элементов, проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов и оценку технического состояния ИБП;

- проверка и регистрация в протоколе температуры в помещении, где установлены ИБП и АКБ;

- проверка подключения интерфейсов;

- проверка и регистрация в протоколе параметров конфигурации ИБП;

- анализ журнала событий;

- проверка работы ИБП на нагрузку;

- проверка работы вентиляторов. Обеспыливание вентиляторных каналов;

- проверка панели управления и кнопок;

- измерение и регистрация в протоколе входных, внутренних и выходных параметров ИБП:

- входное напряжение выпрямителя;

- входной ток выпрямителя;

- выходное напряжение ИБП;

- выходной ток ИБП при работе на нагрузку заказчика;

- напряжение на шине АКБ;

- ток в цепи АКБ;

- проверка механической целостности плат силовых и электронных элементов и соединений (производится переключение нагрузки на ручной байпас  и полное отключение ИБП);

- проведение визуальной и механической проверки ИБП и соединений;

- проверка плат, кабелей и соединений на предмет отсутствия следов перегрева. Проверка тепловизором видимых плат ИБП, кабелей и соединений, температуру которых возможно измерить. К отчету приложить слайды данных тепловизора;

- проверка конденсаторов по постоянному напряжению;

- проверка версии программного обеспечения. Калибровка;

- обновление версии программного обеспечения (по требованию Заказчика);

- проверка системы АКБ при отключённом зарядном устройстве ИБП;

- проверка протяжки токоведущих кабелей основного, байпасного ввода и вывода ИБП, кабелей, соединяющих ИБП и батарейный шкаф;

- визуальная проверка блоков АКБ;

- проверка и регистрация в протоколе температуры блоков АКБ;

- проверка и регистрация в протоколе электрических параметров системы АКБ;

- контроль и протяжка соединений;

- проверка выходных параметров блока питания ИБП;

- проверка световой индикации на блоке питания;

- измерение напряжения на контрольных точках и регистрация результатов в протоколе;

- проверка блока выпрямителя ИБП;

- проверка синхронизации бустера с сетью;

- проверка запуска выпрямителя и включения контактора АКБ или индикации о возможности подключения АКБ;

- проверка (корректировка) и регистрация в протоколе напряжения поддерживающего заряда при отключённой термокомпенсации;

- проверка и регистрация в протоколе напряжения бустера;

- проверка индикации температуры в отсеке, где расположены АКБ. Проверка работы режима термокомпенсации;

- проверка блока инвертора ИБП;

- проверка запуска инвертора;

- измерение, корректировка (при необходимости) и регистрация в протоколе напряжения инвертора.

- проверка блока электронного байпаса;

- проверка и настройка (при необходимости) синхронизации по фазе инвертор – байпас;

- проверка подстройки напряжения инвертора под напряжение электронного байпаса при переключении с электронного байпаса на инвертор;

- проверка и регистрация в протоколе частоты инвертора при заблокированном электронном байпасе;

- проверка срабатывания аварийной сигнализации при перегреве инвертора;

- проведение калибровки параметров измеряемых ИБП:

- калибровка измерения входного напряжения выпрямителя;

- калибровка измерения входного напряжения электронного байпаса;

- калибровка измерения выходного напряжения зарядного устройства;

- калибровка измерения выходного напряжения бустера;

- калибровка измерения выходного напряжения инвертора;

- калибровка измерения выходного напряжения ИБП;

- проведение завершающих проверок ИБП и перевод нагрузки на ИБП;

- проверка работы релейной сигнализации;

- проверка даты и времени установленных на ИБП. Очистка памяти событий и сброс режима;

- снятие и регистрация в протоколе статистики событий;

- перевод нагрузки на инвертор;

- проверка электрических параметров системы АКБ при подзаряде;

- проверка и регистрация в протоколе системного напряжения и тока аккумуляторной батареи в целом;

- проверка и регистрация в протоколе постоянной составляющей напряжения;

- проверка и регистрация в протоколе переменной составляющей напряжения;

- проверка и регистрация в протоколе постоянной составляющей тока;

- проверка и регистрация в протоколе системного напряжения и тока по отдельным линейкам аккумуляторной батареи;

- проведение функционального теста АКБ;

- проверка отсутствия в течение последних 48 часов фактов перехода ИБП на АКБ;

- проверка правильности установки параметров АКБ;

- запуск ручного теста;

- проверка времени работы от АКБ путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей);

- фиксация в протоколе напряжения на АКБ каждые 0,5 минуты с момента начала теста;

- фиксация в протоколе времени окончания теста, проверка отсутствия аварийного сообщения;

- составление протокола проведения функционального теста АКБ;

- запись в Журнале учета работ и контроля технического состояния;

- выдача рекомендаций  по дальнейшей эксплуатации оборудования и необходимости проведения ремонтных работ;

- составление технического отчета о проверке индивидуальных параметров ИБП с рекомендациями;

- составление технического отчета о проверке индивидуальных параметров аккумуляторных батарей с рекомендациями.

4.2. Дизель-генераторные установки (ДГУ)

4.2.1. Объект обслуживания.

| № п/п | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Мощность, кВА/кВт | Объем топливных баков, л | Год пр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VP-640/3S (АДК 640.3-Baltic 30с двигателем QSK-23G3) контейнерного исполнения | Шт. | 1 | 800/640 | 800 | 2009 |
| 2 | HG 1100 BL с двигателем Baudouin 12M26G1100/5 в контейнере «КЭС» Север-6 | Шт. | 2 | 1010/808 | 1300 | 2021 |

4.2.2. Общие требования.

Основной задачей оказания Услуг Исполнителем является поддержание в течение всего срока действия Контракта в работоспособном состоянии дизель-генераторных установок, указанных в п. 4.2.1. (далее – ДГУ), замена аккумуляторов, комплектующих, расходных материалов и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

4.2.3. Перечень услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания (ТО):

- Визуальный осмотр

- Запуск ДГУ на холостом ходу

- Запуск ДГУ с нагрузочным модулем

Двигатель

- Очистка от пыли и грязи

- Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров и их протяжка

- Проверка и регулировка тепловых зазоров механизма газораспределения

- Подтяжка внешних резьбовых соединений, устранение подтекания технологических жидкостей

- Подтяжка резьбовых соединений муфты привода топливного насоса высокого давления

- Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива

- Подтяжка крепления турбокомпрессора

- Замена приводных ремней

- Замена воздушного фильтра

- Проверка герметичности впускного тракта

- Проверка уровня масла в системе смазки

- Замена масла в системе смазки двигателя

- Замена масляного фильтра

- Очистка фильтра центробежной очистки масла

- Замена фильтра грубой очистки топлива

- Замена фильтра тонкой очистки топлива

- Демонтаж топливных форсунок, калибровка на стенде, монтаж с заменой уплотнителей

- Техническое обслуживание стартера

- Техническое обслуживание топливного насоса высокого давления

Силовой генератор

- Очистка вентиляционных решеток

- Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель

- Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений

- Проверка сопротивления изоляции. Оформляется протоколом испытаний

- Исполнитель должен в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения Контракта изменить чередование фаз отходящих линий ДГУ VP-640/3S (АДК 640.3-Baltic 30 с двигателем QSK-23G3) контейнерного исполнения для осуществления правильного вращения поля в трёхфазной сети

Электроагрегат

- Очистка от пыли и грязи

- Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения

- Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме

- Проверка системы газовыхлопа

- Проверка отсутствия коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов щитов управления, силовых проводов

- Внутренний осмотр щитов управления, щитов собственных нужд с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений

- Проверка уровня электролита/заряда аккумуляторных батарей

- Проверка заземления электроагрегата. Оформляется протоколом испытаний

- Проверка работоспособности подзарядного устройства аккумуляторных батарей и электроподогревателя охлаждающей жидкости

- Проверка работоспособности дизельного подогревателя охлаждающей жидкости

- Проверка системы дозаправки маслом

- Устранение повреждений лакокрасочного покрытия

Блок-контейнер

- Проверка рабочего и аварийного освещения

- Проверка отсутствия повреждений заземления

- Проверка работоспособности охранно-пажарной сигнализации

- Проверка системы отопления

- Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции

- Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов

- Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение подтеканий

- Устранение повреждений лакокрасочного покрытия

- Замена зимнего дизельного топлива (ДТЗ) на летнее дизельное топливо (ДТЛ)

- Очистка и промывка топливных баков

5. Дополнительные требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Услуг

5.1. Планово-предупредительный ремонт (ППР).

- ППР производится Исполнителем на основании Технического отчета (по форме Исполнителя) по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Перечень работ, выполняемых при ППР:

- устранение неисправностей, выявленных при проведении ТО;

- замена запасных частей, блоков, модулей, компонентов, ГСМ, аккумуляторных батарей, рекомендуемых в период действия Контракта к плановой замене вследствие естественного износа и истечения сроков их плановой эксплуатации, установленных заводом-изготовителем.

5.1.2. Сроки проведения ППР – Исполнитель должен приступить и выполнить ремонт в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Технического отчета. Выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.

5.2. Аварийно-восстановительный ремонт (АВР).

5.2.1. Перечень работ, выполняемых при АВР:

1) устранение неисправностей по заявкам Заказчика с целью устранения вновь появившихся недостатков;

5.2.2. Сроки проведения АВР – Исполнитель должен приступить к выполнению ремонта в течение 1 (одного) часа после направления Заказчиком соответствующей Заявки (устно по телефону «горячей» линии).

5.3. Техническая поддержка.

- В техническую поддержку Заказчика входит круглосуточное оказание специалистами Исполнителя консультационных услуг по телефону, связанных с работой оборудования и приёма заявок на АВР на протяжении всего времени действия Контракта.

- Исполнитель должен обеспечить наличие круглосуточной «горячей линии» технической поддержки.

5.4. Требования к порядку организации услуг по ТО, ППР и АВР.

- Исполнитель обязан провести диагностику всего заявленного оборудования (пункты 4.1.1 и 4.2.1) (далее - Оборудование) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта.

- Приемка всего перечня Оборудования в комплексное обслуживание осуществляется Исполнителем в независимости от технического состояния Оборудования на момент заключения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта по Акту приема-передачи (по форме Исполнителя). Недостатки в работе или техническом состоянии Оборудования, выявленные на момент заключения Контракта, устраняются Исполнителем в рамках существующего Контракта.

- Подлежащие к замене материалы, запасные части, компоненты, комплектующие, блоки, модули, аккумуляторные батареи, технические жидкости, ГСМ, дозаправка ДТ (далее и выше — расходные материалы), суммарная стоимость которых не превышает 80 (восемьдесят) процентов от цены Контракта (далее — установленный лимит), приобретаются и поставляются силами и за счёт Исполнителя. Цена каждой единицы расходного материала определяется комиссией в составе из уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) идентичных или при их отсутствии однородных товаров. Приобретение и поставка расходных материалов за пределами установленного лимита осуществляются силами и за счёт Заказчика.

- Исполнитель должен обеспечить выполнение ТО, ППР и АВР Оборудования электротехническим персоналом, имеющим соответствующие допуски к работе с электрооборудованием.

- Замена запасных частей, блоков, модулей, компонентов или аккумуляторных батарей в ИБП может производиться только квалифицированным персоналом авторизованных заводами-изготовителями (либо их официальными представительствами или правопреемниками) сервисных центров или представителями заводов-изготовителей (либо их правопреемников) соответствующего Оборудования. Специалисты, привлекаемые для выполнения данных работ, должны документально подтвердить факт своего трудоустройства в вышеуказанных организациях справкой с места работы.

- Сведения о проведении всех видов работ должны заноситься в «Журнал учета работ и контроля технического состояния» для каждой единицы Оборудования. Журналы предоставляются Исполнителем и ведутся по форме Исполнителя.

- После проведения каждого вида работ (ТО, ППР, АВР), Исполнитель должен предоставить Заказчику Технический отчет (по форме Исполнителя) с указанием выполненных мероприятий, использованных запчастей, ГСМ, оборудования (марки, количества), заключений, рекомендаций.

- Исполнитель должен предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качеством выполняемых работ.

- Исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в выполненных работах.

- Исполнитель должен в течение 1 (одного) дня предоставить Заказчику Акт неисправности (выхода из строя) Оборудования (по форме Исполнителя), с указанием причин, возможности ремонта, стоимости ремонта или полной замены Оборудования. На период работ, связанных с ремонтом вышедшего из строя Оборудования, Исполнитель должен своими силами и за свой счет предоставить и смонтировать аналогичное оборудование во временное безвозмездное пользование для обеспечения бесперебойного функционирования систем.

- При включении любого ДГУ в работу в качестве резервного источника питания, присутствие представителя Исполнителя после сообщения об этом Заказчика, обязательно. Исполнитель организует необходимую дозаправку ГСМ (дизельное топливо, масло, охлаждающая жидкость,) и обеспечивает поддержание их на необходимом уровне вплоть до окончания ликвидации аварии и работы ДГУ. Дозаправка ГСМ производится силами Исполнителя.

- На период проведения ТО ДГУ, Исполнитель должен своими силами и за свой счёт предоставить, смонтировать и подключить резервный передвижной ДГУ мощностью не менее обслуживаемого ДГУ во временное безвозмездное пользование. Обеспечение работы поставленного ДГУ, включая дозаправку дизельным топливом (при необходимости), обеспечивается оперативным персоналом (оператором ДГУ)  Исполнителя и включено в стоимость Услуг по Контракту.

- Демонтаж, вывоз и утилизация ненужного оборудования, отработанных технических жидкостей и расходных материалов производится силами и за счет Исполнителя с соблюдением требований охраны окружающей среды.

- Исполнитель должен предоставить, по требованию Заказчика, сертификаты и технические паспорта на материалы, используемые в работе, удостоверяющие их качество:

а) сертификаты Соответствия Госстандарта Российской Федерации.

б) сертификаты Госсанэпиднадзора Российской Федерации.

в) сертификаты об утверждении типа средств измерений Госстандарта Российской Федерации.

г) паспорт продукции на каждую партию ГСМ.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование, предоставляемые Исполнителем, должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование должны быть изготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиями заводов-изготовителей оборудования.

- Все поставленные расходные материалы, установленные Исполнителем в ходе оказания Услуг по Контракту, переходят в собственность Заказчика.

- Для выполнения работ, указанных в подпунктах 26, 35, 48 пункта 4.2.3, подпунктах 5, 13 пункта 5.4, допускается привлечение соисполнителей.

- Исполнитель вправе привлекать к исполнению Контракта соисполнителей только с письменного согласия Заказчика.

5.5. Оказание услуг по ТО, ППР и АВР должны включать в себя:

- выполнение требований Положения «Об организации и проведении технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и их элементов, инженерных систем и оборудования», введенным в действие распоряжением Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга № 213-р от 03.06.2002 г;

- выполнение требований нормативно-технической документации производителей Оборудования;

- выполнение мероприятий по ТО, ППР и АВР, рекомендованные заводами-изготовителями соответствующего Оборудования;

- выявление и устранение возникших в процессе эксплуатации оборудования неисправностей и повреждений;

- определение технического состояния оборудования и его пригодность к дальнейшей эксплуатации.

## 6. Требования к наличию разрешительных документов.

## 6.1. Требование не установлено

7. Требования к безопасности услуг.

7.1. Во время оказания услуг на объекте обязательно: соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7.2. Качество и безопасность оказываемых услуг, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при оказании услуг, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

7.3. Безопасность услуг должна обеспечиваться комплексом мер, предусмотренных действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

7.4. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПТЭЭП, ПУЭ, ПОТЭЭ и других нормативных актов и документов. Нормативно-техническая документация вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

7.5. Оказание любых услуг допускается только после утверждения Заказчиком времени оказания услуг.

7.6. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на объекте возлагается на Исполнителя.

7.7. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Исполнителя).

7.8. Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.

7.9. К проведению работ в электроустановках допускаются квалифицированные специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Работники, привлекаемые Исполнителем к непосредственному выполнению работ в действующих электроустановках, должны иметь действующие протоколы проверки знаний по итогам аттестации в органах Ростехнадзора или внутренней комиссии, созданной в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Исполнитель должен предоставить копии протоколов на привлекаемых им работников и копию протокола на ответственного руководителя работ в качестве административно-технического персонала с группой допуска не ниже, чем у непосредственных исполнителей работ. Специалисты, не имеющие удостоверений и протоколов, к выполнению работ в электроустановках не допускаются.

7.10. Наличие у ответственного руководителя работ удостоверения об аттестации по охране труда по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов и по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. Ответственное лицо должно быть из руководящего состава и присутствовать на объекте при производстве работ. Исполнитель должен предоставить копию удостоверения на ответственного руководителя работ. Специалист, не имеющий удостоверения, к выполнению работ не допускается.

7.11. Наличие у ответственного руководителя работ удостоверения о прохождении обучения по программе дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Исполнитель должен предоставить копию удостоверения на ответственного руководителя работ. Специалист, не имеющий удостоверения, к выполнению работ не допускается.

7.12. Наличие у всех сотрудников, привлекаемых Исполнителем к выполнению работ по ТО, ППР и АВР ИБП, санитарных книжек в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказом Минздрава России от 18.02.2022 N 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа» и приказом Минтруда России N 988н/N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», в связи с оказанием услуг на территории медицинского учреждения с возможностью контакта с медицинским персоналом, а также посещение мест общего бытового пользования медицинского учреждения. Исполнитель должен предоставить копии санитарных книжек на всех привлекаемых им специалистов. Специалисты, не имеющие санитарных книжек, к выполнению работ не допускаются.

7.13. Предварительный перечень документов, необходимый для согласования работ Исполнителем (могут быть запрошены дополнительно другие документы для согласования работ):

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований охраны труда при проведении работ;

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований противопожарной безопасности при проведении работ;

- перечень лиц, командированных на объект с указанием ФИО, номера документа, удостоверяющего личность, должности каждого лица.

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях (по нарядам-допускам);

7.14. По прибытии на место проведения работ персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по охране труда.

7.15. Исполнитель должен обеспечить содержание и уборку зоны проведения работ.

7.16. Исполнитель должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил пропускного режима на территорию Заказчика. Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несёт Исполнитель.

7.17. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика,  меры безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества Заказчика, материалов и оборудования, приобретенного для производства работ

8. Требования к гарантии качества услуги.

8.1. Исполнитель предоставляет срок гарантии на оказанные Услуги не менее 6 месяцев.