ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: Поставка пульта центрального управления с диспетчеризацией системы кондиционирования воздуха (система VRV) и вводом в эксплуатацию.

Раздел 1. Место, условия и сроки поставки.

    - Место поставки: СПб ГБУЗ «ДГБ Св. Ольги», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 2, лит. А.

    - Сроки поставки: с момента заключения Договора в течении 15 рабочих дней.

## ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТАВКИ.

## Обеспечение централизованного мониторинга и управления работой внутренних блоков VRV-системы с единого пульта управления. Обеспечение автоматического сбора данных об авариях и параметрах микроклимата.

## Раздел 2. Перечень оборудования подлежащего диспетчеризации:

## Система кондиционирования воздуха (система VRV) на базе оборудования «Kentatsu»

| ## Наименование | ## Марка | ## Ед. ## изм | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Наружный блок в составе из 2-х блоков: | ## KTRV905HZAN3-B в составе | ## шт | ## 1 |
|  | ## блок I - KTRA290 HZAN3 ## блок II - KTRA670HZAN3 |  |  |
| ## Внутренний блок кондиционер в комплекте с проводным пультом управления KWC-51 | ## KTGZ30HFAN1 | ## шт | ## 10 |
| ## Внутренний блок кондиционер в комплекте с проводным пультом управления KWC-60 | ## KTGA40HQAN1 | ## шт | ## 10 |
| ## Внутренний блок кондиционер в комплекте с проводным пультом управления KWC-51 | ## KTGZ40HFAN1 | ## шт | ## 6 |
| ## Внутренний блок кондиционер в комплекте с проводным пультом управления KWC-51 | ## KTGZ50HFAN1 | ## шт | ## 3 |
| ## Внутренний блок кондиционера в комплекте с проводным пультом управления KWC-60 | ## KTGA60HQAN1-1 | ## шт | ## 2 |
| ## Внутренний блок кондиционера в комплекте с проводным пультом управления KWC-60 | ## KTGZ80HFAN1 | ## шт | ## 1 |

## Раздел 3. Перечень работ для ввода в эксплуатацию пульта центрального управления с диспетчеризацией системы кондиционирования воздуха (система VRV) и требования к ним.

## Состав работ:

## 3.1.  Выезд на объект для уточнения схемы существующих коммуникаций VRV (конфигурация шины связи).

## 3.2. Поставка пульта централизованного управления типа KCC-42, необходимых шлюзов, кабельной продукции и клеммных коробок.

## 3.3. Монтажные работы:

## *   Монтаж центрального пульта на стене (в месте, указанном Заказчиком).

## *   Прокладка кабельных линий связи за подвесным потолком, с учетом разборки и сборки потолков

## *   Высотные работы с использованием автовышки. Кровельные работы по прокладке и подключения кабеля управления.

## *   Алмазное сверление наружных стен и перекрытий не менее 2 отверстий. Гильзование и заделка отверстий

## * Подключение к клеммным колодкам внутренних блоков, наружного блока, пульту центрального управления.

## * Подготовительные работы к диспетчеризации - проверка работоспособности системы VRV. Очистка адресов внутренних блоков

## 3.4 Ввод в эксплуатацию и наладка:

## *   Сканирование сети, присвоение адресов внутренним блокам.

## *   Программирование центрального пульта

## *   Конфигурирование расписаний.

## *   Настройка уровней доступа

## 3.5. Сдача системы: Инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика. Обучение персонала работе с системой диспетчеризации.

## Раздел 4. Требования к пульту центрального управления с диспетчеризацией системы кондиционирования воздуха (система VRV)

## 4.1. Исполнитель обязан выполнить Диспетчеризацию системы кондиционирования с установкой центрального пульта управления КСС-42 системы кондиционирования воздуха (система VRV) с включением всего перечня оборудования, указанным в Разделе 2 в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

## 4.2. Исполнитель обязан обеспечить исправное состояние диспетчеризации систем кондиционирования в соответствии с техническими параметрами, установленными изготовителем оборудования, требуемыми параметрами среды в помещениях, а именно:

## Контроль состояния: Отображение статуса «Вкл/Выкл» для каждого внутреннего блока.

## — Контроль параметров: Отображение текущего режима (Охлаждение/Нагрев/Вентиляция/Осушение), заданной и фактической температуры, скорости вентилятора.

## — Аварийная сигнализация: Мгновенное отображение кода неисправности на дисплее пульта или в интерфейсе ПК с указанием конкретного блока.

## — Сбор статистики: (опционально) Ведение журнала событий (вкл/выкл, аварии, изменения уставок) за последние 30 дней.

## Функции управления с центрального пульта

## — Групповое управление: Объединение блоков в группы по зонам (Этаж 1, Этаж 2,) с возможностью единого их включения/выключения или изменения уставок .

## — Индивидуальное управление: Изменение режима, температуры, скорости вентилятора для любого отдельного блока.

## — Блокировка: Возможность удаленной блокировки кнопок на местных (настенных) пультах управления, чтобы избежать несанкционированного изменения настроек персоналом.

## — Приоритет команд: Приоритет команд центрального пульта над местными пультами.

## Расширенные функции

## — Недельное расписание: Запуск и остановка групп блоков по заданному расписанию

## 4.3	Все работы должны выполняться Исполнителем в полном соответствии с требованиями:

## - документов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ;

## - инструкциям по эксплуатации изготовителей оборудования, государственным стандартам;

## -рекомендаций изготовителя оборудования;

## 4.4	Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо.

## 4.5	Исполнитель до начала Диспетчеризации систем кондиционирования назначает ответственных лиц за выполнение работ на объекте Заказчика, представляет Заказчику список специалистов, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) каждого специалиста, а также, в случае необходимости, номера транспортных средств, перевозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, с целью оформления временных пропусков.

## 4.6	При выполнении работ по Диспетчеризации систем кондиционирования Исполнитель обеспечивает соблюдение своими специалистами правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций организации.

## 4.7	В процессе выполнение Диспетчеризации системы кондиционирования Исполнитель должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение помещений Заказчика и прилегающей территории строительными отходами.

## 4.8	После окончания выполнения Диспетчеризации системы кондиционирования Исполнитель производит уборку зоны выполнения работ, мусора и иных материалов.

## 4.9	После окончания Диспетчеризации систем кондиционирования до момента подписания акта выполненных работ Исполнитель вывозит с территории Заказчика принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.

## 4.10	Исполнитель по требованию Заказчика обязан в соответствии с условиями Контракта предоставить информацию, связанную с Диспетчеризации систем кондиционирования, с приложением сертификатов и других документов, подтверждающих качество расходных материалов и запасных частей, актов, технических заключений, дефектных ведомостей.

## 4.11   Порядок сдачи-приемки:

## Поставка пульта центрального управления с диспетчеризацией системы кондиционирования воздуха (система VRV) и вводом в эксплуатацию считается выполненной после подписания Акта приемки по форме 61-Н.

## К исполнительной документации прилагаются:

## *   Исполнительная схема прокладки кабелей.

## *   Список соответствия логических адресов и физического расположения блоков.

## *   Распечатанный лист с настройками всех групп и расписаний.

Раздел 5. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

5.1	Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности пожарной безопасности, охране окружающей среды. Наличие группы по электробезопасности не ниже III обязательно.

5.2	 Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования.

При выполнении работ персонал Исполнителя должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, требований администрации СПб ГБУЗ «ДГБ Св. Ольги», а также соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

5.3 Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

5.4 Исполнитель обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на площадке обслуживания, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков.

5.5 Исполнитель обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.6 Исполнитель обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

Раздел 6. Требования к гарантийному сроку и качеству работ

  - Гарантия качества выполненных работ, гарантии на используемые запасные части, расходные материалы предоставляются в течение 12 месяцев.

Раздел 7. Требования к используемым материалам и оборудованию

7.1.   Центральный пульт:

Установить «Центральный пульт управления» модели КСС-42

Поддерживаемое кол-во блоков: 32 шт.

Пульт должен покрывать все 32 шт. внутренних блоков

Тип дисплея: ЖК/Сенсорный с русскоязычным меню.

Сетевые адаптеры (Интерфейсы): При необходимости оснастить каждый или группу блоков адаптерами для подключения к единой шине (если стандартная проводка VRV не поддерживает прямое подключение к пульту).

Кабельные трассы: Прокладка экранированной витой пары

Требование: Соблюдение полярности и топологии «шина» без «звезд», установка терминаторов (согласующих резисторов) на концах линии согласно мануалу.

Обязательно провести тест связи между пультом и каждым внутренним блоком для подтверждения отсутствия ошибок связи.

Учесть, что при работе центрального пульта в режиме «Авария» (поступление сигнала от пожарной сигнализации — при наличии такой интеграции) должно происходить принудительное отключение всех блоков.

7.2	Наличие инструментов, оборудования, контрольно-измерительных приборов и расходных материалов, необходимых для выполнения работ, обеспечивает Исполнитель.

7.3	Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных и противопожарных норм в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативных документов

7.3	Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на использованные материалы.

7.4	Все используемые Исполнителем для выполнения работ материалы и запасные части должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также иметь технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Раздел 8.	Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

8.1	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

8.2	"Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999).

8.3	Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

8.4	"Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава

1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

8.5	Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

8.6	Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

8.7	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

8.8	"ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст).

8.9	"СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр).

8.10	"СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр).

8.20 "ГОСТ Р 27.102-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от

08.10.2021 N 1104-ст).

8.11 Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

Заместитель главного врача по техническим вопросам                                                    Е.М. Прошина