	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела образования 

Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская
«____»_______________ 2026 

.


Описание объекта закупки  

в соответствии со статьей 33 Закона
Раздел 1. Общие требования

1.1. ИКЗ: 262782200562178200100100030000000244
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности из плана-графика с указанием вида продукции, соответствующий предмету электронного аукциона: ОКПД2: 71.12.12.190.
1.3. Цели и правовое основание для выполнения работ:

1.3.1.
Целями данной закупки является: обеспечение безопасности учреждения образования Пушкинского района Санкт-Петербурга.

1.3.2. Основанием для закупки работ является:

- Технические условия от 20.04.2026 г. № 501-5481/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности;
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 N 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

1.4
Предметом данной закупки является: проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу; Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

1.5
Начальная (максимальная) цена контракта _406 156,92_руб.
1.6
Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (принят ЗС СПб 26.11.2025), код фонда 00, код вида расходов 244, код целевой статьи 0650090810, субсидии на иные цели, КОСГУ 228

1.7
Место оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.
 1.8
Срок выполнения работ (оказания услуг): 

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты начала работ по контракту.

1.9   Порядок оплаты работ:

Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.
2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование (Приложение №1.1, №1.2), спецификацией Заказчика (Приложение №2), Техническими условиями от 20.04.2026 г. № 501-5481/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности (Приложение №3).
2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам

 3.1. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование (Приложение №1.1, №1.2), спецификацией Заказчика (Приложение №2), Техническими условиями от 20.04.2026 г. № 501-5481/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности (Приложение №3).
3.2. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

3.3. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

3.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);

 - Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

 - Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.

3.5. Требования к техническим характеристикам работ по проектированию систем КСОБ:

3.5.1. В рамках проектных работ Подрядчик должен выполнить следующие действия:

3.5.1.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования. При проведении обследования необходимо провести фотофиксацию объекта. Фотофиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приемо-контрольного оборудования.

3.5.1.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству комплексных систем обеспечения безопасности по следующим разделам: 

- система пожарной сигнализации (СПС), 
- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Объем оснащения КСОБ объекта и требования к проектированию систем определены в Приложении № 1.

3.6. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию, получить положительные заключения по документации в соответствии с требованиями, определенными в Приложении №1.1, №1.2.
4. Требования к гарантийному сроку работы

и объему предоставления гарантий их качества 

4.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

4.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

4.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

4.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4.5. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

5. Требования энергетической эффективности работ 

5.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626)  

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки
6.1. Приложение № 1.1 - задание на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС) ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

6.2. Приложение № 1.2 - задание на проектирование системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

6.3. Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.
6.4. Приложение № 3 Технические условия от 20.04.2026 г. № 01-5481/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности (Приложение №3).
Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                           О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                         Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»
Директор ГБОУ школа-интернат №8
Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                              А.А. Савченков

Приложение №1.1   к описанию объекта закупки

 (к контракту №_______ от ______________2026 г.)

	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская
«____»_______________ 2026 


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

_____________________А.А. Савченков

«____» ______________2026 г.

                  М.П.

	
	
	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
системы пожарной сигнализации (СПС) ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

1. Основание для проектирования: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (принят ЗС СПб 26.11.2025)

	2. Общие сведения:

	2.1. Наименование объекта
	Система пожарной сигнализации на объекте  ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	2.2. Стадия проектирования
	Проектно-сметная документация



	2.3.  Вид строительства
	

	2.4. Цель строительства
	Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности

	2.5. Сроки проектирования
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 календарных дней

	2.6. Источник финансирования
	Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений; Субсидии на иные цели.

	2.7. Заказчик


	ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	2.8. Подрядчик по 

        проектированию


	- По итогам аукциона

- Проектировщик должен иметь аттестацию в МЧС России на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию

	2.9. Количество экземпляров проектно- сметной документации


	- Четыре экземпляра проектно-сметной  документации  на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями)  на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.

(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard 4.1»

	2.10. Место строительства:
	Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А..

	3.Объёмные и технические требования:

	3. 1
Объемные требования:
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:

– Пожарная сигнализация;

– Электротехнические сооружения;

– Система передачи извещений;

- ПОС

– Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);

– Сметная документация.

- Прилагаемые документы: 

1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;

2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 

	3.2. Технические требования:



	3.2.1. Пожарная сигнализация.


	1. В качестве оборудования СПС должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.

2. СПС должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре и выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
· - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

· - автоматическая установка пожаротушения (АУПТ);

· - система противодымной защиты (СПДЗ);

· - внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);

· - система передачи извещений (СПИ);

· - система контроля и управления доступом (СКУД);

· - системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений (системы вентиляции и кондиционирования, лифты и др.);

· 3. Система пожарной сигнализации в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах 
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- 
и аудиосвязи с местом их установки (отметить в рабочей документации).
4. Все пожарные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, 
а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» .

5.  Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор 
приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, 
а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

6. Выбор конкретного типа пожарных извещателей, приборов, функциональных модулей, автономных источников питания (АИП) их размещение и способы организации СПС определяются 
СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

7. При проектировании СПС для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СПС должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
8. Электропроводка СПС, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

Работоспособность электропроводок СПС в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки 
в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

9. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

	3.2.2. Электротехнические  сооружения 
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.

2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
3. Подключение системы СПС к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 
и иной профильной НТД.

4. Выполнить подключение электроприемников СПС к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
5. Электроприемники СПС должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
6. Основное электропитание СПС должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

7. Электропитание электроприемников СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПС на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СПС при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.

9. При использовании в составе СПС АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы достаточным 
для отключения АРМ при пропадании сетевого электропитания, но не менее 10 минут.
10. Заземление электроприемников СПС выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	3.2.3. Система защиты
	Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления.

	3.2.4. Приспособление         

          помещений
	В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование.

	3.2.5. Требования к разделу «Сметная документация»
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от  30.01.2026 №42/пр).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость НДС принять в размере действующего налогового законодательства.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	3.3. Дополнительные     

       требования 


	1. При проектировании СПС в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).

2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).

3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера.

4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.
5.Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

– постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);    

    - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

     - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539);

 - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).
– СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 6 апреля 2021 г. N 200;

– Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204;

- иными Нормами и Правилами.

Требования к проектно-сметной документации:

– к описанию объекта закупки необходимо приложить расчет стоимости на проектирование;

– технические условия являются неотъемлемой частью технического задания (срок действия технических условий не более 2 лет);
- в проектно-сметной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пусконаладке заполнить Паспорт КСОБ объекта;

– предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей;

– согласно РД 009-01-96, п. 2.2.7, в проектно-сметной документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных.

	3.4. Особые требования 


	1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе:

2. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.

3. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).

4. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:

- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);

- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.

5. Предусмотреть в составе проектируемой СПС место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП СПС на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 

6. При проектировании СПС совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы охранно-тревожной сигнализацией и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

7. Предусмотреть в составе проектируемой СПС соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).

8. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ».

Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).

9.  Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей СПС и исполнительных устройств проектируемого объекта.

10. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».

11.  В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 

4. В соответствии с пунктом 11.3 Методических указаний по формированию и представлению предложений главных распорядителей бюджетных средств по распределению базовых объемов бюджетных ассигнований и планированию расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Письмо Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2025 N 01-02-1711/25-0-0), при сметной стоимости работ менее 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

	3.5. Согласования
	1. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектной организацией при содействии Заказчика в объеме требований действующих нормативных и законодательных документов.

2. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы проектировщиком с владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 

3. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком с заказчиком (подпись и печать). 

4. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком в СПб ГКУ «ГМЦ».

5. Получить положительное экспертное заключение в СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования более 10 млн руб. 

6. Получить положительное экспертное заключение в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования менее 10 млн руб.

7. Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации (при необходимости) осуществляет Подрядчик. 

8. Оплату за проверку достоверности определения сметной стоимости работ СПб ГАУ «ЦГЭ» либо СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» осуществляет Заказчик.

9. Время, необходимое для согласований и экспертиз, входит в срок выполнения работ по контракту.

	4. Исходные данные:

	4.1. Предоставляемые 

заказчиком
	1. Поэтажные планы здания

	4.2. Характеристика помещений
	1. Класс функциональной пожарной опасности объекта ___3 класс_________

2. Степень огнестойкости помещений __3 степень_____________________

3. Диспетчерский пункт находится в помещении кабинет 1.21


Задание составил: ________________/ Беляев Д.Н.  – инженер ОКР и ТН  СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора СПб ГБУ

"Служба заказчика Пушкинского р-на"/ 
	__________________/А.В. Сюндюков /


Приложение №1.2   к описанию объекта закупки

 (к контракту №_______ от ______________2026 г.)

	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образованияПушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская
«____»_______________ 2026 


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  

_________________  А.А. Савченков
«____» ______________2026 г.

                  М.П.

	
	
	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

1. Основание для проектирования: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (принят ЗС СПб 26.11.2025)

	2. Общие сведения:

	2.1. Наименование объекта
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

	2.2. Стадия проектирования
	Проектно-сметная документация

	2.3.  Вид строительства
	

	2.4. Цель строительства
	Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности

	2.5. Сроки проектирования


	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 календарных дней

	2.6. Источник финансирования
	Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений; Субсидии на иные цели.

	2.7. Заказчик


	ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	2.8. Подрядчик по 

        проектированию


	- По итогам аукциона

- Проектировщик должен иметь аттестацию в МЧС России на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию

	2.9. Количество экземпляров проектно- сметной документации


	- Четыре экземпляра проектно-сметной  документации  на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями)  на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.

( Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard 4.1»

	2.10. Место строительства:
	Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А.

	3.Объёмные и технические требования:

	3. 1
Объемные требования:
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:

– Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– Электротехнические сооружения;

- ПОС

– Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
-  Сметная документация.

- Прилагаемые документы: 

1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;

2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 



	3.2. Технические требования:



	3.2.1. Система оповещения и управления эвакуацией.


	1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД.

2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара.

3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 
СП 3.13130.2009.

5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 

6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

7. При проектировании СОУЭ для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СОУЭ должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
8. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

9. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД.

10. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

11. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

	3.2.2. Электротехнические  сооружения 
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.

2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.

3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.

9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	3.2.3.Система защиты
	Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления.

	3.2.4. Приспособление         

          помещений
	В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование.

	3.2.5. Требования к разделу «Сметная документация»
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от  30.01.2026 №42/пр).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость НДС принять в размере действующего налогового законодательства.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	3.3.Дополнительные     

       требования 


	1. Проектирование вести в соответствии с  действующей градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП и требованиями настоящего ТЗ:

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ

- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

-ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования

-  СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" 

  - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);    

    - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

     - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа

- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»

- Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

- иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами

2. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  документацией  мероприятий.

3. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель

4. В проектно-сметной документации необходимо указать обязанность подрядчика после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта.
5.Разделы проектно-сметной документации должны соответствовать  приложению к заданию на проектирование.

6. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей

7. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 

8. В соответствии с пунктом 11.3 Методических указаний по формированию и представлению предложений главных распорядителей бюджетных средств по распределению базовых объемов бюджетных ассигнований и планированию расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Письмо Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2025 N 01-02-1711/25-0-0), при сметной стоимости работ менее 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

	3.4. Особые требования 


	1. В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ» и заказчиком.

	3.5. Согласования
	1. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектной организацией при содействии Заказчика в объеме требований действующих нормативных и законодательных документов.

2. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы проектировщиком с владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 

3. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком с заказчиком (подпись и печать). 

4. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком в СПб ГКУ «ГМЦ»

5. Получить положительное экспертное заключение в СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования более 10 млн руб. 

6. Получить положительное экспертное заключение в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования менее 10 млн руб.

7. Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации (при необходимости) осуществляет Подрядчик. 

8. Оплату за проверку достоверности определения сметной стоимости работ СПб ГАУ «ЦГЭ» либо СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» осуществляет Заказчик.

9. Время, необходимое для согласований и экспертиз, входит в срок выполнения работ по контракту.

	4. Исходные данные:

	4.1. Предоставляемые заказчиком
	1. Поэтажные планы здания

	4.2. Характеристика помещений
	1. Класс функциональной пожарной опасности объекта ___3 класс_________

2. Степень огнестойкости помещений __3 степень_____________________

3. Диспетчерский пункт находится в помещении кабинет 1.21


Задание  составил: _________________/ Беляев Д.Н.  – инженер ОКР и ТН  СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора СПб ГБУ

"Служба заказчика Пушкинского р-на"/ 
	__________________/А.В. Сюндюков /


	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации

 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская
«_____»_______________ 2026  


	Приложение №2 к описанию объекта закупки
(к контракту №_______ от __________2026 г.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга   
______________________ А.А. Савченков
 «___» ________________  2026
М.п.


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	На сумму: 406 156,92 руб.

Составлена на основании: 

1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты», (одобрен письмом Госстроя России от 28.09.1999г. №НЗ-3287/10)

2. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

3. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)

4. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."  


Санкт-Петербург

2026

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	руб.
	406 156,92

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации  - Пункт 11 Приложения 4 к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)   (2% от суммы ПСД)
	руб.
	8 123,14

	ИТОГО:
	 
	406 156,92


	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты», (одобрен письмом Госстроя России от 28.09.1999г. №НЗ-3287/10)

	2. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	3.    Письмо Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г." 

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Рабочий проект.  Автоматические установки пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации - СПС),  защищаемая площадь - 6961 м2 
	(1) табл.3, п.9;  (3)
	1
	объект
	4,378
	руб.
	 
	150 147,78

	
	
	Кст
	0,9
	Рабочий проект (проектные решения, рабочие чертежи, смета, дефектные ведомости), (1) п. 2.7 ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К1=
	1,15
	(1) примечание 4 к табл. 3 (совмещенная с ручными пожарными извещателями)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К2=
	0,8
	(1) примечание 4 к табл. 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К3=
	0,7745
	(2) прим. Раздел 3 п. 3.2 - коэффициент привязки типовой или повторно применяемой проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4,378*0,9*1,15*0,8*53,48*0,7745*1000=
	Ки=
	53,48
	(3) Приложение №5 - индекс на 1 кв. 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Рабочий проект.   Система оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре 3 типа,    защищаемая площадь -6961 м2
	(1) табл.4, п.9;  (3)
	1
	объект
	3,502
	руб.
	 
	182 767,73

	
	
	Кст
	0,9
	Рабочий проект (проектные решения, рабочие чертежи, смета, дефектные ведомости), (1) п. 2.7 ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К1=
	1,40
	(1) примечание 1 к табл. 4 (системы оповещения (СО) людей о пожаре третьего типа)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К2=
	0,7745
	(2) прим. Раздел 3 п. 3.2 - коэффициент привязки типовой или повторно применяемой проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3,502*0,9*1,4*53,48*0,7745*1000=
	Ки=
	53,48
	(3) Приложение №5 - индекс на 1 кв. 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО                                                                                      
	332 915,51

	НДС 22%
	73 241,41

	ВСЕГО с НДС:
	406 156,92

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	По объекту:  ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	По адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	    Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты», (одобрен письмом Госстроя России от 28.09.1999г. №НЗ-3287/10)

	Письмо Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г." 

	    Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 26.12.2025 №322-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с  __________202__ г. по __________ 202__ (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (1-й квартал 2026 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (1-й квартал 2026 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Проектирование  системы пожарной сигнализации (СПС)  ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	150 147,78
	1
	150 147,78
	1
	150 147,78

	2
	Проектирование  системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	182 767,73
	1
	182 767,73
	1
	182 767,73

	 
	Итого:
	332 915,51
	 
	332 915,51
	 
	332 915,51

	 
	НДС 22%  
	73 241,41
	1
	73 241,41
	1
	73 241,41

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	406 156,92
	 
	406 156,92
	 
	406 156,92

	
	Продолжительность проектирования - 3 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: ____________ 202__ г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования:  ____________ 202__ г. 
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 1-й квартал 2026 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 1-й квартал 2026 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	


	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации

 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская
«_____»_______________ 2026  


	Приложение №1 к расчету НМЦК
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга   
______________________ А.А. Савченков
 «___» ________________  2026
М.п.


ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 
на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 

ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	На  сумму: 406 156,92  руб.

Составлен на основании:

1. Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     
2. Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

3. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)
                            


Санкт-Петербург

2026 
	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проектирование  системы пожарной сигнализации (СПС) ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	Условная единица
	1
	150 147,78
	150 147,78

	2
	Проектирование  системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	Условная единица
	1
	182 767,73
	182 767,73

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	332 915,51

	 
	НДС 22%  
	 
	 
	 
	73 241,41

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	406 156,92

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации

 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская 
«_____»_______________ 2026  


	Приложение №2 к расчету НМЦК
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга   
______________________ А.А. Савченков
 «___» ________________  2026
М.п.


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 

ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	На  сумму 406 156,92 руб.

Составлен на основании: 

1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты», (одобрен письмом Госстроя России от 28.09.1999г. №НЗ-3287/10)

2. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

3. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)

4. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."


Санкт-Петербург

2026 
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А
	руб.
	406 156,92

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации  - Пункт 11 Приложения 4 к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)   (2% от суммы ПСД)
	руб.
	8 123,14

	ИТОГО:
	 
	406 156,92


	С М Е Т А      

	на проектирование системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 19, литер А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты», (одобрен письмом Госстроя России от 28.09.1999г. №НЗ-3287/10)

	2. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	3.    Письмо Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г." 

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Рабочий проект.  Автоматические установки пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации - СПС),  защищаемая площадь - 6961 м2 
	(1) табл.3, п.9;  (3)
	1
	объект
	4,378
	руб.
	 
	150 147,78

	
	
	Кст
	0,9
	Рабочий проект (проектные решения, рабочие чертежи, смета, дефектные ведомости), (1) п. 2.7 ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К1=
	1,15
	(1) примечание 4 к табл. 3 (совмещенная с ручными пожарными извещателями)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К2=
	0,8
	(1) примечание 4 к табл. 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К3=
	0,7745
	(2) прим. Раздел 3 п. 3.2 - коэффициент привязки типовой или повторно применяемой проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4,378*0,9*1,15*0,8*53,48*0,7745*1000=
	Ки=
	53,48
	(3) Приложение №5 - индекс на 1 кв. 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Рабочий проект.   Система оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре 3 типа,    защищаемая площадь -6961 м2
	(1) табл.4, п.9;  (3)
	1
	объект
	3,502
	руб.
	 
	182 767,73

	
	
	Кст
	0,9
	Рабочий проект (проектные решения, рабочие чертежи, смета, дефектные ведомости), (1) п. 2.7 ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К1=
	1,40
	(1) примечание 1 к табл. 4 (системы оповещения (СО) людей о пожаре третьего типа)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К2=
	0,7745
	(2) прим. Раздел 3 п. 3.2 - коэффициент привязки типовой или повторно применяемой проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3,502*0,9*1,4*53,48*0,7745*1000=
	Ки=
	53,48
	(3) Приложение №5 - индекс на 1 кв. 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО                                                                                      
	332 915,51

	НДС 22%
	73 241,41

	ВСЕГО с НДС:
	406 156,92

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


