№____________от_________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Охранно-тревожная сигнализация

(ОС, КТС)

Версия 1.2

Санкт-Петербург

2025г.

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. |
|  | ОТС (ОС, КТС) | Совокупность совместно действующих технических средств охраны (безопасности), предназначенных для обнаружения криминальных угроз, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о состоянии охраняемого объекта или имущества. |
|  | ППКОП | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
|  | АУ | Адресное устройство (охранный извещатель) включенное в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес. |
|  | Извещатель | Устройство (охранный извещатель) для формирования извещения о тревоге. |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без. |
|  | dwg | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ. |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
|  | СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». |
|  | ИСБ | Интегрированная система безопасности. |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга». |
|  | ПП РФ № 272 | Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ № 1006 | Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ № 410 | Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ №8 | Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | ГОСТ Р 71917-2024 | ГОСТ Р 71917-2024. «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2024 № 1997-ст) |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга». |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления. |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 1633 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, лит. А |
| Уполномоченный представитель объекта | Астраханцева А.И. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-1869/26-0-0 от 10.02.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | распоряжение КИС № 127-р |

Обязанность объекта

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением. |
| 2 | Согласование рабочей документации | Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением. |
| 3 | Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением. |
| 4 | Информирование о дате сдачи-приемки | В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию | 5.1. Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов. 5.2. Обеспечить вывод информационных сигналов в АС «КСОМБ». |

1. Требования к составлению технического задания.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Общие требования к техническому заданию | В техническом задании необходимо указать следующую информацию: - Наименование объекта закупки; - Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ). - Сроки выполнения работ. - Основание для закупки. - Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2. - № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. - Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ. - В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1.2 | Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы | 1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта. 1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. 1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными. 1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен. 1.2.5. Сметная документация выполняется в составе: - Пояснительная записка; - Сводный сметный расчет; - Локальные сметы; - Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| 1.3 | Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам | 1.3.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Работы по монтажу ОТС (ОС, КТС) выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.3.2. Подрядчик обязан: - подготовить проект производства работ. - принять строительную готовность объекта к проведению работ. - провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов на объект. - выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции. - выполнить скрытые работы (при наличии). - выполнить полный монтаж оборудования и материалов. - разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ. - провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. - произвести комплексное опробование системы. - предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства ОТС (ОС, КТС) для принятия в эксплуатацию. 1.3.3. Заказчик обязан: - проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению ОТС (ОС, КТС) на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации. - в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ по дооснащению ОТС (ОС, КТС) принять технические средства ОТС (ОС, КТС) в эксплуатацию. 1.3.4. По тексту описания объекта закупки необходимо указание об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ. |
| 1.4 | Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж | По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: Производственная документация в составе: - Акт о строительной готовности объекта к проведению работ; - Акт комплексного опробования; - Акт проведения входного контроля оборудования; - Акт об окончании монтажных работ; - Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок; - Акты на скрытые работы; - Программа проведения пусконаладочных работ; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акт приемки технических средств в эксплуатацию; - Карты программирования - Ведомость шлейфов; - Общий журнал производства работ; - Инструкции по эксплуатации; Исполнительная документация в составе (при необходимости отступления от проекта): - Графические чертежи; - Спецификация; - Таблицы адресов; - Иные документы отражающие изменения проектных решений. Техническая документация в составе: - Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия; - Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар. |

2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к обследованию объекта | 2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - план эвакуации людей при пожаре; - объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; - помещение поста охраны или в других помещениях например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем ОТС (ОС, КТС), подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей ОТС (ОС, КТС) (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие проектной/рабочей документации на действующую ОТС (ОС, КТС); - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей ОТС (ОС, КТС) с проектируемой ОТС (ОС, КТС); - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей. 2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование. 2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению ОТС (ОС, КТС). Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ. |
| 2.2 | Общие требования к документации | 2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2020; «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст); - ГОСТ 21.110-2013; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов» 2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ); - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ПП РФ № 272; ПП РФ № 1006; ПП РФ № 410; ПП РФ №8; ГОСТ Р 71917-2024; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.» (введен в действие Постановлением Росстандарта от 22.05.1995 № 256); - ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.» утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст); - ГОСТ Р 52436-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 N 337-ст) - ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); - ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». - Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения». - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Настоящими ТУ; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами; - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 2.4 | Дополнительные нормативные требования | 2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

3. Требования к составу направляемых документов.

Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав рабочей документации.

- Общие данные:

  - Общие положения.

  - Ведомость ссылочных документов.

  - Ведомость рабочих чертежей.

  - Основные показатели системы.

  - Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения (по ПУЭ), наличие

и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

  - Основные технические решения.

    - Общие данные.

    - Организация (включая используемое оборудование и его описание).

    - Принципы и алгоритмы работы.

    - Сопряжение (интеграция) систем.

  - Монтаж оборудования.

    - Общие положения.

    - Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКОП, оборудования.

    - Размещение и монтаж охранных извещателей.

    - Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

  - Электропитание и заземление оборудования.

  - Маркировка и пломбирование.

  - Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

  - Обеспечение эффективной работы системы.

  - Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Информационное взаимодействие.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Ситуационный план.

  - Схема оконной расстекловки с УГО.

  - Таблица адресов.

  - Таблица программирования (в соответствии с приложением; применительно

к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс).

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца

с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Расчет резервного электропитания.

- Задание на подвод электропитания.

- Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

Сметный расчет:

- Сметный расчет на ОТС в форматах, совместимых с word или excel.

4. Технические требования к ОТС (ОС, КТС).

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Общие требования | 4.1.1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система. 4.1.2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям: - обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении; - выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС); - сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды; - восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды; - быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её; - сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания; - не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно; - быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению. 4.1.3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: - система контроля и управления доступом; - система видеонаблюдения. 4.1.4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ». 4.1.5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения. 4.1.6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики: - возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных; - возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть; - эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных. |
| 4.2 | Дополнительные технические требования | 4.2.1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика). 4.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика). 4.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ. 4.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Технические требования | 4.3.1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал по проводному или беспроводному каналу связи. 4.3.2. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения. 4.3.3. Типы используемых извещателей: - извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении; - извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения; - извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен; - извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов; - извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол. 4.3.4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается. 4.3.5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 4.3.6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями. 4.3.7. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ. 4.3.8. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС) в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Требования по организации ОС | 4.4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными и извещателями аккустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения. 4.4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных. 4.4.3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтакными извещателями и извещателями охранными оптико-электронными поверхностными. 4.4.4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта. 4.4.5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024. |
| 4.5 | Электропитание и заземление | 4.5.1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 4.5.2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. 4.5.3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах. 4.5.4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130. 4.5.5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд. 4.5.6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут. 4.5.7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Особые требования | 4.6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе: 4.6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 4.6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ). 4.6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: - канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); - GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек. 4.6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 4.6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 4.6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно). 4.6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ». 4.6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.). 4.6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта. 4.6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования». |

5. Приложения к составу рабочей документации

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид».

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате документа Word (doc, docx) или таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Раздел / группа разделов;

5) Номер раздела;

6) Номер зоны;

7) Номер ЗКСПС;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела / зоны;

10) Наименование АУ;

11) Марка АУ;

12) Номер зоны Modbus;

13) Номер раздела Modbus;

14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus);

  - Пояснения к составлению таблицы программирования.

    - Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС, шлейфов и зон указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации (далее- РД). В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

    - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

      - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в РД.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г», где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений, например, «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя: инфракрасный, акустический и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ: BGLI, BGB и т.п. – для ОТС;

Z – условное обозначение извещателя в соответствии с рабочей документацией, например, «Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (BGLI 1.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ТД «Рубеж».

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ТД «Рубеж», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Номер зоны;

5) Номера помещений зоны;

6) Название зоны /помещения;

6) Название АУ;

7) Марка АУ;

8) Номер зоны Modbus.

  - Пояснения к составлению таблицы программирования.

    - Номер помещения, зоны указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений зоны заполняются в соответствии с нумерацией помещений

    - в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

    - Название зоны формируется по следующему алгоритму:

      - Если в зону входит только одно помещение, то название зоны должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в рабочей документации

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной

в рабочей документации.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, 
если эта информация отсутствует в рабочей документации.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве зоны и в зоне объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске:

«XY(Z)»,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИК – для ОТС (ОС, КТС);

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр».

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) № РРОП (адрес РРОП в системе);

3) № Глобального раздела;

4) № Локального раздела;

5) № АУ;

6) Номера помещений раздела;

7) Название раздела;

8) Наименование АУ;

9) Марка АУ;

  - Пояснения к составлению таблицы программирования:

    - Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

    - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

      - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,

где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИК – для ОТС (ОС, КТС);

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 
(общие требования).

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 
(общие требования).