Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Система видеонаблюдения

(СВН)

Версия 1.3

Санкт-Петербург

2026 г.

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности |
|  | СВН | Система видеонаблюдения: совокупность функционирующих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных и/или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой. |
|  | Входная группа | Комплекс конструктивных, инженерных и архитектурных элементов, который размещается на входах/выходах объекта. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без |
|  | dwg | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трехмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | АС «ГЦВН» | Автоматизированная система «Городской центр видеонаблюдения», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный Постановлением |
|  | СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
|  | Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 | Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» |

Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 7835 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, лит. А, пом. 20-Н |
| Уполномоченный представитель объекта | Рыженко И.Н. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-5284/26-0-0 от 03.04.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | Адресный перечень 2026 года |

Обязанность объекта

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением. |
| 2 | ## Согласование рабочей документации | Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 3 | Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 4 | ## Информирование о дате сдачи-приемки | В соответствии с п. 4.1.4. Порядка взаимодействия, утвержденного Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. |
| 5 | ## Ввод в эксплуатацию | Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ, специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов. |

1. Требования к составлению технического задания.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | ## Общие требования к техническому заданию | В техническом задании необходимо указать следующую информацию: - Наименование объекта закупки; - Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ). - Сроки выполнения работ. - Основание для закупки. - Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2. - № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. - Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1.2 | ## Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы | 1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта. 1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. 1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными. 1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен. 1.2.5. Сметная документация выполняется в составе: - Пояснительная записка; - Сводный сметный расчет; - Локальные сметы; - Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы. |
| 1.3 | ## Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы | 1.3.1. Размещение видеокамер на объекте предусмотреть с учетом «Требований для размещения видеокамер". 1.3.2. Предусмотреть (при необходимости) запись видеосигналов от видеопанелей СКУД. 1.3.2. Согласование с Комитетом по градостроительству и архитектуре (при необходимости). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| 1.4 | ## Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам | 1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Работы по монтажу СВН выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. По тексту описания объекта закупки необходимо указание об эквивалентности в соответствии с ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1.4.2. Подрядчик обязан: - подготовить проект производства работ. - принять строительную готовность объекта к проведению работ. - провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов на объект. - выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции. - выполнить скрытые работы (при наличии). - выполнить полный монтаж оборудования и материалов. - разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ. - провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. - произвести комплексное опробование системы. - предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СВН для принятия в эксплуатацию. 1.4.3. Заказчик обязан: - проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СВН на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации. - в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ по дооснащению СВН принять технические средства СВН в эксплуатацию. |
| 1.5 | ## Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж | По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: Производственная документация в составе: - Акт о строительной готовности объекта к проведению работ; - Акт комплексного опробования; - Акт проведения входного контроля оборудования; - Акт об окончании монтажных работ; - Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок; - Акты на скрытые работы; - Программа проведения пусконаладочных работ; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акт приемки технических средств в эксплуатацию; - Ведомость шлейфов; - Общий журнал производства работ; - Инструкции по эксплуатации; Техническая документация в составе: - Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия; - Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар. |

2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | ## Требования к обследованию объекта | 2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - объемно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; - помещение поста охраны или в других помещениях, например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем СВН, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей СВН (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие рабочей документации на действующую СВН; - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СВН с проектируемой СВН; - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей. 2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 2.1.3. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СВН. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при ее согласовании с СПб ГКУ «ГМЦ». |
| 2.2 | ## Общие требования к документации | 2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2020; - ГОСТ 21.110-2013; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде), утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствие с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов». 2.2.3. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3. 2.2.4. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 2.2.5. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | ## Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствие: - Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст); - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - ГОСТ Р 70268.1-2023 «Применение биометрии в системах видеонаблюдения. Ч.1» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2023 г. № 240-ст); - ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст); - ГОСТ Р 59316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Аппаратная комната. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.08.2021 № 669-ст); - ГОСТ Р 58242-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2018 № 795-ст); - ГОСТ Р 59315-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.08.2021 № 668-ст); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утверждены Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1118/пр); - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Р 089 – 2022 «По охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности»; - Технические требования на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами. - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 2.4 | ## Дополнительные нормативные требования | 2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 2.4.2. В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

3. Требования к составу направляемых документов.

Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав проекта/рабочей документации.

- Общие данные:

  - Общие положения.

  - Ведомость ссылочных документов.

  - Ведомость рабочих чертежей.

  - Основные показатели системы.

  - Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь помещений, категория электроснабжения 
/(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.), наличие существующей СВН.

  - Основные технические решения.

    - Общие данные.

    - Организация (включая используемое оборудование и его описание).

    - Принципы и алгоритмы работы.

    - Сопряжение (интеграция) систем.

  - Монтаж оборудования.

    - Общие положения.

    - Размещение и монтаж оборудования по обработке видеоданных, коммутационного, питающего и т.п.

    - Размещение и монтаж видеокамер.

    - Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

  - Электропитание и заземление оборудования.

  - Маркировка и пломбирование.

  - Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

  - Обеспечение эффективной работы системы.

  - Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Информационное взаимодействие.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Схема заземления оборудования.

  - Планы размещения оборудования (включая углы обзора камер с указанием градусов, экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Ситуационный план.

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Состав телекоммуникационного шкафа (шкафов).

- Схема крепления камер на фасаде и потолке с указанием высот.

- Расчет видеоархива.

- Расчет резервного электропитания для системы и АРМ.

- Задание на подвод электропитания.

- Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты, и т.д.

Сметный расчет:

- Сметный расчет на проектируемую СВН в форматах совместимых с word или excel.

4. Технические требования к СВН.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | ## Общие требования. | 4.1.1. Состав и функциональные возможности разрабатываемой СВН определяется Подрядчиком на этапе проектирования на основании особенностей объекта ОСИ, технического задания на проектирование, предписаний надзорных органов, профильной НТД и требований антитеррористической защищенности объектов (территорий). 4.1.2. СВН должна функционировать круглосуточно, без учета времени необходимого для поведения регламентных работ в соответствие с инструкциями по эксплуатации системы. 4.1.3. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения и восстановление работоспособности всех видов оборудования и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении электропитания. 4.1.4. Конструктивно СВН должны строиться по модульному принципу и обеспечивать: - взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств; - удобство технического обслуживания, ремонта и эксплуатации; - исключение несанкционированного доступа к элементам управления; - санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации. |
| 4.2. | ## Оборудование регистрации и отображения. | 4.2.1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые видеорегистраторы (серверы) со следующими функциями: - разграничение полномочий операторов, администратора и инсталлятора системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления; - наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени); - возможность поддержки объединения нескольких устройств по собственному протоколу для управления одним контроллером (ПО) всеми видеорегистраторами; - поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удаленных постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией; - запись видеоизображения в реальном времени от всех видеокамер с разрешением не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с; - запись видеоинформации на внутренние носители по принципу ленты, замкнутой в кольцо; - емкость архива системы видеонаблюдения должна соответствовать требованиям документов по антитеррористической защищенности, при отсутствии конкретных требований емкость архива должна составлять 30 суток в режиме реального времени.; - поддержка подключения внешних накопителей для увеличения объема видеоархива; - наличие аудиовходов; - поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol); - поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum); - поддержка стандартов сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG. 4.2.2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | ## Требования к размещению | 4.3.1. СВН проектируется с учетом следующих, обязательных, требований: - сцены обзора уличных/внутренних видеокамер должны охватывать критические элементы и уязвимые места объекта (территории), а также элементы/места объекта (территории) требующие обеспечения визуального контроля. - сцены обзора уличных видеокамер должны охватывать территорию объекта (в пределах ограждения), внешний периметр объекта, главный и запасные входы объекта, главный и запасной въезд на территорию объекта, входные калитки/ворота, спортивные площадки, детские площадки и т.д.; - сцены обзора внутренних видеокамер охватывают входные группы (конкретная группа определяется техническим заданием), главный и запасные входы объекта, коридоры, рекреации, места массового нахождения людей и другие помещения, требующие обеспечения визуального контроля; - сцены обзора внутренних видеокамер, охватывающих входные группы, должны обеспечивать идентификацию лиц на объекте по внешнему виду. Образец требований по установке настоящих видеокамер прилагается; - углы зрения, разрешение видеоизображения и фокусное разрешение объектива уличных/внутренних видеокамер выбираются исходя из назначения видеокамер; - монтаж уличных/внутренних видеокамер производится на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли; - сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями, такими как: ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы, элементы мебели и прочие аналогичные объекты; - размещение уличных/внутренних видеокамер необходимо производить с учетом задач видеоаналитики (считывание автомобильных государственных регистрационных номеров, фейсконтроль, количество посетителей и т.д.); - обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных; - обеспечение работы в автоматизированном режиме; - архивирование видеоинформации для последующего анализа событий; - видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора; - программирование режимов работы; - совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации; - воспроизведение ранее записанной информации; - оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора видеокамеры. 4.3.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %. 4.3.3. В рабочей документации обязать ОСИ установить на объекте (территории) информационные таблички «Ведется видеонаблюдение», «Ведется аудиозапись» (при необходимости). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | ## Видеокамеры. | 4.4.1. В СВН должны применяться следующие типы видеокамер: - IP видеокамера с вариофокальным (моторизированным) объективом (тип 1); - IP видеокамера с фиксированным объективом (тип 2); - IP поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 3). 4.4.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 1: - поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя, не менее: 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с; - стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG; - изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001; - битрейт: 4 - 6 Мбит\сек; - минимальная освещенность не более 0,5 лк; - наличие вариофокального (моторизированного) объектива; - минимальное фокусное расстояние объектива не менее 2,8 мм; - максимальное фокусное расстояние объектива не более 12,0 мм; - наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м; - наличие компенсации заднего света (BLC); - поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol); - поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum). 4.4.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 2: - поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с; - стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG; - изображение цветное, соответствующее ГОСТ 50948-2001; - битрейт: 4 - 6 Мбит\сек; - минимальная освещенность не более 0,5 лк; - наличие фиксированного объектива; - фокусное расстояние объектива:2,8 мм, 3,6 мм., 6 мм., 8 мм.; - наличие встроенного микрофона (при необходимости); - наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м; - наличие компенсации заднего света (BLC); - поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol); - поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum). 4.4.4. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 3: - поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с; - стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG; - изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001; - битрейт: 4 - 6 Мбит\сек; - минимальная освещенность не более 0,5 лк; - тип объектива: трансфокатор; - минимальное фокусное расстояние объектива не более 3,6 мм; - максимальное фокусное расстояние объектива не менее 45,6 мм - наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м; - оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз; - цифровое увеличение не менее чем в 10 раз; - наличие компенсации заднего света (BLC); - поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol); - поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum); - наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором на 360°. Скорость поворота не менее 90 °/сек; - возможность организации патрулирования (автоматического перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее выбранными зонами). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.5. | ## Размещение оборудования и прокладка кабельных трасс СВН. | Технические требования к размещению оборудования и прокладке кабелей: - проектируемое оборудование СВН (регистрации, коммутации, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) разместить в серверной объекта либо в специально приспособленном помещении; - местоположение этажных (на территории) шкафов СВН (коммутаторы, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком; - при проектировании нового объекта строительства или капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного помещения для размещения технических средств с учетом требований к серверному помещению в соответствие с ГОСТ Р 59316-2021, ГОСТ Р 58242-2018 и ГОСТ Р 59315-2021 в зависимости от назначения помещений; - предусмотреть установку проектируемых видеокамер с применением кронштейнов для крепления к стене, потолку, стене, мачтам, опорам и т.п.; - прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных каналах по стенам и потолку, в гофрированной трубе за подвесным потолком (при наличии), в существующих лотках слаботочной кабельной системы (при наличии); - прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной трубе, рассчитанной на эксплуатацию при температуре от -40°C до +50°C; - трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. |
| 4.6 | ## Дополнительные технические требования | 4.6.1. Предусмотреть для уличного сегмента СВН грозозащиту. 4.6.2. При проектировании СВН для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СВН, предусмотреть вывод видеосигналов от локальных СВН в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений). |
| 4.7 | ## Электропитание и заземление. | 4.7.1. Документацией предусмотреть подключение СВН к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 4.7.2. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СВН, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 4.7.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 4.7.4. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала. 4.7.5. СВН должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. 4.7.6. Резервное электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение не менее 0,5 часа при пропадании основного электропитания. 4.7.7. Заземление электроприемников СВН выполнить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 и ГОСТ Р 70303-2022. 4.7.8. При использовании в составе СВН АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 30 минут. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | ## Требования к передаче сигнала в АС «ГЦВН» | 4.8.1. Необходимо предусмотреть в рабочей документации возможность передачи видеосигнала в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»). 4.8.2. В качестве основного канала к АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусматривается использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при ее наличии на объекте. 4.8.3. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (обязанность ОСИ). 4.8.4. Для передачи видеоинформации на каждую камеру требуется канал скоростью не менее: - для видеокамер (тип 1, тип 2) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек; - для поворотной, управляемой PTZ видеокамеры (тип 3) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек. 4.8.5. Общие требования к трансляции видеоизображения. 4.8.5.1. Видеопоток должен быть закодирован с использованием алгоритма сжатия Н264. При кодировании видеоизображения могут использоваться: - базовый профиль (Baseline Profile) – рекомендуемый; - основной профиль (Main Profile) без использования b-кадров; 4.8.5.2. Режим передачи видеопотока: - однопотоковая передача; - количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP сессии – не более 1. 4.8.6. Требования к формату трансляции видеоизображений. 4.8.6.1 Запрос на получение видеопотока направляется по статичной ссылке (например rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/live?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP с поддержкой: - медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97); - протоколов различного уровня, а именно: управляющего протокола SDP; прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved; транспортного протокола TCP. 4.8.6.2. Каждому видеопотоку должен соответствовать постоянный уникальный URL. 4.8.6.3. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений: - типы авторизации: basic authorization или digest authorization; - методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY. 4.8.7. Для обеспечения возможности вывода видеосигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» на видеорегистраторе или коммутаторе в составе проектируемой СВН необходимо предусмотреть наличие отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с для подключения к каналообразующему оборудованию ЕМТС. 4.8.8. Предусмотреть в составе проектируемой СВН соединительную линию от отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с, видеорегистратора или коммутатора (управляемого), предназначенного для вывода сигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно). 4.8.9. Для организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном в соответствии с требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей согласно ПП РФ №272, необходимо направить запрос соответствующих технических условий в СПб ГУП «АТС Смольного» (обязанность правообладателя ОСИ). 4.8.10. Конфигурация СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном в соответствии с требованиями ПП РФ №272, осуществляется после организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» и получения соответствующих сетевых настроек канала передачи данных. |

Требования для размещения видеокамер.

Установка видеокамер для получения изображений лиц должно проводиться
в соответствии с ГОСТ Р ИСО\МЭК 19794-5-2013.

- Для корректной детекции в видеопотоке видеокамеры должны быть установлены таким образом, чтобы в поле зрения попали лица всех людей, входящих на объект или находящихся в определенной зоне.

- Угол вертикального наклона видеокамеры не должен превышать 15° (отклонение оптической оси видеокамеры от горизонтальной плоскости, построенной на уровне середины лица человека среднего роста – 160 см).

- Угол горизонтального отклонения не должен превышать 30° (отклонение оптической оси видеокамеры от вектора движения основного потока объектов распознавания).

- Минимальная плотность пикселей для идентификации – 500 пикс/м (примерно соответствует ширине лица 80 пикс.).

- Фокусное расстояние объектива должно выбираться таким образом, чтобы
при заданном расстояние до объективов съемки обеспечивалась необходимая плотность пикселей. Для расчета фокусного расстояния для конкретной видеокамеры требуется использовать калькуляторы или методологию, предоставляемую производителем. Пример расчета приведен ниже.

- Экспозиция должна быть настроена таким образом, чтобы лица были резкими
(в «фокусе»), не смазанными и равномерно освещенными (не пересвеченные
и не слишком темные).

- В зависимости от условий освещения (яркая засветка, слишком яркое или, наоборот, тусклое освещение) рекомендуется использовать видеокамеры с аппаратным WDR (Wide Dynamic Range) или другими технологиями, обеспечивающими компенсацию встречной засветки и/или слабой освещенности (BLC, HLC, DNR, высокая светочувствительность, Smart ИК-подсветка, AGC и т.п.).

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствие с п.1.1, 1.2, 1.3
(общие требования).

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствие с п. 1.1, 1.4 и 1.6
(общие требования).