Приложение № 3 Технические условия 25.11.2025 г. № 01-19084/25-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности

№01-19084/25-0-1 от 25.11.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Система контроля и управления доступом

(СКУД)

Версия 1.1

Санкт-Петербург

2025г.

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности |
|  | СКУД | Система контроля и управления доступом: совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. |
|  | КУД | Комплекс мероприятий, направленных на предотвращения несанкционированного доступа. |
|  | УПУ | Устройства преграждающие управляемые |
|  | АРМ/УРМ | Автоматизированное (Удаленное) рабочее место. |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания. |
|  | СМК | Специализированный магнито-контакт. |
|  | ТД | Точка доступа. |
|  | ЛВС | Локальная вычислительная сеть. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без |
|  | DWG | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» |
|  | 1479 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документация, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению, действующая на территории Российской Федерации. на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 2789 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Широкая ул., д. 14, лит. А |
| Уполномоченный представитель объекта | Новохацкая И.Б. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-19084/25-0-0 от 13.11.2025 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | распоряжение КИС № 127-р |

Обязанность объекта

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением. |
| 2 | Согласование рабочей документации | Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 3 | Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 4 | Информирование о дате сдачи-приемки | В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденного Постановлением после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию | Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ, специалистами СПб ГКУ «ГМЦ», с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершённых строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов. |

1. Требования к составлению технического задания.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Общие требования к техническому заданию | В техническом задании необходимо указать следующую информацию: - Наименование объекта закупки; - Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ). - Сроки выполнения работ. - Основание для закупки. - Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2. - № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. - Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ. - В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1.2 | Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы | 1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта. 1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. 1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными. 1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен. 1.2.5. Сметная документация выполняется в составе: - Пояснительная записка; - Сводный сметный расчет; - Локальные сметы; - Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы. |
| 1.3 | Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы. | В задании на проектирование указать состав и типы ТД, подлежащих к дооснащению на объекте согласно раздела 5. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| 1.4 | Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам | 1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Работы по монтажу СКУД выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. По тексту описания объекта закупки необходимо указание об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ 1.4.2. Подрядчик обязан: - подготовить проект производства работ. - принять строительную готовность объекта к проведению работ. - провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов на объект. - выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции. - выполнить скрытые работы (при наличии). - выполнить полный монтаж оборудования и материалов. - разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ. - провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. - произвести комплексное опробование системы. - предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СКУД для принятия в эксплуатацию. 1.4.3. Заказчик обязан: - проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СКУД на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации. - в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ по дооснащению СКУД принять технические средства СКУД в эксплуатацию. |
| 1.5 | Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж | По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: Производственная документация в составе: - Акт о строительной готовности объекта к проведению работ; - Акт комплексного опробования; - Акт проведения входного контроля оборудования; - Акт об окончании монтажных работ; - Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок; - Акты на скрытые работы; - Программа проведения пусконаладочных работ; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акт приемки технических средств в эксплуатацию; - Ведомость шлейфов; - Общий журнал производства работ; - Инструкции по эксплуатации; Техническая документация в составе: - Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия; - Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар. |

2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к обследованию объекта | 2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - план эвакуации людей при пожаре; - объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; - помещение поста охраны или в других помещениях например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД; - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей. 2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре. 2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ. |
| 2.2 | Общие требования к документации | 2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2020; - ГОСТ 21.110-2013; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов». 2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3. 2.2.6. Добавить в приложении к документации отдельным файлом план эвакуации людей при пожаре. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ); - Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст); - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); - ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст) - ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2021 № 1761-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). - ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст); - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Р 064 ─ 2024 «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом»; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами. - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 2.4 | Дополнительные нормативные требования | 2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

3. Требования к составу направляемых документов.

Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав рабочей документации.

- Общие данные:

  - Общие положения.

  - Ведомость ссылочных документов.

  - Ведомость рабочих чертежей.

  - Основные показатели системы.

  - Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).

  - Основные технические решения.

    - Общие данные.

    - Организация (включая используемое оборудование и его описание).

    - Принципы и алгоритмы работы.

    - Сопряжение (интеграция) систем.

  - Монтаж оборудования.

    - Общие положения.

    - Размещение и монтаж АРМ (УРМ), приемно-контрольных приборов, оборудования.

    - Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

  - Электропитание и заземление оборудования.

  - Маркировка и пломбирование.

  - Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

  - Обеспечение эффективной работы системы.

  - Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Ситуационный план.

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Расчет резервного электропитания.

- Задание на подвод электропитания.

- Задания (освещение, выдача сигналов управления и т.д.).

- Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола 
и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации 
по СП 1.13130.

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

Сметный расчет

- Сметный расчет на СКУД в форматах совместимых с word или excel.

4. Технические требования к СКУД.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Общие требования | Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов (при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать: - санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства); - предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта; - выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект. - открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора; - запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал; - санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа; - защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации; - сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания; - ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности; - открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы; - автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака; - закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода); - отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; - автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления; - возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме; - возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника; - возможность распределения сотрудников по структуре предприятия для удобства работы с базой клиентов системы; - возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота); - учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Состав СКУД | 4.2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства. 4.2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать: - считывание идентификационного признака с идентификаторов; - сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления; - формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя; - обмен информацией с устройствами управления; - мультиформатные считыватели должны быть защищены от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков; - рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE; - конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не должны приводить к раскрытию применяемых кодов. 4.2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать: - приём информации от считывателей, её обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ; - ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие); - ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД; - приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД; - контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи; - в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД; - рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP. 4.2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики: - возможность интеграции со внешними информационными системами; - ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных; - добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти; - формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени; - отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы; - возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС; - эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных. 4.2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать: - в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность; - взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД; - исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления; - санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации; - все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet; - интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта. 4.2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Электропитание и заземление | 4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 4.3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 4.3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%. 4.3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения. 4.3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008. 4.3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд. 4.3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления. 4.3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет. 4.3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут. 4.3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. 4.3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. 4.3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Зоны доступа СКУД | 4.4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа - первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ в которые персоналу и посетителям не ограничен; - вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта; - третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители. 4.4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).: |
| 4.5 | Дополнительные технические требования | 4.5.1. При проектировании СКУД в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранно-тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения и установкой автоматического пожаротушения, рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика) и единого для них интерфейса. 4.5.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика). 4.5.3. В качестве головного оборудования ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера. 4.5.4. АРМ необходимо использовать для ОСИ с массовым пребыванием людей (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания). 4.5.5 Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии и помещения охраны, если оно выделено. 4.5.6. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается. 4.5.7. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться в местах, определенных проектными решениями и не доступных для свободного доступа. |

5. Состав и группы точек доступа.

Необходимый состав оборудования для следующих точек доступа (ТД):

| № ТД | Наименование ТД | Состав ТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ворота с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 2 | Ворота (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 3 | Ворота с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Считыватель. |
| 4 | Шлагбаум с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 5 | Шлагбаум (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 6 | Шлагбаум с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. |
| 7 | Калитка с вызывной панелью | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 8 | Калитка | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 9 | Калитка с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Считыватель. |
| 10 | Входная группа в здание с вызывной панелью | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Входная группа | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки. |
| 12 | Турникет | - Планка «Антипаника». - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. |
| 13 | Служебный вход с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 14 | Эвакуационные выходы без доступа с улицы | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 15 | Эвакуационные выходы | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 16 | Эвакуационные выходы оснащённые устройством экстренного открывания (устройство «Антипаника») | Устройство «Антипаника». |
| 17 | Служебные помещения/внутренние проходы между помещениями | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 18 | Помещение ограниченного доступа с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |

Группы точек доступа (ТД)

| Группа | № ТД |
| --- | --- |
| Периметр территории объекта | 1-9 |
| Входная зона в здание | 10-13 |
| Эвакуационные зоны | 14-16 |
| Внутренние помещения | 17, 18 |

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 и 1.3 (общие требования).

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.4 и 1.5 (общие требования).