10

Договор № _______
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в помещениях СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Альпийский д. 30. литера А, часть помещения 25-Н
Идентификационный код закупки 262782534673278100100100200000000244
Санкт-Петербург





            «___» _________ 2026 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», в лице директора Еремина Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________, в лице__________, действующее на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в помещениях СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Альпийский д. 30.литера А, часть помещения 25-Н (далее – КСОБ) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – Объект).

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями Договора, а также Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Договору), Расчетом цены Договора (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.  Порядок, сроки и место оказания услуг
2.1. Перечень, наименование, характеристики и количество (объемы), порядок оказания услуг, подлежащих оказанию по настоящему Договору, указаны в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).
2.2. Срок оказания услуг: 
начало оказания услуг – 01.06.2026 года;

окончание оказания услуг – 31.12.2026 года включительно.

2.3. Периодичность оказания услуг: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).

Срок оказания услуг в случае аварийной ситуации не более 24 часов с момента передачи заявки Исполнителю.
2.4. Объект передается Заказчиком в работу Исполнителю по акту передачи Объекта в работу, составленному в произвольной форме.

Заказчик в срок не позднее 1 календарного дня до даты передачи Объекта извещает Исполнителя о дате, времени и месте передачи Объекта.

2.5. Оказание услуг осуществляется по адресам: Санкт-Петербург:

- Альпийский пер., д..30 лит. А, пом.25-Н.
.
3. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

3.1.2. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.2 Договора (далее - документ о приемке), в соответствии с условиями Договора по окончании оказания услуг.

3.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.4. Принять от Заказчика Объект по акту передачи Объекта в срок, указанный в пункте 2.4 Договора.

3.1.8. В день заключения Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за оказание услуг на обслуживаемом Объекте.

3.1.9. Обеспечивать при оказании услуг на Объекте проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

3.1.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов, комплектующих и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, предоставлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную документацию.

3.1.11. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

3.1.12. Оказывать услуги, связанные с измерениями и испытаниями оборудования, с учетом плановой работы учреждения.

3.1.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.14. Принимать и регистрировать заявки от Заказчика.

3.1.15. Обеспечить прибытие на Объект специалистов в случае аварийной ситуации по заявке Заказчика в срок, указанный в пункте 2.3 Договора, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).

3.1.16. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг.
3.1.17. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителем Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

3.1.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

3.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

3.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.
3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с положениями Договора и требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных услуг, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.4. Передать Исполнителю Объект по акту передачи Объекта в срок, указанный в пункте 2.4 Договора.

3.3.5. Принять от Исполнителя список квалифицированных специалистов с заключением о допуске к работам, с указанием ответственного сотрудника за оказание услуг на Объекте в день передачи Объекта по акту.

3.3.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.3.7. Обеспечить специалистам Исполнителя допуск на территорию Объекта для оказания услуг.

3.3.8. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.3.9. Осуществлять эксплуатацию систем, установок и средств КСОБ, смонтированных на Объекте, строго в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами эксплуатации и рекомендациями Исполнителя.

3.3.10. При выявлении неисправности систем, установок и средств КСОБ немедленно уведомить об этом Исполнителя.
3.3.11. Не допускать к системам, установкам и средствам КСОБ для устранения неисправностей, внесения изменений в схему блокировки объекта посторонних лиц. Не производить указанные услуги своими силами.

3.3.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ;

3.3.14. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

3.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре и подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

3.4.2. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям Договора.

3.4.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки оказанных услуг.

3.4.4. Запросить у Исполнителя квалификационный список работающих на Объекте с заключением о допуске к оказываемым услугам и указанием лица, ответственного за оказание услуг на Объекте.

3.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.  

3.4.6. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации и разделом 7 Договора.

3.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4. Цена Договора, срок и порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет ______ рублей __ копеек (__________ рублей __копеек), в том числе НДС/НДС не облагается на основании (______).

 Цена Договора установлена в Расчете цены Договора (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение существенных условий Договора в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4. Источник финансирования Договора: Внебюджетные средства: Средства бюджетного учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

4.5. Авансирование по Договору не предусмотрено.

4.6. Оплата фактически оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в безналичной форме в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме 0510452), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 6.1 Договора, являющиеся его неотъемлемой частью.

Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг являются: акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме 0510452), подписанный Сторонами, а также выставленные Исполнителем счет, счет-фактура (при наличии).

4.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.9. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Исполнителем средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

4.10. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Договором, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
4.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Стороны вправе изменить по соглашению сторон размер, и (или) количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг). Основание – часть 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
5. Качество оказываемых услуг
5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства к услугам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим Договором.

5.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне.

5.3. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке (по форме 0510452).

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

5.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации, на работы, выполняемые в ходе технического обслуживания (сопровождаемые заменой запасных частей), предусмотренные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).

5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных Исполнителем услуг не соответствует требованиям технической документации производителя оборудования и оказанные услуги выполнены Исполнителем с отступлениями от установленных требований либо с иными недостатками, которые делают оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать по своему выбору от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

5.7. Оказать предусмотренные настоящим Договором услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- а также требованиями, установленными Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).

5.8. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.9. Оказывать услуги по Договору при наличии действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие виды выполняемых работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Требование установлено пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктами 1, 1 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющимся приложением к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128.

По окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Договору Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

6. Порядок и срок сдачи и приемки оказанных услуг
6.1. Исполнитель ежемесячно, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока исполнения оказания услуг по Договору, представляет Заказчику отчетные документы об исполнении условий Договора в одном экземпляре по формам согласно Приложению № 4 к Описанию объекта закупки, в прошитом, пронумерованном, скрепленном подписью и печатью Исполнителя в месте прошивки виде. Документы, перечисленные в разделе 6.1 Договора, предоставляются Заказчику с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень и количество приложенных к нему документов.
         На основании переданных Исполнителем указанных документов, ответственное лицо Заказчика формирует акт приемки услуг (по форме 0510452). 

        Оформление акта приемки услуг (по форме 0510452) осуществляется без участия Исполнителя с последующим уведомлением о результатах приемки на электронный адрес Исполнителя скан-копии акта приемки услуг (по форме 0510452), оформленного заказчиком на бумажном носителе.
6.2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

6.2.1. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

6.2.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления отчетных документов Заказчик на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.1 Договора, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Договора, проверяет достоверность указанных сведений и осуществляет приемку оказанных услуг.
6.3.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Договора и фактически принятых услугах в документе о приемке.

6.4. В случае наличия претензий к содержанию и качеству оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке. 
6.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в мотивированном отказе от подписания документа о приемке.

Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 Договора.

6.6. После предоставления доработанных отчетных документов, приемка услуг осуществляется в соответствии с пунктом 6.1. Договора.

Срок исправления Исполнителем документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет не более 3 рабочих дней.
6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой услуги условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и устранено Исполнителем. 

6.8. Услуги считаются оказанными с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме 0510452).
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее-Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором начисляется штраф в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором размер штрафа, устанавливается 10 процентов цены Договора (этапа), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Договоре таких обязательств) составляет 1000 рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

7.11.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в сумме, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельствами непреодолимой силы, оправдывающими неисполнение условий Договора (сроки, оплата и т.д.), являются: стихийные бедствия, война, решения органов государственной власти Российской Федерации, препятствующие исполнению Договора. 

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.
9. Расторжение Договора, 

односторонний отказ от исполнения Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям, предусмотренным Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

9.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке оказанных услуг без направления Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки.

Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Расторжение настоящего Договора в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

10. Порядок урегулирования споров

       10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

       10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

11. Прочие условия

        11.1. Настоящий Договор вступает в действие с 01.06.2026 г. и действует до «31» декабря 2026 года включительно, а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

11.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается. 

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов она обязана в течение 2 (двух) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Договора – Костров Евгений Михайлович (e-mail: longus73@mail.ru; Телефон: +7 911-238-86-08).
13. Перечень приложений
13.1. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
Приложение № 2 – Расчет цены Договора.
14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»

Юридический адрес: 196070, 

 Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.4

Телефон: +7(812) 244-46-27

e-mail: info@center-kontakt.ru 

ИНН 7825346732 КПП 781001001

ОКПО 27427420

Номер казначейского счета получателя: 03224643400000007200 в ОКЦ №1 СЗ ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

Номер счета банка получателя: 40102810945370000005

Лицевой счет 0121015
	
	Исполнитель:


	от Заказчика

Директор

____________ Д.А. Еремин
	
	от Исполнителя
_________


Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Заказчика и Исполнителя
Приложение № 1
к Договору №___________
от «___» _________2026 г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Техническое задание 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в помещениях СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Альпийский д. 30.литера А, часть помещения 25-Н
1. Общие требования

1.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, в соответствии с которой осуществляется закупка: 262782534673278100100100200000000244.
Заказчик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 80.20.10.000 «Услуги систем обеспечения безопасности».

1.2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1.2.1. Целью данной закупки является: поддержание в исправном состоянии КСОБ в процессе использования по назначению, повышение надежности и эффективности их работы.

1.2.2. Основанием для закупки является: план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, план-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
1.3. Место оказания услуг, сроки оказания услуг

1.3.1. Места оказания услуг, согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки.

	№ п\п
	Заказчик
	Адрес объекта

	
	
	

	1
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
	Санкт-Петербург:

Альпийский пер., д..30 лит. А, пом.25-Н


1.3.2. Сроки оказания услуг: 01.06.2026 года. по 31.12.2026 года.
1.3.3. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Договора – Костров Евгений Михайлович (e-mail: longus73@mail.ru; Телефон: +7 911-238-86-08)
2. Описание объекта 
Используемые термины, определения и сокращения:

	СПб ГКУ «ГМЦ»
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр»

	Товар
	Расходные материалы

	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы:

система автоматической пожарной сигнализации (АПС);

система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

система охранной сигнализации (ОС);

система тревожной сигнализации (КТС);

система видеонаблюдения (СВН);

система контроля и управления доступом (СКУД);

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы 
и состоящий в замене и (или) восстановлении 
ее отдельных частей.

Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР системы используются изделия исполнителя.

	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	ПКП
	Приемно-контрольный прибор

	ШС
	Шлейф сигнализации


1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки

1.1. В рамках оказания услуг исполнитель обязан осуществлять ТО КСОБ. Перечень объектов, виды систем на объекте и их состав приведены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки (далее - Сведения о местах оказания услуг).
1.2. ТО включает в себя:

1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.

1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными 
в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее – плановое ТО).

1.2.3. Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям приведены в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1.2.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 4 к Описанию объекта закупки.

1.3. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества.

1.3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – объекты), указанных в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.3.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.3.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

1.3.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

1.3.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

1.3.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.3.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. исполнитель гарантирует освобождение заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

1.3.8. Вышедшее из строя по вине исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.3.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и (или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.3.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, исполнитель совместно с заказчиком и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.

1.3.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.3.12. В период оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

1.3.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.3.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.3.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.3.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.3.13.5. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
1.3.13.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.3.13.7. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст.

1.3.13.8. «ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», Стандарт соответствует СТ СЭВ 3230-81 в части защитного заземления.

1.3.13.9. «ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования 
и классификация», утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст.

1.3.13.10. «ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875.

1.3.13.11. «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

1.3.13.12. «ГОСТ Р 51241-2008» Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст.

1.3.13.13. «ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст.

1.3.13.14. «ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст.

1.3.13.15. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41:2017) — действующий с 1 октября 2022 года национальный стандарт, регламентирующий защиту от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках.
1.3.13.16. «ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст.

1.3.13.17. «ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 363-ст.

1.3.13.18. «ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

1.3.13.19. «ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», утвержден приказом Росстандарта от 14.05.2021 № 349-ст.

1.3.13.20. «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст.

1.3.13.21. «ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.05.2021 № 476-ст. 

1.3.13.22. «ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст.

1.3.13.23. «ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст.

1.3.13.24. «ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматическое. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 789-ст.

1.3.13.25. «ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст.

1.3.13.26. «СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр.
1.3.13.27. «РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации организация и порядок проведения работ, утвержден Министерством Электротехнической промышленности и приборостроения СССР».

1.3.13.28. «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

1.3.13.29. «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Введен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. N 389/пр и введен в действие с 20 июня 2022 г. 
1.3.13.30. «РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

1.3.13.31. «РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.
1.3.13.32. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8», утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150.

1.3.13.33. Распоряжения Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р «О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444». Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

1.3.14. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Приложении № 2 к извещению об осуществлении закупки.

1.3.15. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех КСОБ на передаваемых в обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации КСОБ.  

2. Требования энергетической эффективности услуг.

2.1 Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

3. Перечень приложений, являющихся

неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

3.1. Приложение № 1. Сведения о месте (объекте) оказания услуг.

3.2. Приложение №2. Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания.

3.3. Приложение № 3. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.4. Приложение № 4. Перечень отчетных документов.

3.5. Приложение № 5. Формы отчетных и эксплуатационных документов.

3.6. Приложение № 6. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.7. Приложение № 7. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании автоматической пожарной, охранной, тревожной сигнализации и системы контроля загазованности, установленных на объектах и сопряженных с АС «КСОМБ» СПБ ГКУ «ГМЦ»
3.8. Приложение № 8. Инструкция по составлению фотоотчета
Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Заказчика и Исполнителя
Приложение № 1

Сведения о местах (объектах) оказания услуг
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»

	№ п/п
	Адрес объекта
	Номер объекта по паспорту КСОБ
	Адрес объекта, вид системы, ее состав
	Наименование оконечного оборудования
	Ед.

изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Альпийский пер., д. 30,

лит. А, пом. 25-Н
	2906
	Система пожарной сигнализации
	Извещатель пожарный дымовой

 ИП212-64 r3 рубеж
	шт.
	18

	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной 

ИПР 513-12 рубеж
	шт.
	2

	
	
	
	
	Приборы приемно-контрольные, блоки питания, кабельные прокладки и другие исполнительные устройства, входящие в систему 

прибор приемно-контрольный "R3-Рубеж-2ОП". источник бесперебойного питания "ИВЭПР 12/2" Блок РИ Бриз – болид.

	ком.
	1

	
	
	
	Система оповещения и управления эвакуацией
	Извещатель охранно-пожарный звуковой

ОПОП2-35 12 в рубеж
	шт.
	10

	
	
	
	
	Извещатель охранно-пожарный световой

(ОПОП1-Р3) рубеж

	шт
	3

	
	
	
	
	Приборы приемно-контрольные, блоки питания, кабельные прокладки и другие исполнительные устройства, входящие в систему 

прибор приемно-контрольный "R3-Рубеж-2ОП". источник бесперебойного питания "ИВЭПР 12/2"

	ком.
	1

	
	
	
	 Система охранной и тревожной сигнализации
	 Кнопка тревоги с фиксацией Альтоник РР 701Т
	шт.
	1

	
	
	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 TECO.
	шт.
	1

	
	
	
	
	Извещатель охранный оптико-электронный ИО40920-2 Рубеж
	шт.
	10

	
	
	
	
	Извещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП-124 Р3.
	шт.
	1

	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитный ИО 10220-2 рубеж.
	шт.
	12

	
	
	
	
	Приборы приемно-контрольные, блоки питания, кабельные прокладки и другие исполнительные устройства, входящие в систему. прибор приемно-контрольный "R3-Рубеж-2ОП". прибор ППК GSM. КОНТАКТ GSM-5 РИТМ источник бесперебойного питания "ИВЭПР 12/2 источник бесперебойного питания Полисервис 24/01 7А"

	комп.
	1

	
	
	
	Система контроля управления доступа
	Вызывная панель БВД-403CPL Vizit
	шт.
	1

	
	
	
	
	Кнопка выхода (НДВ) ACCORDTEC
	шт.
	1

	
	
	
	
	Аудио-домофон (трубка) COMMAX DR-201R
	шт.
	1

	
	
	
	
	Считыватель накладной Slinex TM01
	шт.
	1

	
	
	
	
	Аккумулятор КТ 12/1.2
	шт.
	1

	
	
	
	
	Электромеханическое (электромагнитное) запорное устройство МЛ-180
	шт.
	1


Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ К УСЛУГАМ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОКАЗАНИЯ

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) исполнителя возложены эти обязанности), обязано провести для сотрудников исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии 
с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа 
в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа 
(на основании постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»).

1. Оказание услуг по ТО КСОБ

1.1. ТО включает в себя:

- Проведение первичного обследования.

- Плановое ТО.

- Внеплановое ТО.

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно Форме 9 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.
1.2. Первичное обследование включает в себя:

-Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации.

-Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.

-Проверку соответствия монтажа технических средств и систем в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования - при наличии).

-Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней 
с момента заключения договор предоставляет Заказчику:

а) Акты проведения первичного обследования по каждому из объектов (Форма 
3 Приложения № 5).

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся 
в неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения № 5).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Порядковый номер объекта в соответствии с указанным в Приложении № 1. Отступление от зафиксированной нумерации объектов не допускается.

- Адрес объекта.

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении № 3 к Описанию объекта закупки, технический паспорт КСОБ должен содержать документы, оформленные согласно Приложению № 6 к Описанию объекта закупки.

В случае изменений состава и/или мест размещения оборудования подсистем КСОБ, произошедших в период оказания услуг, а также по требованию Заказчика и/или персонала объектов, исполнитель обязан внести изменения в паспорт КСОБ.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС «КСОМБ», к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Форме 1 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки, а также список сотрудников Исполнителя согласно Форме 2 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки.

Для своевременного исполнения договора Исполнителю рекомендуется провести ТО за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.

1.3. В период оказания услуг исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации согласно графику проведения технического обслуживания.

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

- Заблаговременное определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ.

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

- Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

1.4. При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств.

- Тестирование прохождения сигнала до ГМЦ с фиксацией времени и указанием номера оператора ГМЦ.

- Состояние электрических соединений.

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей.

- Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

1.5. Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 1 ложного сигнала в месяц.

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования ОС, КТС, СКУД не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

В случае, если работоспособность АПС, СОУЭ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала работ по восстановлению, допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность АПС, СОУЭ, то есть АПС, СОУЭ функционирует в полном объеме при наличии неисправности. В случае превышении срока устранения неисправности более 72 (семидесяти двух) часов, услуга по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ будет считаться не оказанной за текущий месяц.

 В случае, если работоспособность ОС, КТС, СКУД, не будет восстановлена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от заказчика и /или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполнять внеплановое ТО и восстановить работоспособность систем. 

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

При оказании услуг исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, не допуская применение неавторизованных изделий и материалов.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

1.6. При оказании услуг исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Форме 6 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащие замене (согласно Форме 4 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки).

- Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы (согласно Форме 5 Приложения         № 6 к Описанию объекта закупки).

- Фотоотчет «до» и «после» ТО (согласно инструкции по составлению фотоотчета Приложения № 8 к Описанию объекта закупки).

По одному экземпляру указанных в настоящем извещении об осуществлении закупки журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Форме 6 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки).

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Форме 6 Приложения     № 5 к Описанию объекта закупки).

Дефектные ведомости предоставляются заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР системы непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя исполнителя и ответственного лица заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме», с указанием числа и подписи представителя исполнителя.

В рамках оказания услуг исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель проводит настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в АС «КСОМБ», а также видеоизображений в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения».

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

2. Содержание ТО АПС, ОС и КТС

При проведении ТО АПС, ОС и КТС выполняется:

2.1. Ежемесячное ТО:

2.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

2.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

2.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта (ов) /панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора (ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства (ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника (ов) электропитания.

2.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

2.1.5. Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) - анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.

2.1.6. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

2.1.7. Проверка надежности подключения шин заземления.

2.1.8. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

2.1.9. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

2.1.10. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

2.1.11. Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) - для радиолучевых систем.

2.1.12. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

2.1.13. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

2.1.14. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

2.1.15. Внешний осмотр, проверка технического состояния и(или) тестирование периферийных устройств системы:

а) ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

б) ручных «кнопок тревоги»; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации, - в соответствии с инструкциями изготовителей;

г) контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

д) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);

е) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;

ж) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

2.1.16. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» - для систем охранной сигнализации; «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» - для иных систем тревожной сигнализации.

2.1.17. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

2.1.18. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и(или) неисправности к сопрягаемым системам.

2.1.19. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

2.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

2.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

2.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

2.2.1. Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).

2.2.2. Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

2.2.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

2.2.4. Полнофункциональная проверка системы.

2.2.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и локализация источника неисправности.

2.2.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

2.2.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

2.2.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

2.2.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

2.2.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3. Содержание ТО СКУД

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

3.1. Ежемесячное ТО:

3.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

3.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

3.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

3.1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

3.1.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

3.1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

3.1.7. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

3.1.8. Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния и(или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:

а) вызывных и переговорных устройств;

б) считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

в) преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);

г) электромагнитных замков, доводчиков.

3.1.9. Программирование считывателей, считывателей-идентификаторов, карт и ключей доступа и т.п.

3.1.10. Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).

3.1.11. Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания-закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

3.1.12. Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.

3.1.13. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией сигналов «Внимание», «Свой», «Чужой», «Допущен», «Тревога».

3.1.14. Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

3.1.15. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

3.1.16. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

3.2.1. Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных оболочках.

3.2.2. Полнофункциональная проверка системы.

3.2.3. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.2.4. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
4. Содержание ТО СОУЭ

4.1. Ежемесячное ТО:

4.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

4.1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.

4.1.3. Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

4.1.4. Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.

4.1.5. Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала «ПОЖАР» на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);

а) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.

4.1.6. Проверка надежности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

4.1.7. Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособности кнопок и переключателей управления ПКП.

4.1.8. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

4.1.9. Проверка надежности подключения шин заземления.

4.1.10. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

4.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

4.1.12. Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

4.1.13. Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).

4.1.14. Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.

4.1.15. Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

4.1.16. Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

4.1.17. Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона (ов) станции (ий) вызова в ручном и(или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и(или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного (ых) источника (ов) электропитания 
на резервный (ые) при отказе основного (ых) источника (ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный (ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

з) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).

4.1.18. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

4.1.19. Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

4.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

4.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

4.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

4.2.1. Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

4.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

4.2.3. Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

5. Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

5.1. Ежемесячное ТО:

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:

5.1.1. Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).

5.1.2. Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

5.1.3. Восстановление исходного состояния прикладных программ.

5.1.4. Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

5.1.5. Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

5.1.6. Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, КТС в СПб ГКУ «ГМЦ» на объектах, сопряженных с АС «КСОМБ», а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС, КТС проводится не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Форме 6 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки, а также в журнале тестирования, ведущемся и имеющемся на объекте.

В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, КТС в АС «КСОМБ».

При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений, малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ сообщает о факте проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица, в СПб ГКУ «ГМЦ» по номерам телефонов, указанным ниже.

При тестировании работоспособности ОС оказании услуг по техническому обслуживанию ОС работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ сообщает об этом в СПб ГКУ «ГМЦ» с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным ниже.

При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ «ГМЦ»:

1. (812)576-42-04, (812)438-25-77 (круглосуточный многоканальный) - оператору АС «КСОМБ».

2. (812)576-42-30 (круглосуточный) - начальнику смены Центра видеонаблюдения и мониторинга СПб ГКУ «ГМЦ».

Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении № 8.

Раздел 2. Оказание услуг по проведению ремонта с заменых элементов

В случае возникновения необходимости Исполнитель обязан обеспечить проведение ремонта оконечного оборудования и/или его элементов, замену оконечного оборудования на аналогичное в случае его не ремонтопригодности. Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика, персонала объекта либо в момент проведения ТО.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменых элементов, который невозможно осуществить на месте, выполняется в условиях мастерской после заключения Исполнителя о необходимости его проведения и составления дефектной ведомости на систему и технические средства (Форма 4 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки), акта проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки) подписанных исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного оборудования.

При установке на объект оборудования КСОБ после ремонта с заменых элементов оборудования исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения № 5 к Описанию объекта закупки). После замены оборудования или ремонта с заменых элементов оборудования исполнитель должен провести проверку работоспособности системы.

Установка оконечного оборудования КСОБ после ремонта, а также после всех других случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по согласованию с Заказчиком.

При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта (замены элементов) на условиях, не предусмотренных извещением об осуществлении закупки, Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. При этом Исполнитель представляет Заказчику соответствующее обоснование невозможности оказания услуги с приложением развернутых сведений о стоимости ремонта (замены элементов).

В случаях, когда ремонт с заменой элементов КСОБ невозможен, исполнитель составляет заключение о не ремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о не ремонтопригодности исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных специалистов сервисных центров.

Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдается в полной комплектности Заказчику с документами, подтверждающими факт и основание снятия с эксплуатации:

1. Акт проверки технического состояния оборудования, составленный по Форме 7 Приложения № 5.

2. Дефектная ведомость на систему и технические средства, составленная по Форме 4 Приложения № 5.

3. Акт проведения монтажа/демонтажа, составленный по Форме 8 Приложения № 5.

Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам заказчика услуг либо в момент проведения ТО.

Приложение № 3
Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта
	Наименование подсистемы КСОБ*
	Тип подсистемы КСОБ**

	1
	2
	3
	4
	5

	
	

	
	СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»
	Альпийский переулок, д. 30, литера. А, пом.25Н;
	АПС
	адресно-аналоговая система

	
	
	
	ОС
	адресно-аналоговая система


* Указывается автоматическая пожарная сигнализация или охранная сигнализация.

** Указывается адресная или адресно-аналоговая система.
Приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ <*>

	№ п/п
	Наименование услуги
	Наименование отчетного документа
	Срок предоставления отчетного документа

	1
	2
	3
	4

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в 2026 году
	1. График проведения первичного обследования
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора

	
	
	2. Акты проведения первичного обследования
	В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора

	
	
	3. Список сотрудников Исполнителя
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора

	
	
	4. График проведения технического обслуживания
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора

	
	
	5. Акты-наряды по результатам ТО
	ежемесячно

	
	
	6. Копия журнала регистрации работ по ТО и ТР системы
	ежемесячно

	
	
	7. Фотоотчет <**>
	ежемесячно

	
	
	8. Счет
	ежемесячно

	
	
	9. Документ о приемке <***>
	ежемесячно

	
	
	10. Проведение тестирования прохождения сигналов 
от срабатывания средств АПС, ОС, КТС в АС «КСОМБ» с отметкой в акте времени тестирования и номера оператора принявшего сигнал.
	ежемесячно

	2
	Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов
	1. Дефектная ведомость на систему и технические средства
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	2. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	3. Акт проверки технического состояния
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	4. Акты-наряды по результатам внепланового ТО
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления


--------------------------------

<*> Все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты договора, наименование исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати исполнителя, многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

<**> Фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение № 8 к Описанию объекта закупки) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно.
<***> В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»). В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.
Приложение № 5
ФОРМЫ

ОТЧЕТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Форма 1. График проведения ТО и ТР системы

	График проведения ТО и ТР системы на _______ 20__ г.
по договору №_____________


	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	от Исполнителя:
	
	от Заказчика:

	«___» ____________________ 20__ г.
	
	«___» ____________________ 20__ г.

	
	
	

	Ф.И.О., подпись
	
	Ф.И.О., подпись

	М.П.
	
	М.П.


Форма 2. Список сотрудников исполнителя

	Список сотрудников исполнителя
по договору №_____________


	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Сведения об удостоверениях
	Мобильный телефон, рабочий телефон
	E-mail:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ответственные руководители:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба:

	

	Телефоны:

	

	E-mail:

	


	от Исполнителя:
	

	«___» ______________________ 20__ г.
	

	
	

	Ф.И.О., подпись
	

	М.П.
	


Форма 3. Акт проведения первичного обследования

	АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

	

	(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	
	«___» ___________ 20__ г.

	(наименование населенного пункта)
	

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель
	

	

	(наименование объекта)

	в лице
	
	,

	(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

	представитель Исполнителя

	
	,

	(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

	представитель Заказчика

	в лице
	
	,

	(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

	составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

	
	,

	(наименование систем и технических средств)

	смонтированных
	

	

	(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

	по проекту (акту обследования), выполненному

	
	,

	налаженной
	
	.

	(наименование наладочной организации)

	УСТАНОВЛЕНО:

	Техническое состояние системы (технических средств)

	

	(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

	проектная и техническая документация

	

	(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

	Выводы, предложения:

	

	


	Услугу принял
	
	Исполнитель
	

	
	
	
	


Форма 4. Дефектная ведомость на систему

и технические средства

	Дефектная ведомость на систему и технические средства

	

	Дата составления:
	

	

	Объект:
	

	Адрес:
	

	Наименование системы:

	

	Место установки системы:

	


	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	
	1
	2
	3

	
	
	
	


	Выводы и предложения:
	

	

	

	

	Исполнитель:

	
	
	

	
	Должность, Ф.И.О., подпись
	

	« ___» _____________________ 20__ г.


Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

	ЖУРНАЛ
регистрации работ по ТО и ТР системы

	

	(Исполнитель)

	

	(наименование объекта)

	

	(наименование системы)

	

	Начат «__» ___________________ 20__года

Окончен «__» _________________ 20__года

	

	ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

	

	1. Наименование объекта, адрес, телефон
	

	

	2. Перечень технических средств системы:

	

	

	3. Номер договора, дата его заключения
	

	4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):

	

	5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):

	

	6. Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон

	

	7. Исполнитель - Ф.И.О., телефон:

	

	

	8 <*>. Представитель органа управления ГПС - Ф.И.О., телефон (<*> для системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)

	

	

	Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов.

	

	ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

	

	Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации


	Дата проведения инструктажа
	Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Профессия, Ф.И.О., подпись лица - Исполнителя работ


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА


	Дата
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя объекта


	Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ТР системы, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц исполнителя и объекта. Описание выполненных исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) сдана (сданы) заказчику в исправном 
и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) 
к использованию по назначению». В Журнале регистрации работ по ТО и ТР системы должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности 
с персоналом исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями исполнителя и объекта.


Форма 6. Акт-наряд

	Акт-наряд
№________ от «____» _____________20___г.

	

	Цель: техническое обслуживание/ремонт/тестирование прохождения сигналов

	(нужное подчеркнуть)

	Вид ТО: плановое/внеплановое

	(нужное подчеркнуть)

	1. Исполнитель:
	

	2. Объект:
	

	

	3. № объекта, адрес
	

	

	

	4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг
	

	

	

	5. Дата и время оказания услуг
	

	

	6. № заявки, причина вызова
	

	

	7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)

	

	

	

	

	

	8. Результат
	

	

	

	

	

	Услуги оказал
	

	Услуги принял
	


Форма 7. Акт проверки технического состояния

	АКТ
проверки технического состояния № ______ от «__» _____ 20__г.

	Настоящий акт составлен
	

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	в том, что согласно заявке
	

	

	(объект, адрес)

	проведена проверка технического состояния:

	

	(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)

	модель                       ________________

год выпуска              _________________

инвентарный номер _________________

	

	Установлено:
	

	

	

	(описание неисправностей в технике, явившихся причиной неработоспособности)

	

	Заключение:

	В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:

	1.

	2.

	3.

	Примечание:


	С заключением согласен:
	Заключение выдал:
	Услугу принял:

	_______________________
	_______________________
	_______________________

	((Ф.И.О.), должность, дата)

М.П.
	((Ф.И.О.), должность, дата)

М.П.
	(Ф.И.О.), должность, дата)

М.П.


Форма 8. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

	Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования
№ ____ от «__» _______ 20___ г.

	

	Представитель объекта:
	

	
	должность, фамилия, инициалы,

	

	Представитель Исполнителя
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Настоящий акт составлен о нижеследующем:

«__» ________ 20___ года, исполнителем произведен демонтаж/монтаж

	(ненужное подчеркнуть)

	оборудования системы _____________________

	(наименование системы)

	Причина демонтажа/монтажа
	

	Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:


	№ п/п
	Наименование Оборудования
	Серийный номер
	Место установки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1. При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад получателя услуг в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

2. При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое: __________________________.

Акт составлен в 3 экземплярах:

1 экземпляр - исполнителю; 2, 3 экземпляры - заказчику и объекту.

	Представитель объекта

	

	должность, фамилия, инициалы, подпись

	Представитель Исполнителя

	

	должность, фамилия, инициалы, подпись

	Представитель Заказчика

	

	должность, фамилия, инициалы, подпись


Форма 9. График проведения первичного обследования

	График проведения первичного обследования на ________ 20__ г.
по договору №_____________


	№ п/п
	Объект
	Адрес
	Дата

	
	
	
	


	от Исполнителя:
	
	от Заказчика:

	«___» ____________________ 20__ г.
	
	«___» ____________________ 20__ г.

	
	
	

	Ф.И.О., подпись
	
	Ф.И.О., подпись

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 6 
ТРЕБОВАНИЯ

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА КСОБ

АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

1. Требования к программированию КСОБ объекта

1.1. Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных сообщений с точностью до извещателя.

1.2. Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.

1.3. Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.

1.3.1. Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

1.3.2. Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.

2. Требования к документации

2.1.1. Документ «План-подложка» должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.1.1. План-подложка – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.

2.1.1.2. Использование осей с размерами в плане-подложке не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.

2.1.1.3. Наименование и номера помещений наносятся на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно ГОСТ Р 21.101-2026 — национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Введён в действие 1 апреля 2026 года. 
2.1.1.4. Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

2.1.1.4.1. Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.

2.1.1.4.2. В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

2.1.1.5. План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.1.6. На плане-подложке должен быть указан этаж в формате «План Э», где                           Э - наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

2.1.1.7. План-подложка должен быть распечатан и согласован с администрацией объекта поэтажно.

2.1.1.8. План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.

2.1.2. Документ «Таблица программирования» должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.2.1. Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ для каждого извещателя согласно пунктам 2.1.2.4 - 2.1.2.5 (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).

2.1.2.2. Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.

2.1.2.3. Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

2.1.2.4. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования «ИСБ Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Подсеть (№ Сегмента)

3) Узел (№ РРОП-И, который осуществляет управление дочерними РРОП)

4) № РРОП (адрес РРОП в системе);

5) Группа разделов;

6) № Глобального раздела;

7) № Локального раздела;

9) № Зоны;

10) Тип раздела;

11) Номера помещений раздела;

12) Название раздела;

13) Наименование зоны;

14) Пользователь;

15) Марка извещателя;

2.1.2.4.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:

2.1.2.4.1.1. Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального и локального раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.

2.1.2.4.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.4.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

2.1.2.4.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.4.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

2.1.2.4.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

2.1.2.4.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС.

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС.

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)»

2.1.2.4.1.6. Марка извещателя указывается в соответствии с исполнительной документацией.

2.1.2.5. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования производства «НВП Болид», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Группа разделов;

5) № раздела;

6) № Зоны;

7) Тип раздела;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела;

10) Наименование зоны;

11) Марка извещателя;

2.1.2.5.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.

2.1.2.5.1.1. Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.

2.1.2.5.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.5.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

2.1.2.5.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.5.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Н - номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

2.1.2.5.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Г - общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

2.1.2.5.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W - охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X - односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС;

Y - сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО - для ОС;

ИП - для АПС;

Z - условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)».

2.1.3. Документ «Схема размещения оборудования» должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.3.1. Схема размещения оборудования - графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая места установки извещателей объектовой КСОБ.

2.1.3.2. Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему размещения оборудования в местах их реальной установки, в пределах контуров изображенных помещений согласно РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи», Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

2.1.3.3. Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать требованиям:

2.1.3.3.1. В качестве наименований извещателей указываются их наименования согласно исполнительной документации на КСОБ.

2.1.3.3.2. В случае отсутствия обозначений в исполнительной документации или расхождений с требованиями РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи», Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» необходимо произвести маркировку извещателей согласно требованиям РД 25.953-90, Р 071-2017».

2.1.3.3.3. Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны соответствовать реальному месту установки извещателя.

2.1.3.4. Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.3.5. На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э - наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

2.1.4. Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg).

3. Требования к Конфигурации КСОБ

3.1. Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ, предоставляется в формате производителей.

3.1.1. Для подсистем, построенных на базе ИСБ «Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр», конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «Стрелец-Мастер» - файлы с расширением «.bf» и программного обеспечения «WirelEx Tools» - файлы с расширением «.sts».

3.1.2. Для подсистем, построенных на базе оборудования производства «НВП Болид», конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «PPROG» - файлы конфигурации пульта с расширением «.txt» и программного обеспечения «UPROG» - файлы конфигурации оборудования с расширением «.c№u».

3.2. Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации, описанной в п. 4.

3.3. Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией, необходимой для их открытия, информация предоставляется в текстовом файле с расширением «.txt».

Приложение № 7 
ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ 
И ТЕСТИРОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ И СОПРЯЖЕННЫХ 
С АС «КСОМБ» СПб ГКУ «ГМЦ»

1. Общие положения

1.1. Мониторинг состояния систем безопасности на объектах социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - объекты) осуществляется работниками управления видеонаблюдения и мониторинга Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр» (далее - СПб ГКУ «ГМЦ») с помощью Автоматизированной системы «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» (далее - АС «КСОМБ») государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», оператором которой является СПб ГКУ «ГМЦ».

1.2. К комплексным системам обеспечения безопасности (далее - КСОБ), за которыми осуществляют мониторинг операторы АС «КСОМБ», относятся системы и средства охранно-тревожной сигнализации, системы и средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения, системы и средства контроля загазованности, расположенные на объектах.

1.3. Виды тревожных извещений, поступающих с объектов в АС «КСОМБ» и типы оборудования, которое их формирует:

Тревога ПОЖАР - сигнал, формируемый датчиками автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) при задымлении;

Тревога ОС - сигнал, формируемый датчиками охранной сигнализации (далее - ОС) при нарушении целостности (контура, периметра) объекта или некорректной постановке/снятии объекта с охраны;

Тревога КТС - сигнал, формируемый при нажатии кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС);

Тревога РКТС - сигнал, формируемый при нажатии радиокнопки тревожной сигнализации (далее - РКТС);

1.4. Экстренные службы, на реагирование в которые передаются извещения, поступающие с объектов, и контактные телефоны для связи:

Тревога ПОЖАР - Служба оперативного обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу» (телефоны 01 и 718-26-00);

Тревога ОС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (телефоны 02 и 573-24-19);

Тревога КТС/РКТС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (телефоны 02 и 573-24-19), для образовательных учреждений дополнительно ООО «Росохрана-Телеком» (телефон - 326-17-18 и 8-921-995-17-18);

Тревога утечка газа - Центральная аварийно-диспетчерская служба ГРО «ПетербургГаз» (телефон 04 и 610-04-04).

1.5. Время принятия решения оператором АС «КСОМБ» о передаче извещения на реагирование:

Тревога ПОЖАР - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам, указанным в карточке объекта);

Тревога ОС - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам, указанным в карточке объекта);

Тревога КТС/РКТС - немедленно;

Тревога утечка газа - немедленно.

1.6. Если извещение о тревожном событии на объекте поступило в нерабочее (ночное) время, в выходные (праздничные) дни, звонок с целью уточнения обстановки осуществляется на телефон круглосуточной охраны. Если такой телефон отсутствует в карточке объекта, извещению о тревоге присваивается статус «Реальный сигнал» и в АС-112 направляется заявка на реагирование. О факте отправки заявки на реагирование оператор должен уведомить должностное лицо, указанное в карточке объекта с высшим приоритетом (при невозможности - далее по списку).

1.7. Извещения, поступившие с объектов в АС «КСОМБ», отрабатываются следующим образом.

Извещение, при анализе которого с объекта получено подтверждение нештатной ситуации, или в случае, когда ответственные лица объекта не могут прояснить ситуацию, отрабатывается нажатием кнопки «Реальный сигнал».

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование экстренных служб, вызванное ложным срабатыванием системы безопасности или проведением на объекте работ, не связанных с обслуживанием систем безопасности (строительные работы, перепады напряжения в электросетях и т.д.), отрабатывается нажатием кнопки «Ложный сигнал».

Извещение, на которое не требуется реагирование экстренных служб, вызванное срабатыванием системы безопасности при проведении технического обслуживания объектовых КСОБ, отрабатывается нажатием кнопки «Ремонтные работы».

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование экстренных служб, вызванное возникшей неисправностью системы безопасности, отрабатывается нажатием кнопки «Неисправность».

Извещение, которое сформировано вследствие проведения тестирования объектовых КСОБ, о чем заблаговременно сообщено ответственными лицами объекта, отрабатывается нажатием кнопки «Тестирование».

1.8. Право отмены выезда экстренных служб принадлежит руководителю (ответственному должностному лицу) объекта, с которого поступило извещение, направленное на реагирование.

1.9. Техническое обслуживание, ремонтные и монтажные работы КСОБ осуществляет организация, с которой учреждением или уполномоченным органом заключен договор на оказание соответствующих услуг и проведение соответствующих работ.

1.10. Для исключения реагирования на ложные извещения, сформированные в период технического обслуживания или ремонта объектовых КСОБ, должностные лица объекта должны оповестить соответствующие подразделения СПб ГКУ «ГМЦ» по наиболее подходящему варианту, приведенному ниже.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание одной или нескольких систем безопасности (сварочные работы, работы с электрооборудованием, работы с большим количеством пыли и т.д.), и если данные работы проводятся в течение одного рабочего дня, необходимо оповестить операторов АС «КСОМБ» о данных работах и времени их проведения по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание систем безопасности, и если данные работы проводятся в течение длительного периода времени, необходимо заблаговременно прислать информационное письмо на имя директора СПб ГКУ «ГМЦ» о характере и периоде проведения данных работ с просьбой приостановить мониторинг определенной системы безопасности или объекта в целом на факс 438-25-73, 438-25-80 или 576-26-69.

1.11. Телематические услуги связи по передаче электронных сообщений с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга оказывает организация, с которой Комитетом по информатизации и связи заключен соответствующий договор.

1.12. Для привлечения специалистов организации, оказывающей телематические услуги связи по передаче электронных сообщений с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, необходимо не менее чем за два рабочих дня до проведения работ прислать письмо на имя директора СПб ГКУ «ГМЦ» с указанием планируемой даты и характера необходимых работ на факс 438-25-80 или 576-26-69.

1.13. На объекте должен находиться журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту систем по форме приложения Б.4 к «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (далее - журнал), в котором регистрируются результаты проведения технического обслуживания и ремонта систем безопасности.

1.14. Техническое обслуживание объектовых КСОБ должно завершаться проведением тестирования прохождения извещения о тревоге с объекта в АС «КСОМБ». Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС «КСОМБ», фиксируются в журнале.

1.15. В целях контроля за периодичностью проведения тестирования в программе учета и редактирования технических паспортов КСОБ в разделе «Лента событий» для просмотра доступны сведения о прохождении сигналов объектовых систем безопасности в АС «КСОМБ».

1.16. Вся необходимая информация об объекте, включая полное наименование, адрес расположения, список ответственных должностных лиц с контактными телефонами и приоритет звонков, обозначенный порядковым номером сотрудника в списке, а также история реагирования на тревожные извещения, поступающие с объекта, доступна оператору АС «КСОМБ» в электронной карточке объекта (далее - карточка объекта).

1.17. С целью оперативного взаимодействия и актуализации информации в карточке объекта (Ф.И.О. ответственных лиц, номера телефонов, изменение адреса и др.) необходимо сообщать обо всех изменениях на объекте информационным письмом на имя директора СПб ГКУ «ГМЦ» по факсу 438-25-73, 438-25-80 или 576-26-69.

1.18. За каждым работником СПб ГКУ «ГМЦ», исполняющим обязанности оператора АС «КСОМБ», закреплен постоянный номер, который он должен называть вместо фамилии при общении с представителями объектов или организаций, обслуживающих оборудование объектовых КСОБ.

1.19. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственные им государственные учреждения из числа объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и подведомственных Администрации Губернатора Санкт-Петербурга государственных учреждений, обеспечивают условия по ежемесячному тестированию прохождения сигналов о срабатывании средств охранной сигнализации, средств тревожной сигнализации, средств автоматической пожарной сигнализации, средств загазованности в АС «КСОМБ».

2. Действия при срабатывании (тестировании) АПС на объекте

2.1. При срабатывании на объекте АПС ответственным лицам необходимо принять меры к установлению очага возгорания (источника сигнала) и выполнить мероприятия, предусмотренные планом действий при пожаре.

2.2. При выявлении срабатывания АПС, не требующего реагирования расчетов МЧС (ложного), незамедлительно сообщить оператору АС «КСОМБ» причину срабатывания АПС и свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение «Тревога ПОЖАР» как «Ложный сигнал». Информация о поступившем извещении не направляется в Службу оперативного обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу» (далее - ДЧ-01).

2.3. В случае, когда ответственное лицо подтверждает факт возгорания (задымления), или не может дать объективную информацию по ситуации, или связь с ним установить не удалось в течение 3 минут, оператор АС «КСОМБ» оформляет поступившее извещение как «Реальный сигнал» и передает информацию на реагирование в ДЧ-01.

2.4. При тестировании или проведении технического обслуживания АПС, а также при проведении работ, связанных с возможностью запыления, контролируемого задымления помещений (сварочные работы и т.д.), малярных работ в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных работ ответственному лицу объекта необходимо связаться с операторами АС «КСОМБ» по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., наименование организации, выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта и сообщить о факте и периоде проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС «КСОМБ». Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС «КСОМБ», фиксируются в журнале.

3. Действия при срабатывании (тестировании) ОС на объекте

3.1. При срабатывании на объекте ОС ответственным лицам необходимо принять меры к установлению места расположения датчика и причины, по которой этот датчик выдал сигнал тревоги.

3.2. При выявлении срабатывания ОС, не требующего реагирования расчетов полиции (ложного), незамедлительно сообщить оператору АС «КСОМБ» причину срабатывания ОС и свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение «Тревога ОС» как «Ложный сигнал». Информация о поступившем извещении не направляется в Дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ДЧ-02).

3.3. В случае, когда ответственное лицо подтверждает факт проникновения на объект (нарушение периметра и т.д.), или не может дать объективную информацию по ситуации, или связь с ним установить не удалось в течение 3 минут, оператор АС «КСОМБ» оформляет поступившее извещение как «Реальный сигнал» и передает информацию на реагирование в ДЧ-02.

3.4. При тестировании или проведении технического обслуживания ОС, а также при проведении работ, связанных с возможными перебоями электроэнергии, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных работ ответственному лицу объекта необходимо связаться с операторами АС «КСОМБ» по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., наименование организации, выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта, и сообщить о факте и периоде проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС «КСОМБ». Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС «КСОМБ», фиксируются в журнале.

4. Действия при срабатывании (тестировании) КТС/РКТС на объекте

4.1. При поступлении в АС «КСОМБ» тревожного извещения «Тревога КТС/РКТС», сформированного нажатием КТС/РКТС объекта, сигнал фиксируется и незамедлительно передается на реагирование в ДЧ-02. Исключением являются извещения, поступившие при тестировании тревожной сигнализации (далее - ТС) в режиме диалога ответственного лица объекта и оператора АС «КСОМБ», а также поступившие в период проведения технического обслуживания (ремонтных работ), если об этих работах предварительно заявлено ответственным лицом.

4.2. При тестировании работоспособности КТС/РКТС необходимо связаться с операторами АС «КСОМБ» по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., назвать наименование объекта, адрес размещения, логический номер объекта.

Тестирование КТС/РКТС проводится в режиме непосредственного телефонного общения оператора АС «КСОМБ» и лица, проводящего тестирование.

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС «КСОМБ». Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС «КСОМБ», фиксируются в журнале.

Приложение № 8
ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОТООТЧЕТА

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта с заменой элементов.

1. При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

а) таблички с наименованием учреждения (при наличии);

б) общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

в) оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора и т.д.);

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

2. При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

а) системы в неисправном состоянии;

б) выявленной неисправности;

в) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

3. При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов необходимо производить фотофиксацию:

а) системы до замены неисправного оборудования;

б) оборудования, подлежащего замене;

в) оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно.

способном состоянии 
в автоматическом режиме.

2. При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

а) системы в неисправном состоянии;

б) выявленной неисправности;

в) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

3. При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов, необходимо производить фотофиксацию:

а) системы до замены неисправного оборудования;

б) оборудования, подлежащего замене;

в) оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно.

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Заказчика и Исполнителя
Приложение № 2 
к Договору № _______
от «___» ______2026 г. 
Расчет цены Договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в помещениях СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Альпийский д. 30.литера А, часть помещения 25-Н
	№ п/п
	Наименование услуги 
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу измерения, (включая НДС/НДС не облагается)
	Цена Договора
(руб.),

(включая НДС/НДС не облагается)

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в помещениях СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Альпийский д. 30.литера А, часть помещения 25-Н
	мес
	7
	
	

	ИТОГО:
	


Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Заказчика и Исполнителя
  а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)


б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).





