КОНТРАКТ № 03/ХОЛ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения 3-х ледовых арен

г. Санкт-Петербург							 ____________

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скарлыгиной Н.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________, действующий на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (договор) с ИКЗ № _____________________________________ о нижеследующим:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание)  по заданию Заказчика оказать услугу по техническому обслуживанию систем холодоснабжения 3-х ледовых арен (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить оплату услуг Исполнителя на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом и согласно Расчету цены Контракта (расчет суммы цен единиц услуги), являющемуся приложением № 2 к Контракту (далее – Расчет стоимости).

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для услуг данного рода, действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Услуг и другие, предъявляемые к ним требования.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

- отказаться от принятия и оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

- принять оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

- оплатить оказанные Услуги или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Исполнитель вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Исполнитель обязан:

- оказать Услуги, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;

- в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки Услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных Услугах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности

- в Контракте на разработку проектной документации Заказчиком при необходимости предусматриваются условия и сроки предоставления Исполнителем дубликатов проектной документации по запросу Заказчика;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контракт

3. Цена контракта, порядок расчетов, авансирование, обеспечение исполнение Контракта

3.1. Цена Контракта составляет

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством
(в случае, если количество подлежащих оказанию услуг невозможно определить, указывается цена единиц Услуг и максимальное значение цены Контракта).

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий его исполнения.

3.3. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и максимальное значение цены Контракта, установленные Заказчиком в документации о закупке.

3.4. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

3.5. В случае, если при заключении Контракта количество подлежащих оказанию услуг невозможно определить, Заказчик указывает цену единицы услуги, сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены Контракта, указанное в документации о закупке. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе.

3.6. В случае, если количество оказываемых услуг, невозможно определить, контракт должен содержать порядок определения количества оказываемой услуги, на основании заявок Заказчика.

3.7. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету за счет внебюджетных средств.

3.8. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: оплата надлежаще оказанных Услуг производится в срок не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

3.9. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг являются: счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные Сторонами. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик перечисляет удержанную сумму неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета 
Санкт-Петербурга.

3.10. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.11. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

3.12.  Авансирование не предусмотрено.

4. Порядок оказания услуг

4.1.  Местом оказания услуг является: г. Санкт – Петербург, пер. Каховского д. 2, лит. К, ул. Маршала Новикова д.14, ул. Мебельная д. 33А.

Ответственное лицо: Жулидов Е.Д.

4.2. Условия и периоды оказания услуг: в течении 30 календарных дней по заявке Заказчика.

4.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14Закона  по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.4.  Услуги оказываются по заявке направленной Заказчиком Исполнителю в течении 3 рабочих дней с даты направления. Время и дата оказания услуг согласовываются Заказчиком.

5. Порядок и сроки приемки оказанной Услуги в части соответствия их количества, объема требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Порядок и сроки представления актов, отчетных, финансовых и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств: согласно п 4.2. Технического задания.

5.2. Порядок и сроки проверки Заказчиком соответствия количества, объема выполненных работ требованиям, установленным Контрактом: согласно п. 5.7. Контракта.

5.3. Порядок и срок устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком в выполненных работах: согласно п. 6.1. Контракта.

5.4. Исполнитель обязан своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуги, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии со статьей 94 Закона.

5.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.6. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуги и устранено Исполнителем.

5.9. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказываемых Услуг и (или) оказания Услуг ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке оказанных Услуг или в течение заявленного гарантийного срока на оказанные Услуги, Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества, а если такие Услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в сумме 1000 рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в сумме 10 %.

6.8. При исполнении Контракта, заключенного по результатам определения Исполнителя  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30Закона, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Исполнитель уплачивает штраф в сумме 1000 рублей.

6.10. В случае несоблюдения условия о привлечении к исполнению Контракта  соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (если в соответствии с частью 6 статьи 30Закона Контрактом предусмотрено условие о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Исполнитель привлекается к гражданской правовой ответственности в виде уплаты штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.11. В случае непредставления Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, Заказчик взыскивает с Исполнителя  пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

6.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Исполнитель уплачивает Заказчику пени.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Услуг не были устранены Исполнителем в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.16. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.17. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.18. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантийный срок услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

7.1. В соответствии с условиями Технического задания.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.

Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.

Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта по 31.12.2026 г.

В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.

Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще оказанных Услуг возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Сроки оказания Услуг и/или отдельных этапов по настоящему Контракту могут определяться сторонами в Календарном плане, который с момента подписания становится Приложением к Контракту, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

8.3. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема оказанных Услуг не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение    с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

8.4. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. Цена единицы дополнительно оказанной Услуги или цена единицы Услуги при уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги должна определяться  как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем Услуг.

8.5.  Контрактом предусматривается возможность изменения условий Контракта 
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

8.6. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства                                  и условиями Контракта.

8.7. Контракт может быть расторгнут на основании:

8.7.1. письменного соглашения Сторон;

8.7.2. решения суда;

8.7.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.8.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель                                          не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки                                                   и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило                 ему стать победителем закупки.

8.10. В случае нарушения Исполнителем обязательства Заказчик вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать                                             от Исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6 Контракта.

8.11. В случае решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещает 
его на официальном сайте и направляет Исполнителю по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе   от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе решения об одностороннем отказе   от исполнения Контракта.

8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному 
в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе   от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

8.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения такой экспертизы Заказчиком). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителя условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.17. Сведения об Исполнителе, с которым Контракт расторгнут в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются                                                  в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных исполнителей.

8.18. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, с которым в соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом участником аукциона обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.19. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны,                      если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

# 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия

По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.                         Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты 
ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, 
а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной 
по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку 
и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии Исполнителем.

В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских 
или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней 
до предполагаемых событий.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности 
по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

# 12. Приложения к Контракту

12.1. Приложение № 1 -Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 - Расчет стоимости контракта (расчет суммы цен единиц товара, работы, услуги).

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2, лит. Б Тел.: (812) 350-78-82 ИНН 7801265957 / КПП 780101001 р/сч 03224643400000007200 Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России / УФК по г. Санкт-Петербургу Счет банка получателя 40102810945370000005 Получатель Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», лицевой счет 0281027) |  |  |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | ______________ |

Приложение № 1

к Контракту от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения 3-х ледовых арен в 2026 году

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  - Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, по адресу: Санкт-Петербург, пер. Каховского д.2 лит.К:

| Поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система холодоснабжения ледовой арены: |  |
| 1.1 | Холодильная машина BE/SRAT 2402/B холодопроизводительностью 433 кВт при температуре хладоносителя на входе\выходе из испарителя -10\ -13°С, с электропотребл. в номин. режиме 199 кВт. | 1 |
| 1.2 | Конденсаторы воздушного охлаждения ECA 16 P 9P10 C1 (выносные). Количество вентиляторов – 10 шт. в каждом, сверхмалошумное исполнение. | 2 |
| 1.3 | Насосы для этиленгликоля KSB ETL 100-100-160 GGSAV11D202202 BKSBIE3 c подачей 150м³\ч, напором 31м, эл. двиг. мощн. 22 кВт | 2 |
| 1.4 | Подпиточный насос KSB Multi Eco 35.4 E S315 | 1 |
| 1.5 | Расширительный сосуд V = 600л CIMM AFE CE 750 | 1 |
| 1.6 | Щит управления насосной станцией | 1 |
| 1.7 | Щиты управления воздушными выносными конденсаторами | 2 |
| 1.8 | Щит управления холодильной машиной | 1 |
| 2 | Система кондиционирования ледовой арены: |  |
| 2.1 | Приточная установка П1 A-CLIMA Airbox (9_Q_02_I_Z_9503/1367) с функциями фреоновой осушки и рециркуляции воздуха | 1 |
| 2.2 | Щит управления | 1 |
| 2.3 | Теплообменник и гидромодуль первого подогрева | 1 |
| 2.4 | Теплообменник второго подогрева | 1 |
| 3 | Адсорбционный роторный осушитель воздуха ледовой арены с электрическим нагревателем воздуха регенерации Антарктис ОсА-6 модель 50-24 (мощность ТЭНов 24 кВт) | 1 |
| 4 | Система подогрева грунта основания ледовой арены |  |
| 4.1 | Насос Wilo | 1 |
| 4.2 | Пластинчатый теплообменник | 1 |
| 4.3 | Расширительный сосуд | 1 |
| 4.4 | Щит управления |  |

##### 1.2 Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 14 – крытый каток с искусственным льдом:

| № | Нахождение | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крытый каток с искусственным льдом | Агрегат компрессорно-испарительный для холодоснабжения ледового поля ST F450 ТУ 3644-001-92661264-2011 на базе винтовых компрессоров | 1 |
| 2 | Кровля | Фреоновый конденсатор Alfa-Laval BCDT1003.2CD P AL 2,1 CU. Количество вентиляторов с частотным приводом – 6 шт. Диаметр вентиляторов 1000 мм. | 1 |
| 3 | Крытый каток с искусственным льдом | Система вентиляции и кондиционирования ледовой арены П1В1 марки A-CLIMA Rostec. В составе имеется гидромодуль, пластинчатый рекуператор теплоты и вентиляторы с частотными приводами | 1 |
| 4 | Крытый каток с искусственным льдом | Система вентиляции и кондиционирования трибун П2В2 марки A-CLIMA Rostec с гидромодулем и частотными приводами вентиляторов | 1 |
| 5 | Крытый каток с искусственным льдом | Осушитель воздуха DT-7500 SPECIAL электрической мощностью 43,4 кВт с электронно-коммутируемыми моторами на постоянных магнитах | 1 |
| 6 | Крытый каток с искусственным льдом | Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR2. Тепловая мощность 50 кВт, расход воздуха 4550 м3/час, дальность струи 22 метра | 6 |

##### 1.3 Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, по адресу  Санкт-Петербург, ул. Мебельная д.33А – крытый ледовый зал:

| № | Нахождение | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер | Система холодоснабжения УХК400-R404A. Год ввода в эксплуатацию 2010 | 1 |
| 2 | Крытый ледовый зал | Система вентиляции и кондиционирования ледового зала VENTUS. В состав системы входит: - приточно-вытяжная установка с воздушными электрическими нагревателями мощностью 216 кВт; - пластинчатый теплообменник отбора холода на вторичный контур хладоносителя для осушки поступающего воздуха; - 2 гидромодуля; - насосная группа вторичного контура; - подпиточный насос; - 3 щита управления. | 1 |

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ

- Периодическое техническое обслуживание оборудования (перечень оборудования в соответствии с разделом I Технического задания) согласно Перечню оказываемых услуг по техническому обслуживанию (раздел III Технического задания).

Периодичность выполнения планового осмотра и работ: 4 раза в месяц на каждой ледовой арене (пер. Каховского д. 2, лит. К, ул. Маршала Новикова д.14, ул. Мебельная д. 33А).

- Обеспечение GSM мониторинга системы холодоснабжения, температуры льда и воздуха ледовой арены (пер. Каховского д. 2, лит. К).

Оказание услуг: в течении 30 календарных дней по заявке Заказчика.

В услугу по организации системы мониторинга включены следующие пункты:

- Анализ электрических схем автоматического управления существующей (функционирующей) системы холодоснабжения и кондиционирования, а также схемы электропитания греющих кабелей водопроводов ХВС и ГВС корпуса раздевалок;

- Реализация следующего перечня контрольных точек для удаленного мониторинга:

- сигнал аварии с холодильной машины;

- сигнал аварии насосной станции путем контроля состояния пускателей;

- сигнал аварии с установки кондиционирования ледовой арены;

- сигнал отсутствия электропитания греющих кабелей водопроводов ХВС и ГВС корпуса раздевалок;

- датчики температуры – 3 шт.;

- Подбор комплектации,  закупка и установка элементов системы мониторинга с функциями SMS-оповещения и дозвона. Обязательно наличие автономного резервного питания от аккумулятора емкостью не менее 7А*ч с автоматической подзарядкой.

- Установка 3-х датчиков температуры (удалённость от щита управления до 15 метров): хладоносителя (1 шт.); воздуха ледовой арены (2 шт.). 				Минимальный диапазон датчиков температуры: от -50 ◦С до +50 ◦С, точность показаний ±0,5 ◦С. Датчики должны обеспечивать измерение при нахождении в воде и антифризе при отрицательной температуре, т.е. иметь защиту чувствительного элемента;

- Выполнение внешних подключений;

- Закупка и установка SIM-карт 2-х операторов сотовой связи;

- Программирование системы мониторинга, назначение соответствующих функций и пороговых значений.

- Допустимый диапазон температуры воздуха ледовой арены: от +6 до +120С;

При выходе за эти границы – SMS оповещение.

- Настройка оповещений в случае аварийной ситуации путем направления соответствующих SMS-сообщений на запрограммированные номера мобильных телефонов (список рассылки);

- Определение места расположения выносной GSM антенны;

- Тестирование работы системы оповещения с имитацией аварийных ситуаций;

- Инструктаж по пользованию системой, составление и передача инструкции по её использованию.

В период до конца действия контракта обеспечить:

- Положительный баланс 2-х SIM-карт системы мониторинга;

- Тестирование работоспособности системы 2 раза в месяц;

- Корректировку списка используемых для оповещения телефонных номеров и иных программируемых параметров согласно указанию заказчика;

- Гарантийную замену любого вышедшего из строя элемента системы мониторинга в течение 2-х рабочих дней.

Система мониторинга должна обеспечивать:

- Управление работой системы (снятие/постановка на контроль) с помощью считывателя электронных ключей, а также при помощи SMS-сообщений;

- Контроль: состояния холодильной машины; двух насосов хладоносителя; установки кондиционирования ледовой арены; наличия электропитания греющих кабелей водопроводов ХВС и ГВС корпуса раздевалок; 3-х контрольных температур.

- Контроль шлейфов подключения на обрыв кабеля с информированием о неисправности;

- Информирование до 5-ти пользователей о возникновении аварийных ситуаций;

- Информирование пользователей о состоянии системы холодоснабжения по их удаленным запросам: SMS-оповещение о состоянии всех составляющих компонентов (холодильные машины, насосы, установка кондиционирования ледовой арены, наличие электропитания греющих кабелей водопроводов ХВС и ГВС корпуса раздевалок, датчики температуры, наличие/отсутствие питающего напряжения);

- Автоматический переход от одного оператора сотовой связи к другому при пропадании сети;

- Автономную работоспособность в случае полного пропадания электропитания в течение 72-х часов. При восстановлении подачи электропитания выполнить  соответствующее оповещение пользователей;

- Предупреждение о разряде резервного аккумулятора;

- Работоспособность при температурах от -30 до +50 0С.

Примечание: Процесс оказания услуг по монтажу систему не должен влиять на качество ледовой поверхности – время простоя оборудования холодоснабжения не более 15 минут в течении 2-х часов.

- Суточный мониторинг концентрации угарного и углекислого газов в помещении ледовой арены (пер. Каховского д. 2, лит. К, ул. Мебельная д. 33А).

Выполняется на 2-х ледовых аренах по адресам: пер. Каховского д. 2, лит. К, ул. Мебельная д.33А единовременно

- Суточный мониторинг концентрации угарного (СО) и углекислого (СО2)  газов в помещении ледовой арены при помощи поверенного газоанализатора;

- Распечатка суточных графиков концентрации угарного (СО) и углекислого (СО2) газов. В распечатке должны быть отражены дата и время измерений, серийный номер прибора;

- Анализ графиков с вычислением длительности периодов превышений ПДК угарного (СО) газа, а также длительностей превышения показателей углекислого газа (СО2) выше значений 0,1% и 0,14% для внесения в акт;

- Составление акта измерений по прилагаемому образцу (Приложение №1 к ТЗ);

- Корректировка работы приточно-вытяжной вентиляции ледовых арен по количеству подачи свежего воздуха.

Портативный газоанализатор предоставляется Исполнителем в соответствии со следующими требованиями:

- наличие действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений с предоставлением его копии;

- наличие действующего сертификата соответствия с предоставлением его копии;

- наличие действующего свидетельства о поверке с предоставлением его копии со ссылкой на постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ в сети «Интернет»;

- наличие утвержденной методики поверка прибора с предоставлением его копии;

- диапазон измерения оксида углерода (СО), млн-1: от 0 до 400…600;

- предел допускаемой основной абсолютной погрешности оксида углерода (СО) в диапазоне от 0 до 40 млн-1 включительно, млн-1: от   -4…-1 до   +1…+4;

- диапазон измерения диоксида углерода (СО2), %: от 0 до не менее 2…3;

- предел допускаемой основной абсолютной погрешности диоксида углерода (СО2), %: от -0,1…-0,01 до +0,01…+0,1;

- диапазон температур окружающей среды, °C: от -25…-15 до 45…55;

- диапазон относительной влажности воздуха (без конденсации влаги) при температуре 35 °C, %: от 0…25 до 90…100;

- диапазон атмосферного давления, кПа: от 70…85 до 105…120;

- время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженной аккумуляторной батареи при температуре (20±5)°C, часы: не менее 100;

- степени защиты прибора от внешних воздействий по ГОСТ 14254: не менее IP67;

- наличие функции «черного ящика» - записи результатов измерений в энергонезависимую память с возможностью передачи на ПК;

- дискретность записи измерений в память прибора, сек: не более 10;

- максимальный объем сохраненных данных, час: не менее 55;

- наличие программного обеспечения с возможностью построения и печати индивидуальных графиков измеренных концентраций каждого из газов с указанием даты и времени  измерений (Приложение №2 к ТЗ).

- Дозаправка масла в компрессоры холодильной машины системы холодоснабжения ледовой арены (пер. Каховского д. 2, лит. К).

Выполняется в мае 2026 года.

Необходимо выполнить дозаправку смазочным маслом компрессоров №1 и №2. В компрессор №1 добавить 3 литра масла, в компрессор №2 добавить 2 литра масла.

До начала работ Исполнитель предъявляет масло Заказчику для проверки.

Выполняется визуальный осмотр канистры. Затем Исполнитель в присутствии представителя Заказчика выполняет тест масла из канистры на кислотность и определяет его индекс вязкости при помощи специального рефрактометра для масла холодильных компрессоров. В случае наличия признаков кислоты (тест изменил цвет) или несоответствия индекса вязкости масла заявленному производителем Bitzer, масло к замене не допускается и Исполнитель предоставляет другую канистру.

Тесты масла на кислотность и необходимый рефрактометр предоставляет Исполнитель. Индекс [nD] для масла Bitzer BSE170 составляет 1,455. Допустимый измеренный индекс должен быть в диапазоне 1,455-1,456.

Масло Bitzer BSE170 в объеме 5 литров приобретается Исполнителем самостоятельно и за его счет, с предоставлением сертификата соответствия. Аналоги применять запрещено по причине наличия оригинального масла на рынке.

Масло должно быть в оригинальной упаковке, с ненарушенными пломбами.

- Замена виброопор вентилятора П1 система вентиляции и кондиционирования ледовой арены П1В1 марки A-CLIMA Rostec (ул. Маршала Новикова д.14).

Выполняется в мае 2026 года.

Исполнителю необходимо самостоятельно выполнить подбор, закупку и замену пришедших в негодность резиновых виброопор вентилятора.

Количество виброопор: 4 шт.

Высота резины: 20мм;

Внешний диаметр резины:  35 мм;

Диаметр внутреннего отверстия под болт: 6 мм.

- Замена электронагревателей маслоотделителей агрегата холодоснабжения ледового поля ST F450 (ул. Маршала Новикова д.14).

Выполняется в мае 2026 года.

Перечень работ:

- отключение системы холодоснабжения, отключение электропитания щита;

- замена 2-х поясковых электронагревателей (ТЭНов) маслоотделителей;

- теплоизоляция наружной поверхности ТЭНов тройным слоем самоклеющегося скотча K-Flex ST для уменьшения рассеивания тепла;

- подача электропитания на щит, проверка нагрева установленных ТЭНов;

- включение системы холодоснабжения.

Поясковые электронагреватели приобретаются Исполнителем самостоятельно и за его счет.

Поясковые ТЭНы предназначены для обогрева картера герметичного компрессора или ресивера. Крепление осуществляется посредством металлической ленты с винтовой нарезкой. Сам ТЭН защищен металлическим кожухом и закреплен вдоль несущей металлической ленты.

Необходимые характеристики ТЭНа: мощность 60-100Вт, монтажный диаметр не менее 880мм.

- Замена 2-х реле времени в щите управления холодильной машины системы холодоснабжения ледовой арены (пер. Каховского д. 2, лит. К).

Выполняется в мае 2026 года.

Необходимо выполнить замену 2-х реле времени Siemens Sirius 3RP1505-2BP30. Новые реле должны обладать функцией асимметричного цикла состояния выходного реле. Диапазон настройки должен быть от 1 до 10 секунд для обоих состояний реле (замкнутого и разомкнутого) по отдельности.

Реле управляют соленоидными клапанами (100%) регулирования производительности компрессоров, которые работают в циклическом режиме. Также старые реле включают  соленоидный клапан 25% для последующего разгруженного пуска компрессора.

Требуемые характеристики новых реле времени:

- Питание катушки 220-230В переменного тока;

- Напряжение на управляющем реле 220-230В переменного тока;

- Механический срок службы: не менее 10 000 000 циклов;

- Электрический срок службы (при АС1=16А): не менее 70 000 циклов.

Подбор и закупку необходимых реле Исполнитель выполняет самостоятельно.

- Замена гаек уравнительных линий терморегулирующих вентилей Danfoss PHT/Q холодильной машины BE/SRAT 2402/B (пер. Каховского д. 2, лит. К).

Выполняется в мае 2026 года.

Перечень работ по каждому холодильному контуру (№1 и №2):

- Откачка жидкого хладагента из корпуса фильтра-осушителя и из испарителя холодильной машины в конденсатор и ресивер;

- Отсечение участка жидкостной линии фильтров-осушителей и испарителя;

- Разборка изоляционного короба блока ТРВ с целью его отепления и оттайки льда, покрывающего ТРВ;

- Откачка остатков фреона из испарителя и корпуса фильтра в конденсатор при помощи перекачивающей станции до атмосферного давления;

- Нагрев корпуса ТРВ и окружающих фреонопроводов для исключения образования конденсата;

- Разборка уравнительной линии терморегулирующего вентиля;

- Изготовление и установка новой уравнительной линии при помощи импульсной трубки, гаек и специнструмента;

- Вакуумирование испарителя и участка фильтром осушителем с 2-х точек подсоединения (на корпусе фильтров и на всасывающем трубопроводе) с предъявлением степени достигнутого вакуума не выше 6 мбар при помощи вакуумметра;

- подача давления, проверка герметичности соединений.

- Восстановление газодинамической схемы;

Требования к вакуумному насосу Исполнителя: Для обеспечения одновременно и скорости выполнения работы и качества (глубины) вакуумирования участка трубопровода (компрессора и пр.), Исполнитель должен использовать двухступенчатый вакуумный насос производительностью не ниже 250 л/мин. Исполнитель предварительно предоставляет документы на используемый им в работе вакуумный насос и проводит проверку достижения им заявленного в инструкции уровня вакуума на холостом ходу при помощи собственного вакуумметра. Вакуумметр Исполнителя должен иметь единицу измерения давления в микронах. Отклонение величины достигаемого вакуума более чем в 2 раза от паспортной величины не допустимо. Перед выполнением работ Исполнитель предъявляет, а представитель Заказчика проверяет соответствие вакуумного насоса и вакуумметра вышеуказанным требованиям, и только после этого допускает Исполнителя к началу работ. Вакуумный насос с отсутствующей или нечитаемой шильдой к работе не допускается.

Также Исполнитель обязан использовать в работе фреоновые шланги надлежащего качества. Использование негерметичных, замасляных внутри шлангов, а также шлангов с поврежденными прокладками, не допускается.

Эти требования относятся ко всем пунктам технического задания, где происходит работа с фреоновым контуром.

При проведении работ минимизировать время контакта с воздухом, и не допустить попадание воздуха и влаги в систему.

Расходные материалы приобретаются Исполнителем самостоятельно.

- Установка температурного контроллера (с таймером) управления электронагревателем установки К1.2 системы вентиляции и кондиционирования ледового зала VENTUS (ул. Мебельная д.33А).

Выполняется в мае 2026 года.

В систему автоматизации установки К1.2 необходимо добавить 4-х ступенчатый температурный контроллер с целью поддержания температуры в помещении ледового зала. Имеющаяся система автоматизации поддерживает температуру приточного воздуха, что не обеспечивает постоянства температуры в помещении.

Новый температурный контроллер необходимо внедрить в цепи управления пускателями электронагревателей №2, №3, №4, №5 между имеющимся специализированным контроллером работы секции электронагревателя VTS HE-2 и пускателями ТЭНов.

Опорный датчик температуры для работы контроллера смонтировать в вытяжной воздуховод.

4-х ступенчатый температурный контроллер каскадного регулирования должен иметь функцию энергосбережения от цифрового входа. Цифровой вход для функции энергосбережения подключить к управляющему контакту внешнего недельного таймера. В зависимости от наличия/отсутствия сигнала от таймера, контроллер должен менять действующие уставку  и дифференциал регулирования. При наличии встроенного в температурный контроллер таймера и часов реального времени, установка внешнего таймера не требуется.

Выполнить предварительную настройку контроллера на следующие значения:

- уставка температуры в помещении в обычном режиме: +8 оС;

- дифференциал регулирования в обычном режиме: 1К;

- уставка температуры в помещении в режиме энергосбережения: +6 оС;

- дифференциал регулирования в режиме энергосбережения: 2К.

Выполнить предварительную настройку таймера на следующие значения:

- контакт замкнут с 8:00 до 19:00 в понедельник;

- контакт замкнут с 6:00 до 19:00 со вторника по пятницу;

- контакт замкнут с 8:00 до 17:00 в субботу и воскресенье;

- в остальное время контакт разомкнут.

По запросу Заказчика еженедельно менять настройку таймера в соответствии с действующим расписанием загрузки льда.

Электропитание нового контроллера и таймера осуществить от контроллера HE-2 24VАC. Силового нейтрального провода питания в секции электронагревателя не имеется по причине использования 3-х фазного подключения ТЭНов без использования нейтрали.

4-х ступенчатый тепловой контроллер, недельный таймер, расходные материалы приобретаются Исполнителем самостоятельно и за его счет.

- Дозаправка контура хладоносителя (ул.Мебельная д.33А).

Выполняется в мае 2026 года.

Необходимо добавить в контур хладоносителя 80 литров водного раствора этиленгликоля с объемной концентрацией 45% этиленгликоля высшего сорта в соответствии с ГОСТ 19710-83.

Раствор должен быть прозрачным, бесцветным, без красителей и присадок.

Перед дозаправкой контура Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика, производит измерение концентрации (температуры замерзания) раствора при помощи специализированного ареометра или рефрактометра для водного раствора этиленгликоля. В случае использования рефрактометра, показываемая температура замерзания должна составлять -30 0С.

К дозаправке не допускается раствор с концентрацией ниже 44%, и с температурой замерзания выше -29 0С.

Водный раствор этиленгликоля приобретается Исполнителем самостоятельно и за его счет с предоставлением сертификата соответствия.

- Дозаправка контура хладоносителя (ул. Маршала Новикова д.14).

Выполняется в мае 2026 года.

Необходимо добавить в контур хладоносителя 120 литров водного раствора этиленгликоля с объемной концентрацией 45% этиленгликоля высшего сорта в соответствии с ГОСТ 19710-83.

Раствор должен быть прозрачным, бесцветным, без красителей и присадок.

Перед дозаправкой контура Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика, производит измерение концентрации (температуры замерзания) раствора при помощи специализированного ареометра или рефрактометра для водного раствора этиленгликоля. В случае использования рефрактометра, показываемая температура замерзания должна составлять -30 0С.

К дозаправке не допускается раствор с концентрацией ниже 44%, и с температурой замерзания выше -29 0С.

Водный раствор этиленгликоля приобретается Исполнителем самостоятельно и за его счет с предоставлением сертификата соответствия.

- Замена дифференциального манометра системы вентиляции и кондиционирования ледового зала VENTUS (ул.Мебельная д.33А).

Выполняется в мае 2026 года.

Необходимо выполнить замену следующего неисправного дифференциального манометра VTS Diff. pressure Gauge 1-2-1205-3001 50-500Pa: в секции вентилятора системы К1.1.

Допускается установка дифференциального манометра другого производителя, подходящие по размеру трубок и диапазону настройки.

Дифференциальный манометр приобретается Исполнителем самостоятельно и за его счет.

- Замена воздушного фильтра в приточной установке П1 A-CLIMA Airbox системы кондиционирования воздуха ледовой арены (пер. Каховского д. 2, лит. К).

Выполняется в мае 2026 года.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке: 1 шт.

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 12 шт.

Глубина карманов: 250 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 980 мм, высота 910 мм, толщина 48мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown).

Исполнение рамки: усиленное, с резиновым уплотнителем по периметру в 2 ряда.

Фильтр приобретается Исполнителем самостоятельно и за его счет, с предоставлением паспорта на фильтр, для подтверждения требуемых выше характеристик, и сертификата соответствия.

Отработанные фильтры утилизируется Исполнителем самостоятельно в день замены.

- Очистка и дезинфекция секции конденсационной осушки установки К1.1 системы вентиляции и кондиционирования ледового зала VENTUS: теплообменника, дренажного поддона слива конденсата, рабочего колеса вентилятора (ул. Мебельная д.33А).

Выполняется в мае 2026 года – перед заменой воздушных фильтров.

Перечень работ:

- отключение установки К1.1;

- демонтаж воздушных фильтров установки К1.1;

- очистка поверхности теплообменника осушки воздуха и его поддона от крупной грязи, пыли, биологических остатков;

- продувка теплообменной поверхности по направлению слева направо (в направлении, обратном штатному потоку воздуха) при помощи воздуходувного устройства. По причине труднодоступности задней поверхности теплообменника продувку выполнять, используя специальный удлинитель воздуходувного устройства с отводом на конце;

- очистить рабочее колесо вентилятора от загрязнений сначала механически, затем влажной уборкой;

- удаление остатков загрязнений при помощи пылесоса;

- приготовление 10-ти литров рабочего раствора специализированного  препарата для очистки и дезинфекции змеевиков систем кондиционирования воздуха и холодильных установок (CondenCide, Клиндезин Экстра или аналоги);

- нанести средство на теплообменную поверхность с помощью распылителя (HydroSprayer или аналог), продвигаясь от задней стенки к передней;

- выждать необходимое время в соответствии с инструкцией;

- промыть теплообменную поверхность водой для удаления остатков препарата и грязи;

- нанести средство на рабочее колесо вентилятора;

- выждать необходимое время в соответствии с инструкцией;

- повторить влажную уборку колеса для удаления остатков препарата и грязи;

- установить фильтры и включить установку К1.1 в работу для просушки.

Работы проводить, используя средства индивидуальной защиты, и соблюдая повышенные меры предосторожности.

Необходимые водяной шланг и переходники, а также электрический удлинитель, воздуходувное устройство и распылитель предоставляются Исполнителем.

Специализированное средство для очистки и дезинфекции змеевиков систем кондиционирования воздуха и холодильных установках приобретается Исполнителем в нужном объеме самостоятельно и за его счет, с предоставлением свидетельства о государственной регистрации о соответствии средства Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Средство должно обеспечивать уничтожение более 99% бактерий и грибков, и быть безопасным для алюминиевых ребер, медного змеевика радиатора, стального поддона.

Использование не специализированных химических средств не допускается.

В процессе работы защитить электродвигатель от попадания на него воды и химического средства.

- Замена воздушных фильтров систем вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха ледовых арен (ул. Маршала Новикова д.14, ул. Мебельная д.33А).

Выполняется в мае 2026 года.

Описание номенклатуры и количества фильтров для замены:

15.1 Замена воздушных фильтров в центральном кондиционере К1 (Мебельная д.33А):

В системе кондиционирования воздуха VENTUS используются карманные и ячейковые фильтры, которые меняются, согласно технической документации, не реже 2-х раз в год. Используются следующие типоразмеры:

- карманные фильтры, применяемые в агрегатах VS 21-650: B.FLT типоразмер VS 150, размер 494х490 – 8 шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке К1.1: 8 шт. (общее кол-во на год 24 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 4 шт.

Глубина карманов: 250 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 494 мм, высота 490 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown)..

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

- ячейковые фильтры, применяемые в агрегатах VS 10-650: P.FLT типоразмер VS 150, размер 663х985 – 3 шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке К1.1: 3 шт. (общее кол-во на год 9 шт.)

Тип фильтра: кассетный.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014:  G3.

Размеры рамки: ширина 663 мм, высота 985 мм, толщина 48 мм.

Уплотнение между рамкой и фильтровальным материалом: заливка клеем.

Исполнение рамки: усиленное, с резиновым уплотнителем по периметру в 2 ряда.

- ячейковые фильтры, применяемые в агрегатах VS 10-650: P.FLT типоразмер VS 150, размер 663х985 – 3 шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке К1.2: 3 шт. (общее кол-во на год 9 шт.)

Тип фильтра: кассетный.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014:  М5.

Размеры рамки: ширина 663 мм, высота 985 мм, толщина 48 мм.

Уплотнение между рамкой и фильтровальным материалом: заливка клеем.

Исполнение рамки: усиленное, с резиновым уплотнителем по периметру в 2 ряда.

15.2 Замена воздушных фильтров в системе кондиционирования П1В1 ледовой арены (ул. Маршала Новикова д.14).

Используются следующие типоразмеры:

1) Карманные фильтры 592х592х360-6/25 (М6) - 2шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке П1В1: 2 шт. (общее кол-во на год 6 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 6 шт.

Глубина карманов: 360 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 592 мм, высота 592 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown)..

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

2) Карманные фильтры 363х592х360-3/25 (М6) - 2шт. (общее кол-во на год 6 шт.)

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке П1В1: 2 шт.

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 3 шт.

Глубина карманов: 360 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 363 мм, высота 592 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown)..

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

3) Карманные фильтры 592х287х360-6/25 (М6) - 2шт

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке П1В1: 2 шт. (общее кол-во на год 6 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 6 шт.

Глубина карманов: 360 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 592 мм, высота 287 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown).

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

4) Карманные фильтры 363х287х360-3/25 (М6) - 2шт

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке П1В1: 2 шт. (общее кол-во на год 6 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 3 шт.

Глубина карманов: 360 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 363 мм, высота 287 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown)..

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

15.3 Замена воздушного фильтра в системе кондиционирования П2В2 трибун ледовой арены (ул. Маршала Новикова д.14).

Используется следующий фильтр:

Карманный фильтр 635х592х360-6/25 (М6) – 1 шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров в установке П2В2: 1 шт. (общее кол-во на год 3 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 6 шт.

Глубина карманов: 360 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 635 мм, высота 592 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра:  мэльтблоун (Meltblown).

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

15.4 Замена воздушных фильтров в осушителе воздуха DT-7500 SPECIAL ледовой арены (ул. Маршала Новикова д.14).

Используется следующие фильтры:

Карманный фильтр 592х592х350-6/25 (М6) – 3 шт.

Требуемые характеристики фильтра:

Количество фильтров: 3 шт. (общее кол-во на год 9 шт.)

Тип фильтра: карманный.

Количество карманов: 6 шт.

Глубина карманов: 350 мм.

# Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014: М6.

Размеры рамки: ширина 592 мм, высота 592 мм, толщина 25 мм.

Материал фильтра: мэльтблоун (Meltblown).

Исполнение рамки: с резиновым уплотнителем по периметру.

Фильтры приобретаются Исполнителем самостоятельно и за его счет с предоставлением паспортов на каждый типоразмер фильтров, и сертификата соответствия.

- Замена пускателей компрессора №2 в агрегате холодоснабжения ледового поля ST F450 (ул. Маршала Новикова д.14).

Выполняется в июне 2026 года.

Марка магнитных пускателей требуемых к замене: ABB AF190-30 катушка управления 100-250В AC/DC. Данные пускатели доступны к покупке, поэтому требуется замена на ту же модель.

Требуется замена 2-х пускателей отвечающих за запуск и работу компрессора №2.

Требуемые характеристики пускателей:

- крепление: на заднюю металлическую панель в имеющиеся резьбовые отверстия. Крепление на саморезы запрещено;

- Род тока: переменный (АС);

- Электропитание катушки управления: диапазон 200-240В переменного тока (АС), или шире;

- Номинальный ток по АС-3: не менее 190А;

- Количество силовых НО контактов: 3;

- Наличие дополнительных контактов: 1 NO, 1 NC;

- Тип соединения с проводниками: шинное;

- Механический срок службы (коммутационные циклы): не менее 5 000 000.

Магнитные пускатели ABB AF190-30 приобретаются Исполнителем самостоятельно и за его счет.

- Замена обратного клапана на компрессоре №2 системы холодоснабжения УХК400-R404A (ул.Мебельная д.33А).

Выполняется в июне 2026 года.

Марка компрессора №2: Bitzer CSH8573-140Y-40P.

В связи с потерей герметичности закрытия необходимо выполнить замену обратного клапана компрессора, находящегося перед нагнетательным вентилем в корпусе компрессора.

Перечень работ:

- вывод компрессора №2 из работы с откачкой испарителя, перекрытие запорных вентилей;

- откачка фреона из корпуса компрессора в испаритель при помощи перекачивающей станции;

- демонтаж нагнетательного вентиля компрессора, удаление старых прокладок;

- замена обратного клапана компрессора, сборка с использованием новых прокладочных материалов;

- установка нагнетательного вентиля на новую оригинальную прокладку;

- вакуумирование полости между обратным клапаном и нагнетательным вентилем при закрытом вентиле с предъявлением степени достигнутого вакуума не выше 6 мбар при помощи вакуумметра. Вместе с эти происходит вакуумирование всего компрессора целиком;

- подача давления в полость между обратным клапаном и нагнетательным вентилем с проверкой герметичности прокладки вентиля;

- сброс вакуума в корпусе компрессора подачей паров фреона из испарителя до давления выше атмосферного (0,2-0,3 бара);

- откачка остатков фреона из испарителя в конденсатор при помощи перекачивающей станции до давления 0,2-0,3 бара для выравнивания давлений испарителя и компрессора с целью исключения влияния неплотного прилегания запорного вентиля на всасывании на последующее испытание;

- испытание герметичности прилегания обратного клапана по отсутствию роста давления в корпусе компрессора при открытом нагнетательном вентиле. Фиксацию давления выполнять в течение суток при помощи манометрической станции с предъявлением Заказчику (станцию с компрессора в период испытаний не снимать); В случае роста давления, испытания продлить еще на сутки с отключенным нагревателем картера компрессора для учета повышения давления в результате выпаривания фреона из масла. По результатам измерений составить Акт с указанием начального давления в компрессоре и значений давления промежуточных измерений (с указанием времени). Построение графика роста давления с использованием не менее 5-ти точек измерений;

- восстановление газодинамической схемы компрессора;

- пуск компрессора в эксплуатацию. Нагреватель картера должен быть включен не менее чем за 8 часов до пуска.

Оригинальные запасные части (обратный клапан и прокладки) для компрессора Bitzer CSH8573-140Y-40P приобретаются Исполнителем самостоятельно и за его счет.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1.Системы холодоснабжения ледовых арен

### Холодильный контур:

  - проверка отсутствия утечек хладагента;

  - проверка уровня заправки холодильным агентом, дозаправка при необходимости;

  - проверка состояния индикатора влажности хладагента.

### Компрессор:

  - проверка исправности электронагревателей масла;

  - проверка качества масла (проверка внешнего вида масла);

-    проверка работы устройств регулирования производительности с замером рабочих токов в каждом режиме;

-   контроль значения температуры нагнетания при различных режимах работы;

-   контроль уровня масла при различных режимах работы;

### Электродвигатель компрессора:

  - проверка температурного режима работы электродвигателя;

  - проверка состояния электросиловых кабелей;

### Испаритель:

  - проверка работы вспомогательного оборудования контура охлаждаемого хладоносителя: запорно-регулирующая арматура, фильтры, реле протока, манометры и термометры;

  - проверка перегрева паров хладагента на выходе из испарителя, при необходимости отрегулировать с помощью терморегулирующего вентиля;

  - оценка расхода хладоносителя через испаритель.

### Конденсатор:

  - проверка состояния оребрения;

  - проверка отсутствия утечек хладагента;

  - проверка состояния вентиляторов и их креплений;

  - проверка работы приборов управления запуском вентиляторов;

  - регулировка давления конденсации в соответствии с режимом работы холодильных машин;

  - проверка контура охлаждения конденсатора.

Приборы контроля, защиты и управления:

- проверка утечек хладагента через предохранительные клапаны;

- проверка настройки приборов защиты;

- проверка работы приборов контроля и управления (датчиков температуры и давления, соленоидных клапанов, термостатов и терморегулирующего вентиля);

### Электросиловое оборудование:

  - проверка состояния контактов пускателей компрессора;

  - проверка уставок автоматов защиты и реле времени;

  - провести протяжку электросоединений;

  - проверить значения фазовых напряжений и отсутствие перекоса фаз;

### Электроцепи управления:

  - проверить уставки автоматов защиты и реле времени;

  - проверить целостность плавких предохранителей;

  - проверить напряжение питания цепей управления;

  - провести протяжку электросоединений.

### Контроллер управления холодильной машиной:

  - проверить доступные программируемые параметры;

  - проверить и при необходимости откорректировать заданное значение температуры хладоносителя;

- проверить работу элементов контроллера управления (дисплея, кнопочной панели, электронных плат);

- проверка показаний приборов контроля (датчиков температуры и давления);

- проверка работы систем автоматического управления и регулирования.

Контур  хладоносителя:

-    проверка отсутствия утечек хладоносителя;

-    проверка работы и настройка расширительного мембранного сосуда;

-    проверка работы дифференциального реле давления (при наличии);

-  проверка состояния хладоносителя, тест на плотность, температуру замерзания.

Насос хладоносителя:

  - протяжка болтовых соединений;

  - проверка плотности сальникового уплотнения.

### Электродвигатель насоса:

  - проверка температурного режима работы электродвигателя;

  - проверка состояния электросиловых кабелей;

  - протяжка болтовых соединений.

### Электросиловое оборудование:

  - проверка состояния контактов пускателей насоса;

  - проверка уставок автоматов защиты и реле времени;

  - протяжка электросоединений;

  - проверка значений рабочих токов;

### Электроцепи управления:

  - проверка уставок автоматов защиты и реле времени;

  - проверка напряжения питания цепей управления;

### -     протяжка электросоединений.

- Системы кондиционирования ледовых арен

Приточная установка:

- Проверка натяжения ремней привода вентилятора, регулировка и замена при необходимости;

- Проверка состояния воздушного фильтра;

- Проверка работы элементов системы кондиционирования: воздушных заслонок, трехходовых клапанов, термостата защиты водяного теплообменника от замерзания и др.

- Тестирование отработки защит водяного теплообменника от замерзания (при наличии).

Контроллер управления системой кондиционирования:

  - проверить доступные программируемые параметры;

  - проверить и при необходимости откорректировать заданное значение температуры воздуха ледовой арены;

  - проверить соответствие заданного значения температуры воздуха ледовой арены реально измеренной. Допустимое отклонение составляет ±1 0С;

- проверить работу элементов контроллера управления (дисплея, кнопочной панели, электронных плат);

- проверка показаний приборов контроля;

### Электроцепи управления:

  - проверить уставки автоматов защиты и реле времени;

  - проверить целостность плавких предохранителей;

  - проверить напряжение питания цепей управления;

  - провести протяжку электросоединений.

Насос контура первого подогрева (при наличии):

- регулировка скорости вращения в соответствии с параметрами теплоносителя;

- оценка уровня шумов и вибраций.

### Электродвигатели насосов и вентиляторов:

  - проверка температурного режима работы электродвигателя;

  - проверка состояния электросиловых кабелей;

### Электросиловое оборудование:

  - проверка состояния пускателей;

  - проверка уставок автоматов защиты и реле времени;

  - провести протяжку электросоединений;

  - проверка значения фазовых напряжений и отсутствие перекоса фаз;

- Адсорбционный роторный осушитель воздуха с электрическим нагревателем воздуха регенерации Антарктис ОсА-6 модель 50-24 и осушитель Dehutech DT7500:

• протирка рабочей поверхности уплотнителя ротора (чистой сухой

ветошью необходимо протереть место скольжения красного уплотнителя и стенки

ротора, удалить грязь и пыль).

• проверка фильтров и контроль автоматики фильтров,

• проверка вращения ротора и контроль автоматики,

• проверка степени износа ремня привода ротора,

• проверка степени износа уплотнителей ротора,

• проверка работы вентилятора отсека автоматики,

• проверка капиллярной трубки на датчике давления вентилятора воздуха

регенерации на наличия конденсата и продувка при наличии (снять трубку с датчика),

• проверка/чистка сетки/фильтра вентилятора отсека автоматики,

• проверка нагревателя отсека автоматики,

• проверка приводов воздушных клапанов.

Разово проверить:

• подшипник ротора,

• вентиляторы и их подшипники,

• мотор привода ротора,

• ТЭНы, на потребляемый ток,

• электрические соединения и клеммы.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- Выезды в случае возникновения нештатных ситуаций, с прибытием специалиста на объект не позднее 2-х часов после поступления заявки. Количество аварийных вызовов не ограничено, вызовы происходят в случае аварийной или нештатной ситуации;

- Прием заявок на аварийный выезд в выходные и праздничные дни;

- Входной контроль Заказчиком запасных частей и расходных материалов. В работу не допускаются материалы, не соответствующие техническому заданию.

- Периодический инструктаж обслуживающего персонала по правильной эксплуатации оборудования холодоснабжения и кондиционирования.

При оказании услуг руководствоваться:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.,

- Гражданским кодексом РФ;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом     благополучии населения»;

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «ВЕНТИЛЯЦИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ»

- ГОСТ 12.4.021-75 «СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ»

Приложение № 1

к Техническому заданию

Образец акта измерения содержания угарного (СО) и углекислого газов (СО2)

в воздухе помещения ледовой арены

г. Санкт-Петербург                                                                                « ____ » _________ 2026 г.

Акт измерения

Комиссия в составе:

1. Иванов И.И. – зам. директора по спортивным сооружениям СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»

2. Петров П.П. – инженер СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»

3. ФИО, должность, наименование организации - организация, осуществляющая техническое обслуживание системы холодоснабжения ледовой арены по контракту №____ от __.__.20__г.

составила настоящий Акт измерения содержания угарного (СО) и углекислого газов (СО2) в воздухе помещения ледовой арены,

расположенной на объекте: Крытый каток СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»

по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.2, литера «К».

Период измерений: с часы:минуты  день.месяц.год до часы:минуты  день.месяц.год

Марка прибора: 		.

Свидетельство о поверке № _____, действительно до: __.__.____г.

Дискретность измерений: ___ секунд.  Серийный номер прибора:  _________________.

Результаты анализа измеренных данных:

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальный период с содержанием СО2 более 0,2%, часы |  |
| Максимальный период с содержанием СО2 более 0,14%, часы |  |
| Максимальный период с содержанием СО2 более 0,1%, часы |  |
| Максимальный период с содержанием СО более 86 млн-1, минуты |  |
| Максимальный период с содержанием СО более 43 млн-1, минуты |  |
| Максимальный период с содержанием СО более 17 млн-1, часы |  |

Приложение №1: Суточный график изменения содержания оксида углерода (СО)в воздухе.

Приложение №2: Суточный график изменения содержания диоксида углерода (СО2)в воздухе.

Примечания:

____________________________________________/_______________________/

(подпись)

____________________________________________/_______________________/

(подпись)

____________________________________________/_______________________/

Приложение № 2

к Техническому заданию

Образец ежемесячно предоставляемых Исполнителем графиков измерения содержания угарного (СО) и углекислого газов (СО2)

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | ______________ |

Приложение № 2

к контракту от

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | ______________ | __________________ /______________/ |
|  |  |  | М.П. |