КОНТРАКТ № 26-ТЕХ

на оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту технологического, холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования (Тарасово)

г. Санкт-Петербург							 ______________

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скарлыгиной Н.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (договор) с ИКЗ № ________________________ о нижеследующим:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание)  по заданию Заказчика оказать услугу по комплексному обслуживанию и ремонту технологического, холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования (Тарасово) (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить оплату услуг Исполнителя на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом и согласно Расчету цены Контракта (расчет суммы цен единиц услуги), являющемуся приложением № 2 к Контракту (далее – Расчет стоимости).

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для услуг данного рода, действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Услуг и другие, предъявляемые к ним требования.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

- отказаться от принятия и оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

- принять оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

- оплатить оказанные Услуги или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Исполнитель вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Исполнитель обязан:

- оказать Услуги, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;

- в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки Услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных Услугах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности

- в Контракте на разработку проектной документации Заказчиком при необходимости предусматриваются условия и сроки предоставления Исполнителем дубликатов проектной документации по запросу Заказчика;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контракт

3. Цена контракта, порядок расчетов, авансирование, обеспечение исполнение Контракта

3.1. Цена Контракта составляет

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством
(в случае, если количество подлежащих оказанию услуг невозможно определить, указывается цена единиц Услуг и максимальное значение цены Контракта).

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий его исполнения.

3.3. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и максимальное значение цены Контракта, установленные Заказчиком в документации о закупке.

3.4. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

3.5. В случае, если при заключении Контракта количество подлежащих оказанию услуг невозможно определить, Заказчик указывает цену единицы услуги, сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены Контракта, указанное в документации о закупке. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе.

3.6. В случае, если количество оказываемых услуг, невозможно определить, контракт должен содержать порядок определения количества оказываемой услуги, на основании заявок Заказчика.

3.7. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету за счет внебюджетных средств.

3.8. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: оплата надлежаще оказанных Услуг производится в срок не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

3.9. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг являются: счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные Сторонами. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик перечисляет удержанную сумму неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета 
Санкт-Петербурга.

3.10. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.11. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

3.12.  Авансирование не предусмотрено.

4. Порядок оказания услуг

4.1.  Местом оказания услуг является: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, пос. Тарасово, база отдыха «Маяк».

4.2. Условия и периоды оказания услуг: услуги в 2026 г. оказываются в течении 4-х месяцев с даты заключения контракта.

4.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14Закона  по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.4.  Услуги оказываются по заявке направленной Заказчиком Исполнителю в течении 3 рабочих дней с даты направления. Время и дата оказания услуг согласовываются Заказчиком.

5. Порядок и сроки приемки оказанной Услуги в части соответствия их количества, объема требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Порядок и сроки представления актов, отчетных, финансовых и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств: согласно п 4.2. Технического задания.

5.2. Порядок и сроки проверки Заказчиком соответствия количества, объема выполненных работ требованиям, установленным Контрактом: согласно п. 5.7. Контракта.

5.3. Порядок и срок устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком в выполненных работах: согласно п. 6.1. Контракта.

5.4. Исполнитель обязан своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуги, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии со статьей 94 Закона.

5.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.6. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуги и устранено Исполнителем.

5.9. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказываемых Услуг и (или) оказания Услуг ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке оказанных Услуг или в течение заявленного гарантийного срока на оказанные Услуги, Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества, а если такие Услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в сумме 1000 рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в сумме 10 %.

6.8. При исполнении Контракта, заключенного по результатам определения Исполнителя  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30Закона, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Исполнитель уплачивает штраф в сумме 1000 рублей.

6.10. В случае несоблюдения условия о привлечении к исполнению Контракта  соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (если в соответствии с частью 6 статьи 30Закона Контрактом предусмотрено условие о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Исполнитель привлекается к гражданской правовой ответственности в виде уплаты штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.11. В случае непредставления Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, Заказчик взыскивает с Исполнителя  пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

6.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Исполнитель уплачивает Заказчику пени.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Услуг не были устранены Исполнителем в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.16. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.17. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.18. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантийный срок услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

7.1. В соответствии с условиями Технического задания.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.

Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.

Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта по 31.12.2026 г.

В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.

Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще оказанных Услуг возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Сроки оказания Услуг и/или отдельных этапов по настоящему Контракту могут определяться сторонами в Календарном плане, который с момента подписания становится Приложением к Контракту, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

8.3. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема оказанных Услуг не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение    с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

8.4. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. Цена единицы дополнительно оказанной Услуги или цена единицы Услуги при уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги должна определяться  как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем Услуг.

8.5.  Контрактом предусматривается возможность изменения условий Контракта 
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

8.6. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства                                  и условиями Контракта.

8.7. Контракт может быть расторгнут на основании:

8.7.1. письменного соглашения Сторон;

8.7.2. решения суда;

8.7.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.8.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель                                          не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки                                                   и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило                 ему стать победителем закупки.

8.10. В случае нарушения Исполнителем обязательства Заказчик вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать                                             от Исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6 Контракта.

8.11. В случае решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещает 
его на официальном сайте и направляет Исполнителю по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе   от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе решения об одностороннем отказе   от исполнения Контракта.

8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному 
в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе   от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

8.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения такой экспертизы Заказчиком). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителя условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.17. Сведения об Исполнителе, с которым Контракт расторгнут в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются                                                  в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных исполнителей.

8.18. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, с которым в соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом участником аукциона обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.19. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны,                          если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

# 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия

По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.                         Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты 
ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, 
а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной 
по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку 
и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии Исполнителем.

В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских 
или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней 
до предполагаемых событий.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности 
по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

# 12. Приложения к Контракту

12.1. Приложение № 1 -Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 - Расчет стоимости контракта (расчет суммы цен единиц товара, работы, услуги).

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2, лит. Б Тел.: (812) 350-78-82 ИНН 7801265957 / КПП 780101001 р/сч 03224643400000007200 Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России / УФК по г. Санкт-Петербургу Счет банка получателя 40102810945370000005 Получатель Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», лицевой счет 0281027) |  |  |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | ______________ |

Приложение № 1

к Контракту от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту технологического, холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования для нужд СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» в 2026 гг.

1.2. Сроки оказания услуг: услуги в 2026 г. оказываются в течении 4-х месяцев с даты заключения контракта.

Раздел 2. Описание объекта закупки

2. Требования к качеству и безопасности Услуг

2.1. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для оказания Услуг, и сведения о характере оказываемых Услуг.

2.2. Исполнитель обязан оказывать Услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

2.3. Услуги должны оказываться с обязательным применением необходимых инструментов, расходных материалов, оборудования, а также специальных средств (салфетки, специальные жидкости для протирки стекла, резины и пластмассы, наборы инструментов и т.д.). Стоимость используемых при этом материалов включается в цену Контракта и дополнительно не оплачивается.

2.4. Исполнитель гарантирует безопасную утилизацию отходов, появившихся при оказании Услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнителем осуществляется утилизация расходных материалов, ЗИП, вышедших из строя элементов и узлов оборудования.

2.5. Исполнитель обязан производить проверку работоспособности оборудования перед началом учебного года (не реже 1 раза в год), с последующим составлением акта оказанных услуг.

2.6. Исполнитель ведет журнал учета оказанных Услуг с указанием следующих сведений:

2.6.1. Дата осмотра оборудования;

2.6.2. Виды оказанных услуг;

2.6.3. Количество, наименование, УИН единиц обслуживаемого оборудования;

2.6.4. Фамилия, имя, отчество и подпись представителя Исполнителя;

2.6.5. Фамилия, имя, отчество и подпись представителя Заказчика.

2.7. Время реакции Исполнителя на обращения Заказчика не должно превышать 4 рабочих часов, с момента регистрации заявки у Исполнителя.

2.8. Моментом регистрации заявки у Исполнителя считается момент приема заявки Заказчика Исполнителем (в письменном виде) по единому телефонному номеру Исполнителя (далее – ЕТН).

2.9. Качество Услуг определяется временем, затраченным Исполнением на устранение неисправностей оборудования, согласно приведенной таблице (с момента обращения Заказчика):

| № п.п. | Наименование услуг | Максимальные сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика оборудования. | не более 10 рабочих часов |
| 2. | Восстановление работоспособности оборудования (при наличии запасных частей). | не более 48 рабочих часов |

2.10. Общее время доступности ЕТН Исполнителя для приёма заявок Заказчика – не менее 90% рабочего времени.

2.11. Заявки, поступающие от Заказчика, регистрируются автоматически с присвоением заявке уникального идентификационного номера (далее – УИН).

2.12. Заявки, поступающие на ЕТН, регистрируются оператором службы технической поддержки Исполнителя по факту их поступления, с указанием причины обращения и автоматическим присвоением УИН.

2.13. Требования к Исполнителю. В течении 5 календарных дней после заключения Контракта Исполнитель для оказания услуг на объекте, представляет Заказчику следующий перечень документов, являющихся основанием для допуска сотрудников Исполнителя к оказанию услуг. Без указанных документов представители Исполнителя не могут быть допущены до проведения работ (оказания услуг).

2.13.1. Сертификаты сервис-партнеров по ремонту оборудования компании Abat на имя компании (соответствует требованиям, предъявляемым заводами-изготовителями и прописанным в инструкции по эксплуатации, ассортимент которых имеется в списке оборудования и играют ключевую роль в цепочке работы организации).

2.13.2. Оригинал действующего удостоверения с группой электробезопасности не ниже 3 (до 1000 В) (требование установлено в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок") на представителей Исполнителя, которые будут задействованы при выполнении работ с электрическим и электромеханическим оборудованием.

2.13.3. Медицинские санитарные книжки на представителей Исполнителя, которые будут задействованы при выполнении работ на пищеблоке (соответствует требованиям свода санитарно-эпидемиологических правил для пищевых производств) – данные требования обусловлены оказанием услуг на территории пищеблока.

2.13.4. Выписка из протокола или протокол заседания комиссии по проверки знаний требований охраны труда работников и удостоверения, оформленные надлежащим образом (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464); лицензию или выписку из реестра лицензий учебного центра.

2.13.5. Представители Исполнителя должны иметь пожарно-технический минимум, что подтверждается оригиналом удостоверения (требование установлено в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"); лицензию или выписку из реестра лицензий учебного центра.

2.13.6. Представители Исполнителя, выполняющие ремонт холодильного оборудования, должны иметь при себе действующее удостоверение сварщика, т.к. предполагается пайка медных труб (требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и подзаконными к нему актами).

2.13.7. Представители Исполнителя, выполняющие ремонт холодильного оборудования, должны иметь при себе действующее удостоверение допуска к обслуживанию сосудов, работающих под давлением, т.к. предполагается работа с баллонами повышенного давления (фреон, азот, кислород, пропан, ацетилен, МАПП газ) (требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и подзаконными к нему актами).

2.13.8. Представители Исполнителя, выполняющие обслуживание и ремонт холодильного оборудования, должны быть обучены и иметь действующий сертификат по оборудованию Ридан.

2.13.9. Протоколы и удостоверения допуска на высотные работы минимум 2 группы (согласно требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте") – не менее 2 человек"); лицензию или выписку из реестра лицензий учебного центра.

2.13.10. Протоколы и удостоверения допуска по обучению безопасному ведению работ в люльке подъёмника (вышки) (согласно требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте") – не менее 2 человек"); лицензию или выписку из реестра лицензий учебного центра.

2.14. Требования к материально-техническому обеспечению для выполнения работ (оказания услуг).

2.14.1. На основании ГОСТ 12.3.018-79 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний", для аэродинамических испытаний вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:

а) комбинированный приемник давления - для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3);

б) приемник полного давления - для измерения полных данных потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4);

в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 18140-84 и тягомеры для регистрации перепадов давлений;

г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры - для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;

д) барометры класса точности не ниже 1,0 - для измерения давления в окружающей среде;

ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 и психрометрические термометры по ГОСТ 112-78 - для измерения влажности воздуха.

2.14.2. На основании Межгосударственного стандарта ГОСТ 34058-2021 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ" при проведении ремонтных работ должно использоваться следующие инструменты и оборудование:

– приставная лестница и/или стремянка длиной до 5 м по ГОСТ 58758-2019;

– лист хризотилцементный (ГОСТ 18124-2012);

– паяльник или паяльная станция;

– розетка-удлинитель;

– анализатор утечки фреона;

– фонарь электрический;

– опрессовщик (пресс гидравлический);

– зенковки (ГОСТ 14953-80);

– клещи для пережима медных труб (модель RR и аналогичная);

– коллектор манометрический двухвентильный или пятивентильный с тремя шлангами высокого давления;

– кусачки капиллярные;

– набор трубогибов;

– нагреватель фреоновых баллонов с максимальной температурой нагрева 60 °С и потребляемой мощностью 400 Вт;

– насос вакуумный двухступенчатый с газовым балластным вентилем (см. 7.3.5.11);

– оборудование для пайки труб (ГОСТ 1077-79, ГОСТ 29091-91);

– пожарное одеяло;

– перфоратор (ГОСТ 11446-75);

– машина углошлифовальная;

– пистолет для силикона, тип закрытый, для туб с пластмассовым корпусом;

– развальцовка эксцентриковая;

– набор метчиков и плашек для нарезания резьбы от М4 до М16;

– сегментные расширители труб диаметром от 8 до 42 мм со сменными головками для труб диаметром 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'', 7/8'', 1'', 11/8'';

– телескопическое инспекционное зеркало;

– труборез.

2.14.2. Средства измерений. В течение 5 дней с даты заключения контракта Исполнитель представляет заказчику копии свидетельств о поверки используемых средств измерения согласно перечня.

– измеритель токов утечки до 40 мА с точностью 1%; до 400 мА с точностью 1%;

– клещи токовые с пределами измерения переменного тока 1000 А с погрешностью 3%, соответствующие требованиям ГОСТ 22261-94;

– вольтметр с пределами измерения переменного напряжения не менее 400 В с погрешностью 1%;

– вольтметр с пределами измерения постоянного напряжения не менее 600 В с погрешностью 0,8%;

– частотомер с пределами измерения не менее 50 кГц с погрешностью 1,2%;

– комплект для измерения параметров воздуха (анемометр по ГОСТ 6376-74);

– тахометр с диапазоном измерения от 100 до 25000 об/мин с погрешностью не более 0,05%;

– гигрометр от 20 до 80% с точностью 4%;

– мегаомметр, соответствующий требованиям группы 3 (ГОСТ 22261-94);

– рулетка измерительная (ГОСТ 7502-98);

– универсальный прибор для измерения температуры с пределами измерения от минус 50 °С до плюс 500 °С, с точностью до 0,5 °С, с возможностью измерения разности температур с точностью до 0,5 °С;

– шумомер, соответствующий 2-му классу с диапазоном измерений от 30 до 130 дБ и погрешностью 1,0 %;

2.14.3. Слесарный инструмент:

– головки метрические и дюймовые;

– дрель электрическая с набором сверл, насадка-шуруповерт;

– ключи метрические от 6 до 36 мм;

– молотки 500 и 100 г;

– напильники, набор надфильных напильников;

– ножовка по металлу, нож, шило, зубило;

– отвертки плоские и крестообразные диэлектрические;

– плоскогубцы, круглогубцы, кусачки.

2.14.4. Принадлежности для страховки и такелажных работ:

– индивидуальные предохранительные пояса, обувь с нескользящей подошвой и защитные каски (ГОСТ 12.4.087-84) для выполнения работ без подмостей на высоте 2 м и выше;

3. Требования к техническим характеристикам Услуг

3.1. Исполнителем оказываются услуги по комплексному техническому обслуживанию и ремонту технологического и холодильного оборудования. Количество и типы оборудования, подлежащего обслуживанию, приведено в Приложении к Техническому заданию и Расчете цены Контракта.

3.2. Определение типов обслуживаемого оборудования.

3.2.1. Кухонное и прачечное оборудование (электромеханическое и тепловое оборудование):

3.2.2. Плиты электрические;

3.2.3. Шкафы жарочные;

3.2.4. Картофелечистки;

3.2.5. Сковороды электрические;

3.2.6. Машины кухонные универсальные;

3.2.7. Кипятильники электрические;

3.2.8. Мармиты;

3.2.9. Овощерезки;

3.2.10. Пароконвектоматы;

3.2.11. Тестомесильные машины;

3.2.12. Водонагреватели;

3.2.13. Мясорубки электрические;

3.2.14. Слайсеры;

3.2.15. Взбивательные и перемешивательные машины;

3.2.16. Котлы пищеварочные;

3.2.17. Печи СВЧ;

3.2.18. Хлеборезательные машины;

3.2.19. Машины протирочно-резательные;

3.2.20. Стиральные машины;

3.2.21. Сушильное оборудование;

3.2.22. Гладильное оборудование;

3.2.3. Посудомоечные агрегаты:

3.2.3.1. Фронтального типа;

3.2.3.2. Котломоечные и туннельного типа;

3.2.3.3. Купольного типа;

3.3. В целях однозначной идентификации обслуживаемой техники, а также для эффективной организации взаимодействия Исполнителя с представителями Заказчика, вся техника, обслуживаемая в рамках Контракта, подлежит обязательной инвентаризации и маркировке Исполнителем в течение 45 дней с момента заключения Контракта. Маркировка не должна влиять на качество и условия обслуживания.

3.4. Маркировка должна размещаться на оборудовании с возможностью ее последующего удаления без порчи внешнего вида изделия, но таким образом, чтобы воздействие на неё при эксплуатации оборудования не допускало её повреждения или случайного отсоединения.

3.5. При неисправности элементов оборудования, находящихся на гарантии, Исполнитель обязан оказывать помощь Заказчику в решении вопросов, связанных с организацией-поставщиком, как в доставке оборудования, так и в обеспечении информации, необходимой для осуществления восстановления работоспособности.

3.6. Восстановление работоспособности оборудования, устранение неисправностей оборудования, в т.ч. текущий ремонт, осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации оборудования. Метод восстановления работоспособности оборудования определяется Исполнителем самостоятельно. В местах, где отсутствует возможность использования специализированной техники (автовышки) – использовать специалистов по высотным работам.

3.7. Восстановление работоспособности оборудования (текущий ремонт) выполняется в соответствии с перечнем оборудования, указанным в Приложении к Техническому заданию.

3.8. В случае невозможности проведения ремонта единицы оборудования Заказчика, в связи в его полным износом (или другими объективными причинами), Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующее Техническое заключение.

3.9. В стоимость Услуг входит:

3.9.1. Поставка запасных частей согласно таблице №2 раздела 5 включена в стоимость Контракта.

3.9.2. В рамках оказания услуг по проведению ремонта с заменых элементов стоимость заменяемых элементов включена в стоимость Контракта, исходя из фактического количества и цены единицы поставленных Товаров, но не более 10% от цены Контракта. Товары, необходимые для проведения ремонта с заменой элементов, принимаются Заказчиком на основании отчетных документов с указанием цены единицы поставленных Товаров.

3.9.3. Стоимость инструмента, технологических жидкостей, технологических газов, необходимых для качественного оказания Услуг.

3.9.4. Стоимость текущего ремонта оборудования, выполняемого для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования.

3.10. В стоимость Услуг не входит:

3.10.1. Стоимость полной замены изношенного оборудования;

3.10.2. Стоимость запасных частей, блоков, комплектующих к обслуживаемому оборудованию, со стоимостью каждой единицы более 10% от общей стоимости Контракта.

3.10.3. Стоимость капитального ремонта оборудования.

3.11. Под текущим ремонтом понимается ремонт, выполняемый по местонахождению Заказчика (объекте эксплуатации), для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.

3.12. К текущему ремонту относится:

3.12.1. Выполнение работ предусмотренных эксплуатационной документацией оборудования;

3.12.2. Полная дефектация всех элементов оборудования, с частичной разборкой оборудования;

3.12.3. Замена отдельных блоков и частей оборудования;

3.12.4. Восстановление отдельных блоков оборудования;

3.12.5. Регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации оборудования.

3.13. Под капитальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый в стационарных условиях специализированных мастерских для восстановления исправности и максимально полного восстановления ресурса оборудования, с заменой или восстановлением любых его частей (в том числе и базовых) и их регулировке. Капитальный ремонт включает в себя:

3.13.1. Консервация оборудования;

3.13.2. Демонтаж оборудования;

3.13.3. Транспортировка оборудования в ремонт;

3.13.4. Разборка и мойка оборудования;

3.13.5. Дефектация, замена узлов и деталей, сборка оборудования;

3.13.6. Обкатка, приемка оборудования;

3.13.7. Транспортировка оборудования Заказчику;

3.13.8. Монтаж отремонтированного оборудования, проведение пуско-наладочных работ;

3.14. Количество выездов специалистов Исполнителя в целях планового обслуживания – один раз месяц, количество иных вызовов (экстренных) – два. Оказание услуг производится с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням.

3.15. По согласованию с Заказчиком возможно изменение времени обслуживания без изменения стоимости оказываемых Услуг, с сохранением общего количества рабочих часов.

3.16. Состав Услуг:

3.16.1. Техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования (электромеханическое и тепловое оборудование).

- Плановое техническое обслуживание:

- Проверка соответствия температурного режима изделия на всех элементах.

- Проверка работоспособности всех элементов переключения режимов.

- Регулировка и смазка циатимом элементов переключения режимов.

- Проверка работоспособности датчиков температуры.

- Зачистка смазки датчиков циатимом.

- Проверка работы клапанов, наполнение слива, реверсивных, предохранительных, их регулировка, чистка, смазка.

- Проверка состояния термопроводов, а также токоведущих частей изделия.

- Проверка состояния заземляющих шин, исправление несоответствующих требованиям инструкции безопасности.

- Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

- Проверка датчиков уровня: электрических, механических, чистка.

- Проверка всех механических соединений изделий, редукторов.

- Диагностика редукторов, замер свободных люфтов.

- Проверка количества и качества масла в редукторах.

- Контроль масла в соответствии с картой смазки и требованиями инструкции эксплуатации изделия.

- Проверка состояния сальников уплотнений.

- Проверка состояния режущего технологического оборудования.

- Проверка механических соединений на предмет стыковки и надёжности крепления с приводными агрегатами.

- Устранение механических зазоров трущихся поверхностей режущегося инструмента.

- Проверка герметичности паровых рубашек и устранение неисправностей изделия.

- Проверка герметичности камер кипячения и устранение неисправностей.

- Проверка исправности подвижных частей, надёжности их крепления с агрегатами.

- Проверка исправности электропусковой аппаратуры от автоматического пускателя.

- Проверка исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита).

- Проверка работы электроавтоматики изделия.

- Проверка надёжности крепления всех электроконтактных соединений всей электромонтажной схемы изделия.

- Проверка исправности всех нагревательных элементов.

- Проверка состояния ременных соединений.

- Проверка состояния терочных поверхностей.

- Проверка состояния штуцерных соединений.

- Проверка состояния сливных соединений, чистка.

- Проверка состояния фундамента и стыковка с ним.

- Проверка состояния крепления тепловых отражающих поверхностей, а также направляющих лотков.

- Проверка работоспособности автоматики датчиков сухого хода.

- Текущий ремонт оборудования.

- Полная дефектация всех элементов оборудования с частичной разборкой.

- Очистка, смазка, переборка с частичной заменой или полная замена вышедших из строя деталей, узлов.

- Ремонт или замена неисправных элементов аппаратуры запуска защиты автоматики.

- Демонтаж/монтаж вышедших из строя узлов и деталей для проведения ремонтно-восстановительных работ.

- Проведение пусконаладочных работ.

- Проверка работы схем и защиты от автоматического пускателя.

- Проверка состояния схем заземления от автоматического пускателя.

- Регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации оборудования.

3.18.2. Техническое обслуживание водонагревателей

- Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности

- Проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления);

- Проверка исправности системы заземления и электропроводки

- Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

- Проверка работоспособности всех элементов переключения режимов.

- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими требованиями

- Проверка исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита).

- Проверка соответствия температурного режима изделия на всех элементах.

- Проверка работоспособности датчиков температуры

- Проверка надёжности крепления всех электроконтактных соединений всей электромонтажной схемы изделия.

- Проверка работы электроавтоматики изделия.

- Проверка датчиков уровня: электрических, механических, чистка.

- Проверка работы клапанов, наполнение слива, реверсивных, предохранительных, их регулировка, чистка, смазка.

- Проверка всех механических соединений изделий

- Проверка исправности всех нагревательных элементов.

- Проверка соответствия температуры в водо-нагревающем баке

- Проверка функционирования блока управления

- Чистка и удаление загрязнений на внешних частях и деталях водонагревателя

- Выполнение работ, предусмотренных техническим обслуживанием в соответствии с документацией по эксплуатации оборудования

- Проверка работы предохранительного клапана

- Проверка состояния сливных соединений, чистка

- Регулировка режимов работы оборудования

- Регулировку температуры нагреваемой воды

- Проверка исправности кожухов, ручек, ограждений

- Устранение неисправности с заменой вышедших из строя деталей и агрегатов,

- Полная дефектация всех элементов изделия с частичной разборкой оборудования

- Осмотр и ремонт электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений

- Проверка состояния внутреннего бака, прокладки, ТЭНа, фланца и электродеталей

- Чистка фланца и ТЭНа от накипи и грязи

- Замена резиновых уплотнений

- Замена патрубков запорной арматуры

- Ремонт сливного клапана, при необходимости замена

- Проведение пусконаладочных работ

- Инструктаж обслуживающего персонала по правилам эксплуатации оборудования.

3.19.3. Техническое обслуживание посудомоечных агрегатов.

- Плановое техническое обслуживание:

- Проверка соответствия температуры в водо-нагревающем баке.

- Проверка работоспособности датчиков в поступающей магистрали.

- Проверка работы клапанов в поступающей магистрали.

- Проверка работы реверсивного клапана.

- Проверка работы предохранительного клапана.

- Проверка качества уплотнения баков, ТЭНов, душей.

- Диагностика работы форсунок.

- Проверка работы транспортёра, редуктора транспортёра.

- Проверка работы улавливания посуды.

- Проверка работы и чистка душей, ванн предварительного мытья посуды, мытья и споласкивания.

- Проверка работы и чистка датчиков уровня ванн.

- Проверка работы и чистка фильтров ванн.

- Проверка работы, чистка лотков и улавливателей ванн.

- Проверка работы групп ТЭНов ванны мытья.

- Проверка работы датчиков ванн мытья.

- Проверка работы схемы автоматики от автоматического пускателя.

- Проверка работы схемы блокировки от автоматического пускателя.

- Проверка работы и чистка схемы подачи моющего средства.

- Проверка исправности системы заземления и электропроводки.

- Проверка работы электронасосов ванн предварительного мытья, мытья споласкивания.

- Проверка состояния сальниковых уплотнений насосов.

- Проверка работы вентилей наполнения горячей и холодной воды.

- Проверка прохождения роликов и скоб по направляющей.

- Проверка работы натяжителей цепи транспортёра и цепи привода транспортёра.

- Проверка работы в режимах: «холодная вода», «горячая вода».

- Технологический ремонт оборудования.

- Выполнение работ, предусмотренных техническим обслуживанием в соответствии с документацией по эксплуатации оборудования.

- Полная дефектация всех элементов изделия с частичной разборкой оборудования.

- Очистка и смазка подшипников, шестерён, звёздочек, трущихся поверхностей, электродвигателей, редукторов (при необходимости замена).

- Ремонт и замена неисправных или изношенных магнитных пускателей, реле, эл. автоматов и других элементов схем автоматики.

- Проверка работы схемы мытья, споласкивания, дозировки. При необходимости замена вышедших из строя деталей.

- Проверка работы транспортёрной сборки. При необходимости замена звеньев, роликов, втулок, держателей и т.д.

- Проверка срабатывания схем электро- и гидрозащиты.

- Устранение неисправности с заменой вышедших из строя деталей и агрегатов с последующем проведением пусконаладочных работ.

- Регулировка режимов работы оборудования.

4. Требования к энергетической эффективности Услуг

Требования не установлены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, пос. Тарасово,

Таблица №1

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита электрическая ПЭ-048 М | 3 |
| 2 | Плита электрическая ЭП-4 ЖШ | 1 |
| 3 | Шкаф жарочный Abat ПЖЭ-3-К-2 | 2 |
| 4 | Шкаф электропекарный ШЖЭ-2 | 1 |
| 5 | Сковорода электрическая ЭСК-90-0-47-70 | 1 |
| 6 | Сковорода электрическая СЭП-0,45 | 1 |
| 7 | Котел пищеварочный КПЭ-160 НГ | 2 |
| 8 | Котел КПЭ-250, К-1700/180 | 1 |
| 9 | Овощерезка Robot-coupe CL50 | 1 |
| 10 | Слайсер Celme GE250 | 1 |
| 11 | Машина протирочная МПР 350М-01 | 1 |
| 12 | Мясорубка МИМ 300М | 1 |
| 13 | Мясорубка МИМ 300 | 1 |
| 14 | Машина тестомесильная ТММ-1М 220-380 | 1 |
| 15 | Машина тестомесильная МТМ-110 | 1 |
| 16 | Мармит электрический ПМЭС 70К-60 | 2 |
| 17 | Картофелечистка FIMAR PPN/5 380В | 1 |
| 18 | Хлеборезка АХМ-300Т | 1 |
| 19 | Машина посудомоечная купольного типа МПУ-700-01 | 1 |
| 20 | Машина посудомоечная тоннельного типа Abat МПТ-1700 | 1 |
| 21 | Машина картофелеочистительная МКК-150 | 1 |
| 22 | Печь конвекционная UNOX S.p.A. XBC 805 E | 1 |
| 23 | Шкаф расстоечный UNOX S.p.A. XL 413 | 1 |
| 24 | Мясорубка МИМ 300 М | 1 |
| 25 | Миксер Robot Coupe MP 350 Combi Ultra | 1 |

Таблица №2

В течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель должен приобрести запасные части и осуществить замену в оборудовании:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для плиты электрической ПЭ-048 М |  |
|  | ТЭН 225-8-8,5/1,5 Т220 | 24 |
|  | ТЭН 188-8-8,5/1,5 Т220 | 24 |
| 2 | Для плиты электрической ЭП-4 ЖШ |  |
|  | ТЭН В3 181 190-7,5-6,5/2,4 Т220 для духового шкафа | 8 |
|  | ТЭН 182-9-7,4/1,6 Т230 | 8 |
|  | ТЭН 155-9-7,4/1,4 Т230 | 8 |
| 3 | Для шкафа жарочного Abat ПЖЭ-3-К-2 |  |
|  | ТЭН-143В10/0,45 S220 G1/2 | 32 |
| 4 | Для сковороды электрической ЭСК-90-0-47-70 |  |
|  | Тэн 170С10/3,ОТ230 | 6 |
| 5 | Для сковороды электрической СЭП-0,45 |  |
|  | Комплект ТЭН 266С8/2,0Т220 большой | 8 |
|  | Комплект ТЭН 273С8/2,0Т220 малый | 4 |
| 6 | Для пароконвектоматов и жарочных шкафов |  |
|  | уплотнитель двери | 18 |
| 7 | Для мясорубки |  |
|  | подшипники и сальники | 12 |
| 8 | Кнопки в плиты |  |
|  | кнопка «стоп» | 8 |
|  | кнопка «пуск» | 4 |
| 9 | Для котла |  |
|  | уплотнитель крана (3шт в комплекте) | 8 |

Перечень оборудования, подлежащего сервисному техническому обслуживанию, по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, пос. Тарасово, Центр спортивной подготовки «Динамо Санкт-Петербург»»:

| Система | Наименование | Маркировка | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование детского оздоровительного лагеря. |  |  |  |  |
| Оборудование систем вентиляции (Здание прачечной, лит. «Ю»). |  |  |  |  |
| В1.1 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный СК250А | Арктика | 1 |
| В1.2 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный Polar Bear RKB600х350D1 | Арктика | 1 |
| В1.3 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный СК160В | Арктика | 1 |
| В1.4 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный СК125А | Арктика | 1 |
| П1 | Установка приточная | Вентилятор канальный СК160В, Канальный нагреватель РВЕС160/5*2, Фильтрующий элемент ФЛФ 160 (ФВК-33-360-3-М5) | Арктика | 1 |
| ЩУВ | Щит управления вентиляцией | ЩУВ | н.д. | 1 |
| Оборудование систем вентиляции и холодоснабжения (Здание столовой, лит. «Б»). |  |  |  |  |
| В2.1 | Установка вытяжная | Вентилятор радиальный ВР-80-75-4,0-1,1/1500 | Ровен | 1 |
| В2.2 | Установка вытяжная | Вентилятор радиальный ВЦ-14-46-2,0-0,25/1500 | Ровен | 1 |
| В2.3 | Установка вытяжная | Вентилятор радиальный ВЦ-14-46-2,0-0,25/1500 | Ровен | 1 |
| В2.4 | Установка вытяжная | Вентилятор радиальный ВЦ-14-46-2,0-0,25/1500 | Ровен | 1 |
| П2 | Установка приточная | Вентилятор радиальный ВР-80-75-4,0-0,75/1500, канальный электронагреватель ЭНК 400/24, Симисторный регулятор температуры МРТ380.14, Фильтрующий элемент ФяП d400 F5 (ФВП-II-445-450-10-M5) | Ровен | 1 |
| ЩУВ | Щит управления вентиляцией | ЩУВ | н.д. | 2 |
| ХС2.1 | Сплит-система среднетемпературная | СС-22 W1 | АСК | 1 |
| ХС2.2 | Сплит-система среднетемпературная | СС-12 W1 | АСК | 1 |
|  | # Сплит-система низкотемпературная | SB 109 S | POLAIR | 1 |
|  | # Сплит-система среднетемпературная | SM109 S | POLAIR | 3 |
|  | # Шкаф холодильный среднетемпературный 2010 г.в. | ШХ-0,80М R134a | Контакт | 1 |
|  | # Шкаф холодильный комбинированный 2011г.в. | Эльтон 1,0К R404A | Контакт | 1 |
|  | # Шкаф холодильный комбинированный 2011г.в. | Эльтон 1,0К R22 | Контакт | 2 |
|  | # Ларь морозильный | Н.д. | Н.д | 1 |
| Система кондиционирования здания администрации |  |  |  |  |
| К2.1 | # Сплит-система (кондиционер) | LS-H09KOA2 | Lessar | 1 |
|  | # Сплит-система (кондиционер) | Н.д. | Haier | 1 |
| Система кондиционирования здания медицинского персонала |  |  |  |  |
|  | # Сплит-система (кондиционер) | ARYN35LV1 | DAIKIN | 2 |
| Оборудование систем вентиляции (Летняя дача №7, лит. «Л») |  |  |  |  |
| В3 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный СК200В | Арктика | 1 |
| Оборудование систем вентиляции (Летняя дача №8, лит. «К») |  |  |  |  |
| В4 | Установка вытяжная | Вентилятор канальный СК200В | Арктика | 1 |

| № | Наименование услуги | Периодичность, раз |
| --- | --- | --- |
| Вентиляция |  |  |
| 1 | Проверка состояния вентиляционных решеток и рамок к ним, а также шиберов в вытяжных шахтах. | 3 |
| 2 | Проверка на герметичность или слабое крепление коробов. | 3 |
| 3 | Проверка каналов на засорение, проверяемое по отсутствию в них тяги. | 3 |
| 4 | Проверка работы аварийного отключения эл. двигателей вентиляторов через реле защиты. | 3 |
| 5 | Проверка и подтяжка ремней и крепления эл. двигателей. | 3 |
| 6 | Осмотр всей системы вентиляции, включая воздуховоды и вентиляционное оборудование. | 3 |
| 7 | Проверка и осмотр фильтров и вентиляционных решеток. | 3 |
| 8 | Проверка отсутствия механических повреждений, герметичности соединений; отсутствие ненормируемых шумов, вибраций, подсосов; положение шиберов и дроссель-клапанов. | 3 |
| 9 | Проверка отсутствия течи в калориферах. | 3 |
| 10 | Осмотр запорной арматуры. | 3 |
| 11 | Укрепление или замена существующих подвесок, хомутов, кронштейнов, установка дополнительных креплений воздуховодов. | 3 |
| 12 | Устранение подсосов в воздуховодах путем ремонта соединений. | 3 |
| 13 | Проверка подшипников двигателей вентиляторов, насосов. | 3 |
| 14 | Проверка и подтяжка ремней. | 3 |
| 15 | Проверка надежности и подтяжка электрических контактов. | 3 |
| 16 | Проверка работы системы автоматики, КИП. | 3 |
| 17 | Проверка рабочего тока на соответствие паспортным данным установки. | 3 |
| 18 | Замеры перепадов давления и температуры воздуха. | 3 |
| 19 | Очистка оребрения калориферов (водяных, электрических). Проверка расхода воздуха по контрольным точкам, согласно паспортным данным. | 3 |
| 20 | Замена/чистка фильтрующих элементов (по мере необходимости или по заявке «Заказчика»). | 3 |
| 21 | Очистка воздухораспределительных устройств, приточно-вытяжных зонтов, жиро-уловителей. | 3 |
| 22 | Проверка надежности и подтяжка электрических контактов, проверка целостности электрических цепей (отсутствие обрывов, замыканий, плохой пайки), при необходимости устранение выявленных неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации. | 3 |
| 23 | Проведение обследования вентиляционных шахт естественной вентиляции, с выдачей заключения о пригодности к эксплуатации. | 3 |
| Холодильные камеры, шкафы, ларь |  |  |
| 24 | Диагностика пусковых режимов агрегата. | 3 |
| 25 | Проверка КИПиА. | 3 |
| 26 | Контроль уровня фреона (заправка по необходимости). | 3 |
| 27 | Замер токов, напряжения работы агрегата. | 3 |
| 28 | Проверка-подтяжка электрических соединений в щите управления. | 3 |
| 29 | Настройка контроллера. | 3 |
| 30 | Проверка герметичности системы, внешний осмотр трубопроводов, крепежных соединений, подтяжка при необходимости, устранение утечек. | 3 |
| 31 | Чистка теплообменной поверхности КД. | 3 |
| 32 | Поддержание оборудования в надлежащем виде. | 3 |
| 33 | Работы по замене вышедших из строя узлов холодильных установок. | 3 |
| 34 | Контроль уровня масла, хладагента, дозаправка. | 3 |
| 35 | Проверка работы дренажной системы, устранение неисправностей. | 3 |
| Кондиционирование |  |  |
| 36 | Осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков кондиционера. | 3 |
| 37 | Проверка алгоритмов режимов работы. | 3 |
| 38 | Проверка контроллера управления, настройка. | 3 |
| 39 | Проверка-подтяжка электрических соединений. | 3 |
| 40 | Проверка системы дренажа, пролив. | 3 |
| 41 | Проверка давления хладагента (дозаправка). | 3 |
| 42 | Проверка герметичности системы, внешний осмотр трубопроводов, крепежных соединений, подтяжка при необходимости, устранение утечек. | 3 |
| 43 | Чистка теплообменных поверхностей. | 3 |
| 44 | Поддержание оборудования в надлежащем виде. | 3 |
| 45 | Работы по замене вышедших из строя узлов. | 3 |

Техническое обслуживание систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования базы отдыха «Маяк» выполняется начиная со второго квартала в следующие этапы:
1 этап. Выполняется в начале сезона эксплуатации (до 30 мая) с целью подготовки оборудования к сезону.

2 этап. Плановое обслуживание оборудования (с 1 июня по 30 июля), устранение текущих неисправностей.
3 этап. Обслуживание и консервация оборудования в конце сезона эксплуатации (с 26 по 30 августа), составление перечня необходимых работ и запасных частей к следующему сезону.

Техническое обслуживание оборудования базы «Маяк» включает в себя:

- техническое обслуживание в соответствие с перечнем технического обслуживания.

- в случае обнаружения неисправностей оборудования Заказчик осуществляет вызов технического персонала Исполнителя. Исполнитель обязан прибыть по вызову Заказчика и осуществить необходимый ремонт и устранить неисправности в течение 24 (двадцати четырех) часов после поступления заявки. Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни.

- В стоимость технического обслуживания входит стоимость расходных материалов и изделий, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживания оборудования.

- Расходные материалы и изделия должны быть только рекомендованные заводом-изготовителем.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | ________________ |

Приложение № 2

к контракту от

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № | Наименование позиции | Количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту технологического, холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования (Тарасово) | 4 | месяц |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________/Скарлыгина Н.В./ |  | _____________ | __________________ /______________/ |
|  |  |  | М.П. |