# Описание объекта закупки

1. Информация об объекте закупки

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по расширению структурированной кабельной системы (СКС)

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 43.21.10.170 – Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

3. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Юго-Запад, ул Морской Пехоты, д. 22 к. 2 стр. 1

4. Сроки выполнения работ в течении 18-ти календарных дней с даты подписания Контракта

2. Количественные, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Требования | Состав, объем и перечень работ |
| --- | --- | --- |
|  | Вид, перечень и объем работ | Работы по расширению СКС должны быть выполнены в соответствии с требованиями ISO/IEC 11801:2002 «Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков», действующими СП, СНИП, Правилами техники безопасности и обеспечивать необходимое качество связи и пропускную способность для развертывания сервисов передачи данных. 1. Разработка проекта и согласование с Заказчиком. 2. Поставка материально-технических ресурсов (далее – МТР) на Объект для производства монтажных работ. 3. Монтажные работы: - работы по установке телекоммуникационного шкафа №2; - прокладка линий связи между телекоммуникационным шкафом №1 и телекоммуникационным шкафом №2; - прокладка кабельной сети от рабочих мест до телекоммуникационного шкафа №1 с последующей заделкой кабелей на имеющиеся патч-панели; - прокладка кабельной сети от рабочих мест до телекоммуникационного шкафа №2 с последующей заделкой кабелей на патч-панели; - монтаж и подключение телекоммуникационных розеток на рабочих местах; - маркировка кабелей и элементов СКС. 4. Тестирование на соответствие категории 5е. 5. Передача комплекта исполнительной документации. 6. Ввод в эксплуатацию новой СКС. |
|  | Требования к порядку выполнения работ | Дополнительно создаваемая СКС должна представлять собой унифицированные кабельные системы, которые являются физической основой для организации мультисервисных сетей передачи данных. 1. Все порты RJ-45 (компьютерные розетки), расположенные на рабочих местах, а также на коммутационной панели в коммутационном шкафу, должны быть промаркированы таким способом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. 2. Расположение рабочих мест СКС и мест подключения оборудования должно быть выполнено в соответствии с этажным планом, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию. 3. Кабели к каждому рабочему месту прокладываются от коммуникационного узла - телекоммуникационного шкафа. 4. СКС должна быть выполнены кабелем типа UTP категории не ниже 5е и обеспечивать пропускную способность не менее 1 Гбит/сек. 5. Решения, применяемые при построении СКС, должны отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к электробезопасности, пожаробезопасности и электромагнитной совместимости слаботочных кабельных систем, регламентируемым ПУЭ, СНиП и другими нормативными документами. 6. Материалы, применяемые при монтаже СКС, должны быть экологичными и пожаростойкими. 7. Проложенные кабельные трассы СКС должны быть разнесены от силовых электрических кабелей на расстояния, обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC11801. При совместной прокладке в электротехническом коробе информационных кабелей и кабелей электропитания, кабели СКС необходимо прокладывать в отдельной секции короба (или через перегородку). 8. В коридорах и помещениях, до рабочих мест, система кабелей должна быть выполнена за подвесным потолком в трубах гофрированных. Спуски от подвесного потолка по стенам должны производиться в кабель-каналах. При прокладке кабелей СКС должен быть оставлен технологический запас для разделки кабеля: не менее 100 см в телекоммуникационных шкафах; 9. Компьютерные розетки должны размещаться на высоте 0,3 м от пола (или в единой плоскости с розетками электроснабжения) в непосредственной близости от мест установки подключаемого оборудования (автоматизированное рабочее место сотрудников и т.п.)) и обеспечивать возможность легкого доступа для подключения или отключения. Опуск кабеля до розетки выполняется в коробе ПВХ 22*10 мм. Точные места установки компьютерных розеток в помещениях согласовываются с Заказчиком на этапе разработки проектной документации. 10. По результатам проектирования должна быть разработана и передана Заказчику рабочая документация, содержащая следующие разделы: общие данные; структурная схема СКС; размещение патч-панелей в телекоммуникационном шкафу №2; спецификация материалов. 11. Применяемые материалы и способы монтажа не должны приводить к нарушению эстетического вида помещений. |
|  | Требования к квалификации персонала | Лица, непосредственно осуществляющие монтаж СКС, должны иметь все необходимые допуски и разрешения на выполняемые работы. |
|  | Требования к применяемым материально-техническим ресурсам | МТР, используемые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет. 1. МТР должны сопровождаться паспортами и сертификатами качества в соответствии с действующими нормами и стандартами. Для осуществления входного контроля, до начала работ, Заказчику должны быть переданы сертификаты, паспорта качества на материалы, используемые при работах, сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие применяемых материалов требованиям ФЗ-123. 2. Для монтажа СКС должен быть использован кабель «Витая пара», соответствующий требованиям: - неэкранированная витая пара UTP категории не ниже 5е; - количество пар – 4; - материал жил – медь; - диаметр проводника – не менее 0.49 мм; - тип изоляции - PVCLS либо LSZH, c пониженной пожарной опасностью, мало-дымный, с низкой токсичностью продуктов горения нг(А)-LS (должно быть подтверждено соответствующими сертификатами); - не распространяющий горение при одиночной и групповой укладке (должно быть подтверждено соответствующими сертификатами). 3. Используемые при монтаже кабель-каналы должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. При монтаже кабель-каналов, в местах изменения направления монтажа кабель-каналов, должны использоваться соответствующие поворотные углы, заглушки и прочая необходимая фурнитура. 4. Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надежность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц. |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Актов выполненных работ без замечаний. В случае выхода из строя СКС в этот период по вине Подрядчика, последний обязан своими силами и за свой счет устранить неисправность. |

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки – План расположения рабочих мест

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в документах к извещению об осуществлении закупки, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон)