# «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления промышленной безопасности и охраны труда СПб ГУП «Пассажиравтотранс» _____________ М.А.Мишанов # «____»_______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию узлов коммерческого учета 
тепловой энергии СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Раздел 1. Общие требования

1.1. Код, соответствующий предмету электронного аукциона:

- по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.22.12.120 – Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением;

- по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Раздел 2. Перечень приборов узлов коммерческих учетов тепловой энергии (УКУТЭ) и адреса оказания услуг

| № | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| парк | Приборы | Дата поверки | Инвентар.№ |
| 1 | СПб, пр. Полюстровский, д. 39 (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| ГУП | СПТ-943.1 | 2029 | 47002015 |
|  | Питерфлоу PC 32-15-C-C | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 32-15-А-C | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | КТПТР-05 | 2029 |  |
|  | Питерфлоу PC 20-12-А-C | 2029 |  |
|  | ВСГ-20 | 2029 |  |
| 2 | СПб, ул.Бухарестская, д.18 Ввод (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-1 | СПТ-944 | Июнь 2027 | 6020 |
|  | Питерфлоу PC 100-140-C | Июнь 2027 |  |
|  | Питерфлоу PC 100-140-C | Июнь 2027 |  |
|  | Питерфлоу PC 32-15-C | Август 2026 |  |
|  | ТЭМ-110 | Июнь 2027 |  |
|  | ТЭМ-100 | Июнь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 3 | СПб, ул.Бухарестская, д.18 АБК (УУТЭ ГВС) |  |  |
| АП-1 | СПТ-941.20 | Июнь 2027 | 6020 |
|  | Питерфлоу PC 20-6-А | Август 2026 |  |
|  | ТЭМ-100 | Июнь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 4 | СПб, ул.Бухарестская, д.18 Мойка (УУТЭ ГВС) |  |  |
| АП-1 | СПТ-941.20 | Июнь 2027 | 6020 |
|  | Питерфлоу PC 32-15-А | Август 2026 |  |
|  | ТЭМ-100 | Июнь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 5 | СПб, ул. Автобусная, д. 8 (УКУТЭ №1 отопление+ГВС) |  |  |
| АП-2 | СПТ-944 | 2028 | 10000053 |
|  | Питерфлоу PC 150-630-C | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 150-630-C | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 50-36-C | Август 2027 |  |
|  | ТЭМ-110 | 2028 |  |
|  | ТЭМ-100 | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 6 | СПб, ул. Автобусная, д. 8 (УУТЭ №2 ГВС) |  |  |
| АП-2 | СПТ-941.20 | Август 2027 | 10000053 |
|  | Питерфлоу PC 32-15-А | Июль 2027 |  |
|  | ТЭМ-100 | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 7 | СПб, ул. Автобусная, д. 8 (УУТЭ №3 ГВС) |  |  |
| АП-2 | СПТ-941.20 | Июль 2027 | 10000053 |
|  | Питерфлоу PC 32-15-А | 2028 |  |
|  | ТЭМ-100 | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 8 | СПб, ул. Автобусная, д. 8 (УУТЭ №4 ГВС) |  |  |
| АП-2 | СПТ-941.20 | Июль 2027 | 10000053 |
|  | Питерфлоу PC 20-6-А | Июль 2027 |  |
|  | ТЭМ-100 | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 9 | СПб, ул. Автобусная, д. 8 (УУТЭ №5 ГВС) |  |  |
| АП-2 | СПТ-941.20 | Июль 2027 | 10000053 |
|  | Питерфлоу PC 20-6-А | Июль 2027 |  |
|  | ТЭМ-100 | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
| 10 | СПб, пр.Стачек, д.108 Ремзона (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-5 | СПТ-943.2 | 2028 | 8714 |
|  | ПРЭМ 150 | 2028 |  |
|  | ПРЭМ 150 | 2028 |  |
|  | КТПТР-01 | 2028 |  |
| 11 | СПб, пр.Стачек, д.108 Профилакт. (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-5 | СПТ-943.2 | 2028 | 8715 |
|  | ПРЭМ 80 | 2028 |  |
|  | ПРЭМ 80 | 2028 |  |
|  | КТПТР-01 | 2028 |  |
| 12 | СПб, г. Петергоф, ул.Троицкая, д.1 (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-5 | ТВ7-04.М | 2028 | без инв. №, учет по счету 08.05 |
|  | Питерфлоу PC 65-60-65-С | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 65-60-65-С | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 20-6-20-С | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | ТЭМ 110-17-01-А L=100 | 2028 |  |
|  | ТЭМ 110-17-01-А L=100 | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 20-6-20-А | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 20-6-20-А | 2028 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2029 |  |
|  | ТЭМ 110-15-01-А L=70 | 2028 |  |
|  | ТЭМ 110-15-01-А L=70 | 2028 |  |
| 13 | СПб, ул. Стасовой, д. 14 Администрат. корпус (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-6 |  |  | 1 |
|  | СПТ-944 | Июль 2026 |  |
|  | ЛГК410-50-36-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ЛГК410-50-36-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 110 L=80 | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 110 L=80 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | ЛГК410-32-15-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 100 L=70 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
| 14 | СПб, ул. Стасовой, д. 14 Производ. корпус (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-6 |  |  | 2 |
|  | СПТ-944 | Июль 2026 |  |
|  | ЛГК410-100-140-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ЛГК410-100-140-II | 2028 |  |
|  | ТЭМ 110 L=100 | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 110 L=100 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | ЛГК410-32-15-II | 2029 |  |
|  | ТЭМ 100 L=70 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
| 15 | СПб, ул. Стасовой, д. 14 Вспомогат. корпус (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-6 |  |  | 3 |
|  | СПТ-944 | Июль 2026 |  |
|  | ЛГК410-32-15-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ЛГК410-32-15-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 110 L=70 | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 110 L=70 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
|  | ЛГК410-20-6-II | Сентябрь 2026 |  |
|  | ТЭМ 100 L=70 | Сентябрь 2026 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | Сентябрь 2027 |  |
| 16 | СПб, ул. Кубинская, д. 86 (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| АП-7 | СПТ-943.01 | 2028 | 43855 |
|  | ПРЭМ-3 100 | 2028 |  |
|  | ПРЭМ-3 100 | 2029 |  |
|  | МИДА-ДИ-13П-01 | Сентябрь 2026 |  |
|  | МИДА-ДИ-13П-01 | Сентябрь 2026 |  |
|  | КТПТР-05 133 | 2028 |  |
|  | ВСГ 20 ТЦ-1 | Февраль2027 |  |
|  | ВСГ 40 ТЦ-2 | 2029 |  |
|  | ВСГ 20 ТЦ-3 | Февраль2027 |  |
| 17 | СПб, г.Колпино, ул.Финляндская, д. 22 (УКУТЭ отопление +ГВС) |  |  |
| КАП | СПТ-942.01 | 2029 | 812К |
|  | КТПТР-05 100 | 2028 |  |
|  | КРТ-9 | Июнь 2027 |  |
|  | ЭРСВ-450Л 50 | 2029 |  |
|  | КРТ-9 | Июнь 2027 |  |
|  | ЭРСВ-450 50 | 2029 |  |
| 18 | СПб, ул. Комсомола, д. 12 (УКУТЭ отопление+ГВС) |  |  |
| МСЧ-70 | ТВ7-05М | 2029 | 1187 |
|  | Питерфлоу PC 65-60-А | 2029 |  |
|  | Питерфлоу PC 65-60-А | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2030 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 | 2030 |  |
|  | КТПТР-01 | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 32-15-А | 2029 |  |
|  | «Коммуналец» СДВ-И-1,6-4-20 мА | 2030 |  |
|  | ТПТ-1-3 | 2028 |  |
|  | Питерфлоу PC 20-6-C | 2028 |  |
|  | ВСХНД-40 | Июль 2026 |  |
|  | ВСГ-20 | Январь 2027 |  |

Раздел 3. Перечень и периодичность оказываемых услуг по обслуживанию УКУТЭ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячное обслуживание |  |  |  |
| - Планово-профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Контроль технического состояния, проверка работоспособности | - Дистанционно, ежедневно - С выходом на место эксплуатации - не реже чем 1 раз в месяц | В течение 1 рабочего дня |
| 2 | Удаленный контроль за расходом теплоносителя и теплопотреблением. Снятие и анализ показаний на превышение нормированных показателей теплоносителя, нештатных ситуаций. | Ежедневно | При отклонении от нормативных показателей незамедлительно информировать ответственного представителя филиала |
| 3 | Текущий ремонт: замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний | По мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| 4 | Доставка на место эксплуатации УКУТЭ необходимых приборов и оборудования, расходных материалов. | По мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| 5 | Планово-профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка (промывка) расходомеров, калибровка средств измерения, наладка оборудования, устранение протечек, ревизия запорной арматуры, долив масла в гильзы термосопротивлений, проверка изоляции электрических цепей приборов и надежности заземления, проверка качества подключения внешних связей к клеммам приборов | - с периодичностью, указанной в технической документации; - по мере необходимости - в случаях выхода из строя оборудования | В течение 1 рабочего дня |
| 6 | Изменение параметров режима тепловычислителей лето – зима, зима – лето. | 2 раза в год - в начале отопительного / межотопительного сезона, по мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| 7 | Предъявление представителю теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии для оформления Акта допуска в эксплуатацию после восстановления работоспособности УКУТЭ. | по мере необходимости | В согласованный с теплоснабжающей организацией срок |
| 8 | Установка модемов за счет Исполнителя на все время обслуживания для снятия показаний с УКУТЭ | 1 раз в год | В течение 5 рабочих дней после заключения договора. |
| 9 | Обеспечение доступа ответственным специалистам Заказчика к специализированным сайтам, которые должны предоставлять данные в режиме онлайн, т.е. в режиме реального времени о показаниях приборов. | В течении действия договора | В течение 10 рабочих дней после заключения договора. |
| 10 | Обеспечение передачи данных с УКУТЭ в теплоснабжающие организации по графику, установленному в теплоснабжающей организации. В штате Исполнителя должен иметься специалист прошедший обучение работы с программными комплексами диспетчеризации теплоснабжающих организаций, и знающих все тонкости настройки и работы с данным ПО, а также имеющий навыки организации и обеспечения связи с УКУТЭ. | Ежедневно | С момента подписание до окончания договора |
| - Подготовка отчетов о теплопотреблении |  |  |  |
| 1 | Снятие показаний с УКУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка показаний, оценка текущего состояния и работоспособности оборудования. | Не реже 2 раза в месяц | В течение 1 рабочего дня |
| 2 | Формирование отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию в установленные сроки. Получение согласованных отчетов, передача Заказчику. | Не реже 1 раз в месяц | В течение 1 рабочего дня по графику теплоснабжающей организации |
| - Передача данных о водопотреблении горячей воды |  |  |  |
| 1 | Снятие показаний с УКУТЭ о расходе горячей воды в ГВС. | Одновременно с подготовкой отчетов о теплопотреблении | В течение 1 рабочего дня |
| 2 | Формирование сводного отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию в установленные сроки. Получение согласованных отчетов, передача Заказчику. | С 22 по 30 число каждого месяца | В течение 1 рабочего дня |
| - Контроль параметров теплопотребления / теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | Контроль и анализ данных о параметрах теплопотреблении/теплоснабжения, уведомление Заказчика о несоответствии параметров действующим нормам. | - в отопительный сезон - ежедневно - в межотопительный сезон - по мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| 2 | Регулировка расхода теплоносителя в соответствии договорными нагрузками. Уведомление Заказчика о регулировке. | По мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| 3 | Консультации в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по эксплуатации систем теплопотребления в соответствии с действующими нормами и правилам. | По мере необходимости | В течение 1 рабочего дня |
| - Подготовка к отопительному сезону |  |  |  |
| 1 | Осмотр, промывка и чистка расходомеров, проверка исправности оборудования, проверка комплектности необходимой документации | 1 раз в год Перед началом отопительного сезона | В течение 1 рабочего дня |
| 2 | Ежегодное предъявление представителю теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии для оформления Акта допуска в эксплуатацию. | 1 раз в год В начале отопительного сезона | В согласованный с теплоснабжающей организацией срок |
| Плановая поверка |  |  |  |
| 1 | Организация плановой поверки оборудования в специализированных организациях (входит в стоимость обслуживания): - Демонтаж приборов и оборудования УКУТЭ; - Доставка приборов в поверяющую организацию, получение поверенных приборов и свидетельств о поверке; - Установка приборов и оборудования на месте эксплуатации УКУТЭ, включение в измерительную схему, проверка базы данных, наладка работоспособности УКУТЭ. | С периодичностью в соответствии с межповерочными интервалами, указанными в паспортах на приборы, входящие в состав УКУТЭ, и на основании «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» | В течение 15 календарных дней |
| 2 | По требованию Заказчика представлять подтверждение проведения плановой поверки ссылкой на результаты поверки средства измерений в модуле «ПОВЕРКИ» во ФГИС «АРШИН». | Результат проведения поверки средства измерений, является запись о поверке в Федеральном Информационном Фонде по Обеспечению Единства Измерений, в соответствии с Законом об обеспечении единства измерений №102-ФЗ (Статья № 13 пункт 4). | Согласно приказу Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" |

Раздел 4. Требования к качеству и безопасности оказания услуг

Услуги оказываются согласно действующим нормам и "Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя") и "Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге" (введены в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №7), и должны соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и СанПиН, регламентирующим выполнение соответствующих видов услуг.

Раздел 5. Срок оказания услуг

Оказание услуг осуществляется ежемесячно с 01.07.2026 по 30.06.2027 года.

| Начальник энерго-механического отдела Управления ПБ и ОТ | Д.А. Никонов |
| --- | --- |

Шамарин М.Ю.

(812)  603-04-56 доб.0256