            Приложение № 1

            к Контракту

                                                                                                                                                      от «   »              №  
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общие требования

          1.1. Предметом настоящей закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей на объекте ГБУ ИМЦ Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – услуги).

          1.2.  Код ОКПД2: 84.25.11.120 - Услуги по обеспечению пожарной безопасности.
          1.3.Место оказания услуг: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Кронштадтского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5 литера А, помещение 2-Н.

         1.4. Сроки оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
      2. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ
2.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

2.2. Услуги оказываются Исполнителем лично, своими силами и средствами без привлечения субподрядных организаций, с применением соответствующего оборудования, в соответствии с требованиями действующего на момент исполнения контракта  законодательства, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН, пожарным нормам и правилам и др.), в том числе:
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
- СП 9.13130-2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
- ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности и производственных инструкций, как в отношении оказываемых услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг;

- других нормативных документов, действующих на территории РФ.

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила оказания услуг применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения контракта.
2.3. Передача огнетушителей Заказчиком Исполнителю происходит с оформлением акта сдачи-приемки огнетушителей.
2.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика с момента его приема на оказания услуг до передачи Заказчику.
2.5. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями Контракта. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг.
3. Условия оказания услуг
3.1. Работы по техническому обслуживанию огнетушителей выполняются на территории Исполнителя. Огнетушители доставляются от Заказчика транспортом Исполнителя. Сбор, возврат огнетушителей из помещений осуществляется силами Исполнителя.

3.2. Проверка огнетушителей:

- проверка на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- проверка состояния защитных и лакокрасочных покрытий;

- проверка наличия четкой и понятной инструкции;

- проверка состояния предохранительного устройства;

- проверка исправности манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличия необходимого клейма и величины давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- проверка массы огнетушителя, а также массы огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в огнетушителе;

- проверка состояния гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

3.3. Перезарядка огнетушителей: 

- разряжение огнетушителя и баллона с вытесняющим газом;

- очистка корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от остатков ОТВ;

-проведение внешнего и внутреннего осмотра с контролем: состояния внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия), отсутствия следов коррозии, состояния прокладок, манжет или других видов уплотнений, состояния предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест, массы газового баллончика, срока его очередного испытания или срока гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента, состояния поверхности и узлов крепления шланга, состояния, гарантийного срока хранения и значений основных параметров ОТВ;

-проведение испытаний на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

-проведение испытания гидростатическим давлением корпусов углекислотных огнетушителей; 

-полная замена ОТВ;

-замена газогенерирующего устройства (далее – ГГУ) (при необходимости) для порошковых огнетушителей или создание давления сжатым азотом или воздухом, прошедшими через фильтры и осушитель (точка росы используемых газов не должна быть выше минус 50°С); 

- опломбирование огнетушителей контрольными пломбами установленного образца.

В случае неисправности огнетушителя и возможностью восстановления его технического состояния до параметров завода изготовителя и ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», с целью его дальнейшего использования по назначению указать необходимый перечень ремонтных работ (при наличии).

3.4. О проведенном техническом обслуживании и перезарядке огнетушителей на корпус огнетушителей наносится этикетка с чётко читаемой и длительное время сохраняющейся надписью о его перезарядке или техническом обслуживании. Этикетка должна содержать следующие сведения: дату проведения перезарядки или технического обслуживания, результаты осмотра огнетушителя, марку огнетушащего вещества, результаты гидравлических и пневматических испытаний, дату проведения следующего испытания огнетушителя, наименование организации, проводившей испытание с подписью ответственного исполнителя и печатью. 

Также необходимые отметки о проведенном техническом обслуживании и перезарядке огнетушителей делаются в паспортах и журнале учета огнетушителей.

3.5. Выбраковка неисправных огнетушителей.
В отношении непригодных к ремонту или перезарядке огнетушителей составляется акт выбраковки об их непригодности к дальнейшему использованию с указанием полного наименования оборудования и его учетного номера.

3.6. Огнетушители, непригодные к ремонту или перезарядке, очищаются от огнетушащего вещества и возвращаются Заказчику в виде пустого баллона.
4. Перечень огнетушителей, подлежащих техническому обслуживанию:
	№ п/п
	Наименование услуг и марка огнетушителя
	кол-во           
	единица

измерения

	1
	Проверка огнетушителей   ОУ-4, ОП-3
	          13
	шт.

	2
	Перезарядка огнетушителей ОУ-4
	           4
	шт.

	3
	Выбраковка огнетушителей ОУ-4
	           5
	шт.

	4
	Выбраковка огнетушителей ОП-3

	           4


	шт.


5. Требования к результатам оказания услуг:

 5.1. Исполнитель по окончанию выполнения работ предоставляет Заказчику следующие документы:
- Акт освидетельствования (перезарядки) огнетушителей;

- Акт выбраковки огнетушителей;

- Акт приемки-сдачи оказанных услуг;
- Счет и/или счет - фактуру, иные документы, предусмотренные контрактом и законом РФ.

Обязательным условием является указание в предъявляемой товаросопроводительной документации следующего: «Оказание услуг от «___» _____20__ г. по Контракту  от «____» ____ 20__ г. № __________.

5.2. Погрузка и транспортировка огнетушителей к месту оказания услуг и обратно на объект Заказчика осуществляется автотранспортом за счёт Исполнителя. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными техническими средствами или за свой счет.
6. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания документа о приемке. Объем предоставления гарантии качества – гарантии качества распространяются на все результаты оказанных услуг.
	Исполнитель
Подписано электронной подписью
	Заказчик

Директор________________/ Токарева В.А./
Подписано электронной подписью 

Соответствует размещенному на сайте

                           



