ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности для нужд Службы государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга во втором полугодии 2026 года

(Идентификационный код закупки № ________________)

Санкт-Петербург                                                                        «_____» _______________ 2026 года

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая от имени и в интересах Санкт-Петербурга, 
в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1  статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности для нужд Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга во втором полугодии 2026 года (далее – услуги) 
в объеме и в соответствии с характеристиками, указанными в «Описании объекта закупки», являющемся приложением № 2 к настоящему контракту (далее – Спецификация), 
по цене, указанной в приложении № 1 к настоящему контракту «Перечень цен единиц услуги», 
в обусловленный настоящим контрактом срок.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в установленными контрактом порядке, форме и размере.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

2.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с условиями контракта.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.1.5. Отказаться от принятия оказанных услуг в случае обнаружения их 
несоответствия условиям контракта, потребовав устранения выявленных недостатков 
и недоработок.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, несоответствующих требованиям контракта, а также выплаты неустойки, в случае неустранения выявленных недостатков и недоработок.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, оплатить оказанные услуги в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, 
в порядке и на условиях, предусмотренными контрактом.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту и оплаты в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены контракта, количества и объема услуг, оказываемых по настоящему контракту.

2.3.3. Изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Оказать услуги в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 3 
к Контракту), обеспечив их надлежащее качество и объем, в сроки, установленные контрактом.

2.4.2. Исполнять, полученные в ходе исполнения контракта указания Заказчика, в том числе безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах, предоставлять по запросу Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в установленном контрактом порядке.

2.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по контракту.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет______________________.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 
и 2028 годов».

3.3. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 12 настоящего контракта, 
без авансирования, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.5. В случае, если налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, подлежат 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с 01.07.2026.

4.2. Окончание оказания услуг: 31.12.2026.

4.3. Услуги оказываются с периодичностью, указанной в Спецификации оказываемых услуг.

4.4. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, 
ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 2-й подъезд, Служба государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель сообщает Заказчику о завершении оказания услуг за отчетный месяц 
и представляет Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
за соответствующий период оказания услуг в 2 (двух) экземплярах. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий период оказания услуг составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему контракту (далее – Акт сдачи-приемки оказанных услуг).

5.2. Для проверки оказанных услуг на предмет их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов оказанных услуг. Экспертиза проводится ответственными сотрудниками Службы в день окончания оказания услуг и включает в себя:

проверку качества оказанных услуг на предмет соответствия требованиям контракта;

проверку объема оказанных услуг на предмет соответствия требованиям контракта;

проверку своевременности оказания услуг в соответствии с требованиями контракта.

5.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Заказчиком докумеета о приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной 
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей ноль копеек).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей ноль копеек).

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА УСЛУГИ И ТРЕБОВАНИЯ

К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, 
Исполнитель, в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.3. Срок устранения недостатков или дефектов не должен превышать пять рабочих дней.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Подписанный Сторонами контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026. Обязательство Заказчика по оплате надлежаще исполненных Исполнителем обязательств по контракту возникает с момента подписания 
им Акта сдачи-приемки оказанных услуг и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Любые изменения и дополнения 
к настоящему контракту оформляются в виде дополнительных соглашений к контракту, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемыми частями 
и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Информация об изменениях 
и дополнениях к настоящему контракту подлежит включению в установленном порядке 
в реестр контрактов Санкт-Петербурга.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается:

8.3.1. По соглашению Сторон.

8.3.2. На основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

8.3.3. В случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с действующим гражданским законодательством.

8.4. В случае расторжения настоящего контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения 
об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, других природных бедствий, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта 
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Действие контракта приостанавливается на срок действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения данных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, в противном случае Сторона, попавшая под их влияние, лишается права на них ссылаться.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта будут действовать более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, Стороны решают 
в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По получении претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. В случае недостижения согласия споры по настоящему контракту разрешаются в арбитражном суде Санкт-Петербурга
 и Ленинградской области.

10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 12 настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, телефонограммой в оговоренных в настоящем контракте случаях, с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты, в отдельных случаях телефонограммой уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. По вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Выполнение Заказчиком и Исполнителем в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, является основанием для направления 
в установленном порядке сведений об исполнении контракта в реестр контрактов 
Санкт-Петербурга.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемыми частями контракта являются:

приложение № 1 «Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию оборудования комплексной системы обеспечения безопасности»;

приложение № 2. «Сведения о местах оказания услуг»;

приложение № 3. «Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона»;

приложение № 4 «Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг».

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Адрес местонахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1-3. ИНН 7840016760 КПП 784001001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга, Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, лицевой счет 0860000) ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт - Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Счет 40102810945370000005 Казначейский счет: 03221643400000007200 ОКОПФ ОКВЭД2: 84.11.21 Адрес электронной почты: gne@gov.spb.ru Телефон:(812) 576-15-28 от Заказчика: Начальник Службы ____________________ В.Г. Болдырев Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя |  |
|  | ОКОПФ |
|  | ОКПО |
|  | ОКТМО |
|  | Адрес электронной почты: |
|  | Телефон: |
|  | от Исполнителя: __________________________ |

Приложение № 1 к контракту № ____

от «____» ______________ 2026 года

Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию оборудования комплексной системы обеспечения безопасности

| № п/п | Наименование услуги | Цена за единицу услуги, с НДС (22%), руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Техническое обслуживание оборудования СКУД |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования СВН |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования АПС |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования СОУЭ |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования АПТ |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования ОС |  |

Цена за Услугу включает в себя все расходы, связанные с надлежащим исполнением обязательств по контракту, все подлежащие уплате пошлины, налоги, сборы, другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________________ м.п. | ___________________________ м.п. |

Приложение № 2 к контракту № ____

от «____» _______________ 2026 года

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

При составлении Описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона (далее – Описание объекта закупки) рекомендовано использовать следующие термины, определения и сокращения:

| АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| --- | --- |
| АПТ | Система автоматического пожаротушения |
| АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
| КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы со средствами технической укрепленности: система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); система видеонаблюдения (СВН); система контроля и управления доступом (СКУД); система автоматического пожаротушения (АПТ); система контроля загазованности (СКЗ) |
| НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта |
| объект | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
| ОС | Система охранной сигнализации |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| ПО | Программное обеспечение |
| СВН | Система видеонаблюдения |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| Служба | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» |
| Товар | Расходные материалы |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ШС | Шлейф сигнализации |

1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки

  - В рамках оказания услуг исполнитель обязан осуществлять:

    - ТО КСОБ.

Требования к оказанию услуг по ТО КСОБ.

  - ТО КСОБ включает в себя.

1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.

1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными 
в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее – плановое ТО).

1.2.3. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

1.2.4. Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1.3. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества приведены в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1.3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – объекты), указанных 
в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.3.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.3.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

1.3.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

1.3.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов 
от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

1.3.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.3.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

1.3.8. Вышедшее из строя по вине исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.3.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и (или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.3.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, 
в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, исполнитель совместно 
с Заказчиком и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.

1.3.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, 
в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.3.12. В период оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

1.3.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.3.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.3.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.3.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.3.13.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.3.13.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации 
от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.3.13.7. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 
от 28.03.2017 № 186-ст.

1.3.13.8. «ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР 
от 15.05.1981 № 2404.

1.3.13.9. «ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация», утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст.

1.3.13.10. «ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875.

1.3.13.11. «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

1.3.13.12. «ГОСТ Р 51241-2008» Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст.

1.3.13.13. «ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных 
с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст.

1.3.13.14. «ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных 
с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования», утвержден 
и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст.

1.3.13.15. «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 672-ст.

1.3.13.16. «ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст.

1.3.13.17. «ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 363-ст.

1.3.13.18. «ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

1.3.13.19. «ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», утвержден приказом Росстандарта 
от 14.05.2021 № 349-ст.

1.3.13.20. «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 
от 22.10.2014 № 1371-ст.

1.3.13.21. «ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных 
с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28.05.2021 № 476-ст.

1.3.13.22. «ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст.

1.3.13.23. «ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст.

1.3.13.24. «ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматическое. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 
№ 789-ст.

1.3.13.25. «ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 24.08.2021 № 792-ст.

1.3.13.26. «СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр.

1.3.13.27. «РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации организация и порядок проведения работ, утвержден Министерством Электротехнической промышленности и приборостроения СССР».

1.3.13.28. «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

1.3.13.29. «СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108.

1.3.13.30. «СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10.

1.3.13.31. «РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

1.3.13.32. «РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

1.3.13.33. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8», утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150.

1.3.13.34. Распоряжения Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р «О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444».

Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

1.3.13.35. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

1.3.14. Гарантийный срок на оказанные услуги 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.3.15. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Приложении № 2 к извещению об осуществлении закупки.

1.3.16. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

2. Требования энергетической эффективности услуг.

2.1 Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

3. Перечень приложений, являющихся

неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

- Приложение № 1. Сведения о местах (объектах) оказания услуг.

- Приложение № 2. Перечень требований к услугам по ТО оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания.

- Приложение № 3. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

- Приложение № 4. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

- Приложение № 5. Перечень отчетных документов.

- Приложение № 6. Формы отчетных и эксплуатационных документов.

- Приложение № 7. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании АПС, ОС, установленных на объектах и сопряженных с АС «КСОМБ».

- Приложение № 8. Инструкция по составлению фотоотчета.

Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Объект | Номер объекта по паспорту КСОБ | Адрес объекта, вид системы, ее состав | Наименование оконечного оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 46 |
| 2 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель линейный ИПДЛ-Д-II/4Р | Шт. | 10 |
| 3 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 3 |
| 4 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 3 |
| 5 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок приемно-контрольный С2000-4 | Шт. | 1 |
| 6 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | Шт. | 1 |
| 7 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации C2000 БИ SMD | Шт. | 1 |
| 8 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 9 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации С2000-БИ SMD | Шт. | 2 |
| 10 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Пульт управления С2000 | Шт. | 1 |
| 11 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Пульт контроля и управления С2000-М | Шт. | 1 |
| 12 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 13 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD | Шт. | 1 |
| 14 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации C2000 БИ SMD | Шт. | 1 |
| 15 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 16 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИОПР-513 | Шт. | 1 |
| 17 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 5 |
| 18 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 16 |
| 19 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | Шт. | 54 |
| 20 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 1 |
| 21 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Звуковой оповещатель «VP1» | Шт. | 1 |
| 22 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Оповещатель ТОН-1С-12 | Шт. | 6 |
| 23 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУМ | Шт. | 1 |
| 24 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 25 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 5 |
| 26 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 82 |
| 27 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD | Шт. | 1 |
| 28 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 6 |
| 29 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 30 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Прибор управления «Октава-80Ц» | Шт. | 1 |
| 31 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Усилитель линейный «Октава-80Б» | Шт. | 1 |
| 32 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 33 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Звуковой оповещатель «VP1» | Шт. | 1 |
| 34 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Акустические модули «JDM» | Шт. | 7 |
| 35 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 36 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Пульт управления ВПУ-4 | Шт. | 1 |
| 37 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Звуковой оповещатель «ТОН 1-С» | Шт. | 6 |
| 38 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Колонки речевого оповещения «Стриж АСР 03.1.2» | Шт. | 6 |
| 39 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Колонки речевого оповещения «KARAK» | Шт. | 2 |
| 40 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 41 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Контрольно-пусковой блок С-2000-КПБ | Шт. | 1 |
| 42 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С-2000-АСПТ | Шт. | 1 |
| 43 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 44 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | Шт. | 6 |
| 45 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Баллоны пожаротушения АСП 4.24Кг | Шт. | 3 |
| 46 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Световое табло «Газ не входи» | Шт. | 3 |
| 47 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Модуль автоматического порошкового пожаротушения | Шт. | 36 |
| 48 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 49 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Сетевой контроллер СКУД Gate 8000 | Шт. | 18 |
| 50 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Считыватель СКУД Matix2 | Шт. | 32 |
| 51 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Электромагнитный замок ML300 | Шт. | 18 |
| 52 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Конвертор интерфейсов USB-RS422 | Шт. | 1 |
| 53 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Доводчик дверной DORMA TS-71 | Шт. | 18 |
| 54 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Рычаг складной стандартный для TS-71/72/73/83 | Шт. | 18 |
| 55 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Конвертер интерфейсов USB-RS485 | Шт. | 2 |
| 56 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 18 |
| 57 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Кнопка выхода Eltis В-21 | Шт. | 5 |
| 58 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Турникет | Шт. | 1 |
| 59 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 60 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Сервер контроля доступом (ПАК с установленным общим и специальным ПО («Gate Server») | Шт. | 2 |
| 61 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Видеокамера цифровая цветная с режимом работы день/ночь, внутреннего расположения на объекте, с кронштейном для установки (купольная), блоком | Шт. | 13 |
| 62 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Видеокамера цифровая поворотная цветная с режимом работы день/ночь, всепогодная, уличного расположения на объекте, с кронштейном для установки, вандалостойким кожухом | Шт. | 6 |
| 63 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 19 |
| 64 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Соединительные и коммутационные провода, обеспечивающие подключение оборудования к устройству обработки видеосигнала и к источникам питания | Комплект | 1 |
| 65 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Сервер видеонаблюдения (ПАК с установленным общим и специальным ПО («Videonet 8.9») | Шт. | 2 |
| 66 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Пульт управления сегментом ПС-И | Шт. | 1 |
| 67 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок индикаторов БИ32-И | Шт. | 1 |
| 68 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И | Шт. | 1 |
| 69 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный РРОП2 | Шт. | 2 |
| 70 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок шлейфов сигнализации БШС8-И | Шт. | 1 |
| 71 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный «Икар–Р» | Шт. | 6 |
| 72 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный РИГ | Шт. | 13 |
| 73 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный радиоканальный звуковой «Арфа–2Р» | Шт. | 6 |
| 74 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель магнитоконтактный накладной «SC-517» | Шт. | 3 |
| 75 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | Шт. | 1 |
| 76 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 2 |
| 77 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 78 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3» | Шт. | 4 |
| 79 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «947WH» | Шт. | 4 |
| 80 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный совмещаемый «Астра-621» | Шт. | 3 |
| 81 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель магнитоконтактный накладной «SC-517» | Шт. | 4 |
| 82 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный пассивный инфракрасный «Colt XS» | Шт. | 5 |
| 83 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 84 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный РРОП2 | Шт. | 2 |
| 85 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный «Икар–Р» | Шт. | 9 |
| 86 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный РИГ | Шт. | 9 |
| 87 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный радиоканальный звуковой «Арфа–2Р» | Шт. | 8 |
| 88 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 2 |
| 89 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |

Приложение № 2
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ

требований к услугам по техническому обслуживанию оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию оборудования и режимы эксплуатации КСОБ, программное обеспечение, используемое и установленное на оборудовании КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности) обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»). Информацию о проведенном инструктаже Исполнитель направляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней после заключения Контракта.

Инженерно-технический персонал Исполнителя, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен соблюдать служебный распорядок Заказчика, требования нормативных правовых актов Заказчика, устанавливающих порядок допуска в помещения и проведение работ персоналом сторонних организаций.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС «КСОМБ», к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.

- Оказание услуг по ТО КСОБ

  - ТО включает в себя:

- Проведение первичного обследования.

- Плановое ТО.

- Внеплановое ТО.

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно Форме 8 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.

  - Первичное обследование включает в себя:

- Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации.

- Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.

- Проверку соответствия монтажа технических средств и систем 
в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования – при наличии).

- Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней 
с момента заключения контракта предоставляет Заказчику:

а) Акты первичного обследования по каждому из объектов (Форма 3 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки).

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся 
в неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Порядковый номер объекта, в соответствии с указанным в Приложении № 1 
к Техническому заданию. Отступление от зафиксированной нумерации объектов 
не допускается.

- Адрес объекта.

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

По результатам первичного обследования, а также при поступлении письменного запроса от Заказчика, Исполнителю необходимо заполнить технический паспорт КСОБ объекта.

С целью выполнения требований по заполнению технического паспорта КСОБ Исполнитель обязан организовать специализированное автоматизированное рабочее место пользователя с установкой на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным требованиям, предъявляемым к автоматизированному рабочему месту пользователя СПб ГКУ «ГМЦ».

Для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты проведения первичного обследования обязан направить в адрес СПб ГКУ «ГМЦ» официальное обращение. Обращение должно содержать информацию о ответственном лице, которое будет заполнять ТП КСОБ в составе: ФИО, телефон мобильный, рабочий адрес электронной почты. Ответственное лицо, на которое возложено заполнение ТП КСОБ должно иметь действующую усиленную квалифицированную электронную подпись. Также в обращении должны быть указаны номер и срок действия заключенного государственного контракта, а также информация об объектах обслуживания согласно приложенной таблице.

Таблица 1

| № п/п | № ТП КСОБ | Наименование учреждения | Фактический адрес | Обслуживаемые подсистемы КСОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Сведения о готовности к использованию специализированного автоматизированного рабочего места пользователя, с установленным на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным необходимым требованиям, а также информацию о направлении обращения в СПб ГКУ «ГМЦ» для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика непозднее 15 рабочих дней с даты проведения первичного обследования.

Срок заполнения технических паспортов КСОБ Исполнителем не должен превышать 30 календарных дней с момента получения Исполнителем доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ». Оформление технического паспорта КСОБ для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении № 5, выполняется в соответствии с Приложением № 6 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки, а также список сотрудников Исполнителя согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

Для своевременного исполнения контракта Исполнителю рекомендуется провести ТО 
за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.

  - В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно графику проведения технического обслуживания.

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

- Заблаговременно определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ.

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

- Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

  - При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств.

- Состояние электрических соединений.

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей.

- Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

  - Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПТ, ОС, СВН, СКУД, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

В случае, если работоспособность АПС, СОУЭ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала работ по восстановлению, допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность АПС, СОУЭ, то есть АПС, СОУЭ функционирует в полном объеме при наличии неисправности. В случае превышении срока устранения неисправности более 72 (семидесяти двух) часов, услуга по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В случае, если работоспособность АПТ, ОС, СВН, СКУД не будет восстановлена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц. В случае, если замена или ремонт оборудования не будет выполнена в срок, согласованный с Заказчиком, услуга по техническому обслуживанию такой системы также будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от Заказчика и /или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются 
на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ 
в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь Заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное 
и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

  - При оказании услуг Исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене в случае выхода из строя системы или технических средств (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Журнал регистрации работ по ТО (согласно Приложению № 8 
к Описанию объекта закупки).

- Фотоотчет «до» и «после» ТО (согласно инструкции по составлению фотоотчета Приложение № 8 к Описанию объекта закупки).

По одному экземпляру указанных в настоящем Техническом задании журналов должно храниться на объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Приложению № 8 
к Описанию объекта закупки).

Дефектные ведомости предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется Исполнителем в журнале проведения работ по ТО 
непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Система (системы) наименование подсистемы КСОБ сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме», с указанием числа и подписи представителя Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель проводит настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в АС «КСОМБ», а также видеоизображений в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения».

При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

- Содержание ТО АПС, ОС.

При проведении ТО АПС, ОС выполняется:

2.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления(пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных 
в помещениях.

    - Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) – анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

    - Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

    - Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) – для радиолучевых систем.

    - Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне – анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

    - Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

- ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

- ручных «кнопок тревоги»; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

- извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации – в соответствии с инструкциями изготовителей;

- контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

- аппаратов оперативной связи – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);

- концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей;

- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

    - Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе 
с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» – для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» – для систем охранной сигнализации; «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» – для иных систем тревожной сигнализации.

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности 
к сопрягаемым системам.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).

    - Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

    - Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

    - Полнофункциональная проверка системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части – анализ и локализация источника неисправности.

    - Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

    - Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений 
на контактах, в случае обнаружения неисправностей – локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

    - Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

    - Полный контроль всех назначенных функций системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся 
от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СКУД.

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики 
на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

3.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния 
и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:

- вызывных и переговорных устройств;

- считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

- преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);

- электромагнитных замков, доводчиков.

    - Программирование считывателей, считывателей-идентификаторов.

    - Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).

    - Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания – закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

    - Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.

    - Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе 
с индикацией сигналов «Внимание», «Свой», «Чужой», «Допущен», «Тревога».

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных оболочках.

    - Полнофункциональная проверка системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СВН.

  - Ежемесячное ТО:

При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, 
а также аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы.

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка работы источника бесперебойного электропитания.

Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок 
в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности (при необходимости – с заменой кабельной части разъема).

    - Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов – устранение их на месте.

    - Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов 
и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий – устранение их на месте.

    - Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев.

    - Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.

    - Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости – ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер.

    - Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей).

    - Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) – в соответствии с инструкцией изготовителя.

    - Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера.

    - Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.

    - Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.

    - Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления.

    - Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внеплановое ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов, нагревательных элементов и стеклообогревателей.

    - Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.

    - Полнофункциональная проверка всей системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся 
от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СОУЭ

  - Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.

    - Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

    - Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.

    - Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала «ПОЖАР» 
на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);

б) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.

    - Проверка надёжности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

    - Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособность кнопок и переключателей управления ПКП.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).

    - Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.

    - Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

    - Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования 
и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

    - Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения 
с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом 
на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания 
на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

- отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

- запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), 
не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

- сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными 
о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

    - Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

    - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

    - Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО АПТ

6.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов 
и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных 
в помещениях.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

    - Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

    - Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

Автоматические установки газового пожаротушения:

- Контроль сохранности пломб:

- Обслуживание запорной арматуры (кронов, задвижек).

Автоматические установки пожаротушения СО2:

- Контроль весовых устройств всех модулей.

- Проверка наличия нужного количества пусковых грузов и возможности свободного их раскачивания.

- Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска.

- Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси тяги.

- Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства 
из тушильных сопел.

- Проверка на положение закрыто заслонок сброса давления.

- Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления.

- Проверка на положение закрыто всех конструкционных отверстий.

- Проверка батареи баллонов:

- Проверка пусковой коробки на батарее баллонов:

- Проверка управляющего баллона:

- Проверка установки пускового механизма.

  - Ежегодное ТО:

    - Контроль массы огнетушащего вещества.

    - Метрологическая проверка КИП (Исполнитель обязан иметь подменный фонд манометров и предоставить замену имеющимся манометрам на срок их поверки уполномоченной организацией, в случае поломки манометров Исполнитель обязан установить новые исправные манометры с такими же техническими характеристиками).

    - Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

    - Полнофункциональная проверка всей системы.

    - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, 
в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

  - Ежемесячное ТО:

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:

    - Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).

    - Анализ специализированного программного обеспечения, установленного на оборудовании КСОБ в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения. Устранение ошибок, настройка специализированного программного обеспечения, установленного на оборудовании КСОБ.

    - Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

    - Восстановление исходного состояния прикладных программ.

    - Установка обновлений к прикладным (специализированным) программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если существует техническая возможность обновления, это предусмотрено эксплуатационной документацией, рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

    - Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

    - Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений 
в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в СПб ГКУ «ГМЦ» на объектах, сопряженных с АС «КСОМБ», а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС проводится не реже 1 (Одного) раза в месяц. Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки, а также в журнале ТО, ведущемся и имеющемся на объекте.

В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в АС «КСОМБ».

При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений, малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ, сообщает о факте проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица, в СПб ГКУ «ГМЦ» по номерам телефонов, указанным ниже.

При тестировании работоспособности ОС, оказании услуг по техническому обслуживанию ОС, работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта, перед началом тестирования или работ, сообщает об этом в СПб ГКУ «ГМЦ» с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным ниже.

При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ «ГМЦ»:

- (812) 576-42-04, (812) 438-25-77 (круглосуточный многоканальный) – оператору АС «КСОМБ».

- (812) 576-42-30 (круглосуточный) – начальнику смены Центра видеонаблюдения и мониторинга СПб ГКУ «ГМЦ».

Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении № 9 к Описанию объекта закупки.

Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

| № п/п | Объект | Адрес объекта | Наименование подсистемы КСОБ | Тип подсистемы КСОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, г. Санкт-Петербург, 191023 | АПС | Адресно-аналоговая система |

Приложение № 4

к Описанию объекта закупки

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА КСОБ

АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

- Настоящий документ описывает требования к КСОБ, а также к документации для создания интерактивных схем (далее – ИС) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, оснащенных КСОБ.

- Для заполнения технического паспорта КСОБ Исполнитель обязан организовать специализированное автоматизированное рабочее место пользователя с установкой на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным требованиям, предъявляемым к автоматизированному рабочему месту пользователя СПб ГКУ «ГМЦ», а также получить доступ к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ».

- ИС объекта представляет собой цифровую модель объекта 
и предназначена для мониторинга состояния защищенности объекта 
в графическом виде. Основным назначением ИС является визуальное представление текущего состояния КСОБ объекта, с целью сокращения времени определения места возникновения тревожной ситуации при передаче информации представителю объекта или в соответствующие дежурные службы, а также позволяет в реальном времени оценить защищенность объекта средствами КСОБ без дополнительного анализа поступивших событий.

- Документация для создания ИС разрабатывается для следующих подсиситем КСОБ:

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система охранной сигнализации.

- Для создания ИС КСОБ разрабатывается следующая документация:

- таблица программирования;

- план-подложка;

- схема размещения оборудования;

- конфигурация КСОБ.

- Требования к программированию КСОБ объекта.

  - Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных сообщений с точностью до извещателя.

  - Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.

  - Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено 
с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.

    - Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

    - Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.

- Требования к документации.

    - Документ «План-подложка» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - План-подложка – графическая схема помещений объекта 
с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.

      - Использование осей с размерами в плане-подложке 
не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.

      - Наименование и номера помещений наносятся 
на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации», утвержденному и введенному 
в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст.

      - Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

        - Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.

        - В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

      - План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

      - На плане-подложке должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

      - План-подложка должна быть распечатана и согласована 
с администрацией объекта поэтажно.

      - План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.

    - Документ «Таблица программирования» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ для каждого извещателя согласно пунктам 6.1.2.4 
- 6.1.2.5 (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).

      - Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.

      - Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

      - Таблица программирования для КСОБ, построенных 
на основе оборудования «ИСБ Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Подсеть (№ Сегмента)

3) Узел (№ РРОП-И, который осуществляет управления дочерними РРОП)

4) № РРОП (адрес РРОП в системе);

5) Группа разделов;

6) № Глобального раздела;

7) № Локального раздела;

9) № Зоны;

10) Тип раздела;

11) Номера помещений раздела;

12) Название раздела;

13) Наименование зоны;

14) Пользователь;

15) Марка извещателя;

        - Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:

          - Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального 
и локального раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.

          - Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

          - Номера помещений раздела заполняются в соответствии 
с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

          - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

            - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, 
в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

            - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, 
то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

          - Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС.

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС.

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)»

          - Марка извещателя указывается в соответствии 
с исполнительной документацией.

      - Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования производства «НВП Болид» содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Группа разделов;

5) № раздела;

6) № Зоны;

7) Тип раздела;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела;

10) Наименование зоны;

11) Марка извещателя;

        - Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.

          - Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.

          - Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

          - Номера помещений раздела заполняются в соответствии 
с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

          - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

            - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, 
в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

            - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, 
то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

          - Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС;

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС;

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)».

    - Документ «Схема размещения оборудования» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - Схема размещения оборудования – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая места установки извещателей объектовой КСОБ.

      - Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему размещения оборудования в местах их рельной установки, в пределах контуров изображенных помещений согласно РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

      - Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать требованиям:

        - В качестве наименований извещателей указываются 
их наименования согласно исполнительной документации на КСОБ.

        - В случае отсуствия обозначений в исполнительной документации или расхождений с требованиями РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» необходимо произвести маркировку извещателей согласно требований РД 25.953-90.

        - Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны соответсвовать реальному месту установки извещателя.

      - Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, 
на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

      - На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж 
в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

    - Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg).

- Требования к Конфигурации КСОБ

  - Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ, предоставляется в формате производителей.

    - Для подсистем, построенных на базе ИСБ «Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр» конфигурационные файлы предоставляются 
в формате программного обеспечения «Стрелец-Мастер» - файлы с расширением «.bf» и программного обеспечения «WirelEx Tools» - файлы с расширением «.sts».

    - Для подсистем, построенных на базе оборудования производства «НВП Болид» конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «PPROG» - файлы конфигурации пульта 
с расширением «.txt» и программного обеспечения «UPROG» - файлы конфигурации оборудования с расширением «.cnu».

  - Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации, описанной в п. 4.

  - Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией необходимой для их открытия, информация предоставляется 
в тектовом файле с расширением «.txt».

Приложение № 5
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ*

| № п/п | Наименование услуги | Наименование отчетного документа | Срок предоставления отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1.1. График проведения первичного обследования | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.2. Акты проведения первичного обследования | В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта |
|  |  | - Справка о готовности специализированного автоматизированного рабочего места и о направлении обращения в СПб ГКУ «ГМЦ» для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» | В течение 15 (двадцати пяти) рабочих дней с момента предоставления Актов проведения первичного обследования |
|  |  | 1.4. Список сотрудников Исполнителя | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.5. График проведения технического обслуживания | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.6. Акты-наряды (по результатам ТО, внепланового ТО) | Ежемесячно /в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления по результатам внепланового ТО |
|  |  | 1.7. Журнала регистрации работ по ТО оборудования КСОБ | ежемесячно |
|  |  | 1.8. Фотоотчет** | ежемесячно |
|  |  | 1.9. Счет | ежемесячно |
|  |  | 1.10. Акт сдачи-приемки оказанных услуг | ежемесячно |
|  |  | 1.11. Счет-фактура *** | ежемесячно |
|  |  | 1.12. Справка СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающая тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в АС «КСОМБ» | ежемесячно |
|  |  | 1.13. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 1.14. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |

* все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя; многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

** фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение
 № 10 к Техническому заданию) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком).

*** в случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не предоставляется.

Приложение № 6
к Описанию объекта закупки.

Форма 1. График проведения ТО

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

# График проведения ТО на второе полугодие 2026 г.

по государственному контракту №_____________

| № п/п | Объект | Адрес объекта | III кв |  |  | IV кв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |

| от Исполнителя: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Форма 2. Список сотрудников Исполнителя

# Список сотрудников Исполнителя

по государственному контракту №_______от _________

| № п/п | ФИО | Должность | Сведения об удостоверениях | Мобильный телефон, рабочий телефон | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные руководители: |  |  |  |  |  |  |

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: Телефоны: E-mail:

от Исполнителя:

«____»___________________20___г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

м.п.

Форма 3. Акт проведения первичного обследования

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________ «__» ___________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Заказчика

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

__________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

__________________________________________________________________________,

налаженной _______________________________________________________________.

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

___________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

___________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

___________________________________________________________________________

| Услугу принял «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись м.п. | от Исполнителя: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись м.п. |
| --- | --- |

Форма 4. Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дата составления: ___________________________________________________________

Объект: _____________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Наименование системы:______________________________________________________

Место установки системы:____________________________________________________

| № п/п | Наименование системы, технических средств, их состояние | Неисправный узел, деталь, элемент, средство | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Выводы и предложения: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Исполнитель:

__________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

« ____» _____________________ 20___ г.

Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО

ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО оборудования КСОБ

________________________________________________________________________________

(Исполнитель)

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________

(наименование системы)

Начат «____» ___________________ 20____года

Окончен «____» ___________________20____года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1.Наименование объекта, адрес, телефон _________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Перечень технических средств системы:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.Номер договора, дата его заключения __________________________________________________

4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):

________________________________________________________________________________

5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):

________________________________________________________________________________

6.Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.Исполнитель – Ф. И. О., телефон:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8*.Представитель органа управления ГПС – Ф. И. О., телефон:

________________________________________________________________________________

(*для системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф. И. О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф. И.О., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах 
по ТО, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны
быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных
 лиц Исполнителя и Объекта. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Система (системы) наименование систем (системы) сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению». В Журнале регистрации работ по ТО должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и объекта.

Форма 6. Акт-наряд

Акт-наряд

№________ от «____» _____________20____г.

Цель: плановое техническое обслуживание/внеплановое техническое обслуживание/тестирование прохождения сигналов

(нужное подчеркнуть)

Вид ТО: плановое/внеплановое

(нужное подчеркнуть)

1. Исполнитель:__________________________________________________________________

2. Объект: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. № объекта, адрес _______________________________________________________________

4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Дата и время оказания услуг_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. № заявки, причина вызова_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Результат ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Услуги оказал ___________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Услуги принял __________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Форма 7. Акт проверки технического состояния

АКТ

проверки технического состояния № ______ от «__» _____ 20____г.

Настоящий акт составлен ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что согласно заявке ________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(объект, адрес)

проведена проверка технического состояния:
_______________________________________________________________________________
(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)
модель _________________________________________________________________________
год выпуска _______________________________________________________________________________
инвентарный номер _______________________________________________________________________________


Установлено: ________________________________________________________________________________

(описание неисправностей в технике, явившихся причиной неработоспособности)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Заключение:
В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:_________________________________________________________________________


Примечание:

| С заключением согласен: _______________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. | Заключение выдал: ___________________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. | Услугу принял: ___________________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. |
| --- | --- | --- |

Форма 8. График проведения первичного обследования

# График проведения первичного обследования на _______ 20__ г.

по государственному контракту №_____________

| № п/п | Объект | Адрес | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| от Исполнителя: «___»___________________20__г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20__г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Форма 9. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

№ ____ от «__» _______ 20___ г.

Представитель объекта:__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель Исполнителя_____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

«__» ________ 20___ года, Исполнителем произведен демонтаж/монтаж (нужное подчеркнуть) оборудования системы_____________________________________________________

(наименование системы)

Причина демонтажа/монтажа: __________________________________________________________

Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

| № п/п | Наименование Оборудования | Серийный номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |

При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад Получателя услуг, в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда (нужное подчеркнуть), другое:_____________________________________________________________

Акт составлен в 3 экземплярах:

Представитель объекта: _______________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель Исполнителя: __________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель Заказчика: ____________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 7 
к Описанию объекта закупки

ПАМЯТКА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ И ТЕСТИРОВАНИИ АПС, ОС, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ И СОПРЯЖЕННЫХ С АС «КСОМБ».

Приложение № 8 
к Описанию объекта закупки

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОТООТЧЕТА

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании.

При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

- таблички с наименованием учреждения (при наличии);

- общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

- оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора и т.д.);

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

- При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

- системы в неисправном состоянии;

- выявленной неисправности;

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком). Для предоставления электронного носителя Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Заказчика в электронном виде заявку для его получения. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения заявки предоставляет Исполнителю электронный носитель.

Приложение № 4 к контракту № ____

от «____» _______________ 2026 года

ФОРМА

акта сдачи-приемки оказанных услуг

Санкт-Петербург						       «____» ____________ 20____ года

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем Заказчик, действующая от имени и в интересах Санкт-Петербурга, 
в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, 
и _______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ______ от «____» _____________2026 года (далее – контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Фактические качество и объем оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям контракта:

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть оказаны:

согласно требованиям контракта с «___» __________ 2026 года по «___» __________ 2026 года,

фактически оказывались с «___» __________ 2026 года по «___» __________ 2026 года.

4. Недостатки и (или) недоработки оказанных услуг выявлены, / не выявлены:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Результат оказания услуг по контракту:

Сдал:								Принял:

От Исполнителя						От Заказчика

__________________						________________

__________________						________________

__________________						________________

м.п.								м.п.

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________________ м.п. | ___________________________ м.п. |

Разрабатывается Заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.