Приложение № 1 к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

При составлении Описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона (далее – Описание объекта закупки) рекомендовано использовать следующие термины, определения и сокращения:

| АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| --- | --- |
| АПТ | Система автоматического пожаротушения |
| АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
| КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы со средствами технической укрепленности: система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); система видеонаблюдения (СВН); система контроля и управления доступом (СКУД); система автоматического пожаротушения (АПТ); система контроля загазованности (СКЗ) |
| НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта |
| объект | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
| ОС | Система охранной сигнализации |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| ПО | Программное обеспечение |
| СВН | Система видеонаблюдения |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| Служба | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» |
| Товар | Расходные материалы |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ШС | Шлейф сигнализации |

1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки

  - В рамках оказания услуг исполнитель обязан осуществлять:

    - ТО КСОБ.

    - Ремонт КСОБ.

Требования к оказанию услуг по ТО КСОБ.

  - ТО КСОБ включает в себя.

1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.

1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными 
в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее – плановое ТО).

1.2.3. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

1.2.4. Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1.3. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества приведены в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1.3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – объекты), указанных 
в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.3.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.3.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

1.3.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

1.3.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов 
от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

1.3.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.3.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

1.3.8. Вышедшее из строя по вине исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.3.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и (или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.3.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, 
в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, исполнитель совместно 
с Заказчиком и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.

1.3.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, 
в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.3.12. В период оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

1.3.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.3.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.3.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.3.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.3.13.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.3.13.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации 
от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.3.13.7. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 
от 28.03.2017 № 186-ст.

1.3.13.8. «ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР 
от 15.05.1981 № 2404.

1.3.13.9. «ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация», утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст.

1.3.13.10. «ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875.

1.3.13.11. «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

1.3.13.12. «ГОСТ Р 51241-2008» Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст.

1.3.13.13. «ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных 
с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст.

1.3.13.14. «ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных 
с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования», утвержден 
и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст.

1.3.13.15. «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 672-ст.

1.3.13.16. «ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст.

1.3.13.17. «ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 363-ст.

1.3.13.18. «ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

1.3.13.19. «ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», утвержден приказом Росстандарта 
от 14.05.2021 № 349-ст.

1.3.13.20. «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 
от 22.10.2014 № 1371-ст.

1.3.13.21. «ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных 
с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28.05.2021 № 476-ст.

1.3.13.22. «ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст.

1.3.13.23. «ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст.

1.3.13.24. «ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматическое. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 
№ 789-ст.

1.3.13.25. «ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 24.08.2021 № 792-ст.

1.3.13.26. «СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр.

1.3.13.27. «РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации организация и порядок проведения работ, утвержден Министерством Электротехнической промышленности и приборостроения СССР».

1.3.13.28. «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

1.3.13.29. «СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108.

1.3.13.30. «СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10.

1.3.13.31. «РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

1.3.13.32. «РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

1.3.13.33. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8», утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150.

1.3.13.34. Распоряжения Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р «О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444».

Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

1.3.13.35. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

1.3.14. Гарантийный срок на оказанные услуги 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.3.15. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Приложении № 2 к извещению об осуществлении закупки.

1.3.16. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

Требования к оказанию услуг по ремонту КСОБ.

1.4. Ремонт включает в себя:

1.4.1. Восстановление работоспособности систем при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям приведены в Приложении № 3 к Описанию объекта закупки.

1.4.2. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

1.4.3. Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 4 к Описанию объекта закупки.

1.5. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества приведены в Приложении № 4 к Описанию объекта закупки..

1.5.1. Исполнитель оказывает услуги по ремонту КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – объекты), указанных 
в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.5.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.5.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

1.5.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объекте, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

1.5.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов 
от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

1.5.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг Исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, элементов КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.5.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников Исполнителя вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. исполнитель гарантирует освобождение Заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

1.5.8. Вышедшее из строя по вине Исполнителя оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств Исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.5.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и (или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, Исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.5.10. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, 
в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.5.11. В период оказания услуг Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5.12. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации, указанных в пункте 1.3.13.

1.5.13. Обязательное требование к поставляемым товарам, используемых при проведении ремонта КСОБ: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Требования установлены:

1.5.13.1. Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании».

1.5.13.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1.5.13.3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

1.5.14. Товар, поставляемый для оказания услуг при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или имуществу, находящемся на объекте.

1.5.15. Требования к качеству и безопасности товара, поставляемого при оказании услуг.

1.5.15.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), 
не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

1.5.15.2. В комплект товара должны быть включены все не поименованные 
в спецификации, но необходимые для работы товара интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, заполненный гарантийный талон, инструкции для владельца и пользователя) на русском языке.

1.5.15.3. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта, исполнитель несет все расходы, связанные 
с экспертизой. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.5.16. Гарантийный срок на оказанные услуги 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.5.17. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Приложении № 3 к извещению об осуществлении закупки.

1.5.18. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

1.5.19. Гарантийный срок на товар установлен производителем оборудования и составляет не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех КСОБ на передаваемых в обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации КСОБ.

1.5.20. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков к товару Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя за свой счет и своими силами заменить некачественный товар, в срок, установленный заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки товара, потребовав от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

2. Требования энергетической эффективности услуг.

2.1 Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

3. Перечень приложений, являющихся

неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

- Приложение № 1. Сведения о местах (объектах) оказания услуг.

- Приложение № 2. Перечень требований к услугам по ТО оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания.

- Приложение № 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

- Приложение № 4. Перечень требований к услугам по ремонту оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания.

- Приложение № 5. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

- Приложение № 6. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

- Приложение № 7. Перечень отчетных документов.

- Приложение № 8. Формы отчетных и эксплуатационных документов.

- Приложение № 9. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании АПС, ОС, установленных на объектах и сопряженных с АС «КСОМБ».

- Приложение № 10. Инструкция по составлению фотоотчета.

Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Объект | Номер объекта по паспорту КСОБ | Адрес объекта, вид системы, ее состав | Наименование оконечного оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 46 |
| 2 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель линейный ИПДЛ-Д-II/4Р | Шт. | 10 |
| 3 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 3 |
| 4 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 3 |
| 5 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок приемно-контрольный С2000-4 | Шт. | 1 |
| 6 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | Шт. | 1 |
| 7 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации C2000 БИ SMD | Шт. | 1 |
| 8 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 9 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации С2000-БИ SMD | Шт. | 2 |
| 10 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Пульт управления С2000 | Шт. | 1 |
| 11 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Пульт контроля и управления С2000-М | Шт. | 1 |
| 12 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 13 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD | Шт. | 1 |
| 14 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Блок индикации C2000 БИ SMD | Шт. | 1 |
| 15 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 16 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИОПР-513 | Шт. | 1 |
| 17 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 5 |
| 18 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 16 |
| 19 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | Шт. | 54 |
| 20 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 1 |
| 21 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Звуковой оповещатель «VP1» | Шт. | 1 |
| 22 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Оповещатель ТОН-1С-12 | Шт. | 6 |
| 23 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУМ | Шт. | 1 |
| 24 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 25 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель ручной ИПР-3СУ | Шт. | 5 |
| 26 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 82 |
| 27 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD | Шт. | 1 |
| 28 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Световое табло «Выход» | Шт. | 6 |
| 29 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 30 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Прибор управления «Октава-80Ц» | Шт. | 1 |
| 31 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Усилитель линейный «Октава-80Б» | Шт. | 1 |
| 32 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 33 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Звуковой оповещатель «VP1» | Шт. | 1 |
| 34 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Акустические модули «JDM» | Шт. | 7 |
| 35 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 36 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Пульт управления ВПУ-4 | Шт. | 1 |
| 37 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Звуковой оповещатель «ТОН 1-С» | Шт. | 6 |
| 38 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Колонки речевого оповещения «Стриж АСР 03.1.2» | Шт. | 6 |
| 39 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Колонки речевого оповещения «KARAK» | Шт. | 2 |
| 40 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СОУЭ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 41 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Контрольно-пусковой блок С-2000-КПБ | Шт. | 1 |
| 42 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С-2000-АСПТ | Шт. | 1 |
| 43 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 1 |
| 44 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | Шт. | 6 |
| 45 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Баллоны пожаротушения АСП 4.24Кг | Шт. | 3 |
| 46 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Световое табло «Газ не входи» | Шт. | 3 |
| 47 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Модуль автоматического порошкового пожаротушения | Шт. | 36 |
| 48 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, АПТ | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 49 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Сетевой контроллер СКУД Gate 8000 | Шт. | 18 |
| 50 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Считыватель СКУД Matix2 | Шт. | 32 |
| 51 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Электромагнитный замок ML300 | Шт. | 18 |
| 52 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Конвертор интерфейсов USB-RS422 | Шт. | 1 |
| 53 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Доводчик дверной DORMA TS-71 | Шт. | 18 |
| 54 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Рычаг складной стандартный для TS-71/72/73/83 | Шт. | 18 |
| 55 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Конвертер интерфейсов USB-RS485 | Шт. | 2 |
| 56 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 18 |
| 57 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Кнопка выхода Eltis В-21 | Шт. | 5 |
| 58 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Турникет | Шт. | 1 |
| 59 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 60 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СКУД | Сервер контроля доступом (ПАК с установленным общим и специальным ПО («Gate Server») | Шт. | 2 |
| 61 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Видеокамера цифровая цветная с режимом работы день/ночь, внутреннего расположения на объекте, с кронштейном для установки (купольная), блоком | Шт. | 13 |
| 62 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Видеокамера цифровая поворотная цветная с режимом работы день/ночь, всепогодная, уличного расположения на объекте, с кронштейном для установки, вандалостойким кожухом | Шт. | 6 |
| 63 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 19 |
| 64 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Соединительные и коммутационные провода, обеспечивающие подключение оборудования к устройству обработки видеосигнала и к источникам питания | Комплект | 1 |
| 65 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 3-Н, 19-Н, 20-Н, 43-Н, 45-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, СВН | Сервер видеонаблюдения (ПАК с установленным общим и специальным ПО («Videonet 8.9») | Шт. | 2 |
| 66 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Пульт управления сегментом ПС-И | Шт. | 1 |
| 67 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок индикаторов БИ32-И | Шт. | 1 |
| 68 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И | Шт. | 1 |
| 69 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный РРОП2 | Шт. | 2 |
| 70 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Блок шлейфов сигнализации БШС8-И | Шт. | 1 |
| 71 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный «Икар–Р» | Шт. | 6 |
| 72 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный РИГ | Шт. | 13 |
| 73 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный радиоканальный звуковой «Арфа–2Р» | Шт. | 6 |
| 74 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель магнитоконтактный накладной «SC-517» | Шт. | 3 |
| 75 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | Шт. | 1 |
| 76 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 2 |
| 77 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 3-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 78 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3» | Шт. | 4 |
| 79 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «947WH» | Шт. | 4 |
| 80 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный совмещаемый «Астра-621» | Шт. | 3 |
| 81 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель магнитоконтактный накладной «SC-517» | Шт. | 4 |
| 82 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный пассивный инфракрасный «Colt XS» | Шт. | 5 |
| 83 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещения: 19-Н, 20-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |
| 84 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный РРОП2 | Шт. | 2 |
| 85 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный «Икар–Р» | Шт. | 9 |
| 86 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный РИГ | Шт. | 9 |
| 87 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Извещатель охранный поверхностный радиоканальный звуковой «Арфа–2Р» | Шт. | 8 |
| 88 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Источник вторичного электропитания с резервированием БИРП-12/4,0 | Шт. | 2 |
| 89 | Служба | 4245 | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, помещение 43-Н, г. Санкт-Петербург, 191023, ОС | Соединительные провода, шлейфы, интерфейсные шнуры | Комплект | 1 |

Приложение № 2
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ

требований к услугам по техническому обслуживанию оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию оборудования и режимы эксплуатации КСОБ, программное обеспечение, используемое и установленное на оборудовании КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности) обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»). Информацию о проведенном инструктаже Исполнитель направляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней после заключения Контракта.

Инженерно-технический персонал Исполнителя, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен соблюдать служебный распорядок Заказчика, требования нормативных правовых актов Заказчика, устанавливающих порядок допуска в помещения и проведение работ персоналом сторонних организаций.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС «КСОМБ», к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.

- Оказание услуг по ТО КСОБ

  - ТО включает в себя:

- Проведение первичного обследования.

- Плановое ТО.

- Внеплановое ТО.

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно Форме 8 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.

  - Первичное обследование включает в себя:

- Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации.

- Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.

- Проверку соответствия монтажа технических средств и систем 
в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования – при наличии).

- Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней 
с момента заключения контракта предоставляет Заказчику:

а) Акты первичного обследования по каждому из объектов (Форма 3 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки).

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся 
в неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Порядковый номер объекта, в соответствии с указанным в Приложении № 1 
к Техническому заданию. Отступление от зафиксированной нумерации объектов 
не допускается.

- Адрес объекта.

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

По результатам первичного обследования, а также при поступлении письменного запроса от Заказчика, Исполнителю необходимо заполнить технический паспорт КСОБ объекта.

С целью выполнения требований по заполнению технического паспорта КСОБ Исполнитель обязан организовать специализированное автоматизированное рабочее место пользователя с установкой на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным требованиям, предъявляемым к автоматизированному рабочему месту пользователя СПб ГКУ «ГМЦ».

Для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты проведения первичного обследования обязан направить в адрес СПб ГКУ «ГМЦ» официальное обращение. Обращение должно содержать информацию о ответственном лице, которое будет заполнять ТП КСОБ в составе: ФИО, телефон мобильный, рабочий адрес электронной почты. Ответственное лицо, на которое возложено заполнение ТП КСОБ должно иметь действующую усиленную квалифицированную электронную подпись. Также в обращении должны быть указаны номер и срок действия заключенного государственного контракта, а также информация об объектах обслуживания согласно приложенной таблице.

Таблица 1

| № п/п | № ТП КСОБ | Наименование учреждения | Фактический адрес | Обслуживаемые подсистемы КСОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Сведения о готовности к использованию специализированного автоматизированного рабочего места пользователя, с установленным на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным необходимым требованиям, а также информацию о направлении обращения в СПб ГКУ «ГМЦ» для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика непозднее 15 рабочих дней с даты проведения первичного обследования.

Срок заполнения технических паспортов КСОБ Исполнителем не должен превышать 30 календарных дней с момента получения Исполнителем доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ». Оформление технического паспорта КСОБ для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении № 5, выполняется в соответствии с Приложением № 6 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки, а также список сотрудников Исполнителя согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

Для своевременного исполнения контракта Исполнителю рекомендуется провести ТО 
за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.

  - В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно графику проведения технического обслуживания.

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

- Заблаговременно определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ.

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

- Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

  - При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств.

- Состояние электрических соединений.

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей.

- Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

  - Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПТ, ОС, СВН, СКУД, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

В случае, если работоспособность АПС, СОУЭ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала работ по восстановлению, допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность АПС, СОУЭ, то есть АПС, СОУЭ функционирует в полном объеме при наличии неисправности. В случае превышении срока устранения неисправности более 72 (семидесяти двух) часов, услуга по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В случае, если работоспособность АПТ, ОС, СВН, СКУД не будет восстановлена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц. В случае, если замена или ремонт оборудования не будет выполнена в срок, согласованный с Заказчиком, услуга по техническому обслуживанию такой системы также будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от Заказчика и /или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются 
на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ 
в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь Заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное 
и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

  - При оказании услуг Исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене в случае выхода из строя системы или технических средств (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Журнал регистрации работ по ТО (согласно Приложению № 8 
к Описанию объекта закупки).

- Фотоотчет «до» и «после» ТО (согласно инструкции по составлению фотоотчета Приложение № 8 к Описанию объекта закупки).

По одному экземпляру указанных в настоящем Техническом задании журналов должно храниться на объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Приложению № 8 
к Описанию объекта закупки).

Дефектные ведомости предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется Исполнителем в журнале проведения работ по ТО 
непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Система (системы) наименование подсистемы КСОБ сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме», с указанием числа и подписи представителя Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель проводит настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в АС «КСОМБ», а также видеоизображений в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения».

При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

- Содержание ТО АПС, ОС.

При проведении ТО АПС, ОС выполняется:

2.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления(пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных 
в помещениях.

    - Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) – анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

    - Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

    - Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) – для радиолучевых систем.

    - Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне – анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

    - Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

- ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

- ручных «кнопок тревоги»; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

- извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации – в соответствии с инструкциями изготовителей;

- контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

- аппаратов оперативной связи – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);

- концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей;

- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

    - Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе 
с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» – для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» – для систем охранной сигнализации; «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» – для иных систем тревожной сигнализации.

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности 
к сопрягаемым системам.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).

    - Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

    - Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

    - Полнофункциональная проверка системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части – анализ и локализация источника неисправности.

    - Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

    - Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений 
на контактах, в случае обнаружения неисправностей – локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

    - Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

    - Полный контроль всех назначенных функций системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся 
от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СКУД.

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики 
на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

3.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния 
и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:

- вызывных и переговорных устройств;

- считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

- преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);

- электромагнитных замков, доводчиков.

    - Программирование считывателей, считывателей-идентификаторов.

    - Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).

    - Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания – закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

    - Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.

    - Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе 
с индикацией сигналов «Внимание», «Свой», «Чужой», «Допущен», «Тревога».

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных оболочках.

    - Полнофункциональная проверка системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СВН.

  - Ежемесячное ТО:

При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, 
а также аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы.

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка работы источника бесперебойного электропитания.

Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок 
в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности (при необходимости – с заменой кабельной части разъема).

    - Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов – устранение их на месте.

    - Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов 
и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий – устранение их на месте.

    - Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев.

    - Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.

    - Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости – ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер.

    - Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей).

    - Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) – в соответствии с инструкцией изготовителя.

    - Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера.

    - Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.

    - Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.

    - Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления.

    - Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внеплановое ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

    - Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов, нагревательных элементов и стеклообогревателей.

    - Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.

    - Полнофункциональная проверка всей системы.

    - Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся 
от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО СОУЭ

  - Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.

    - Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

    - Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.

    - Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала «ПОЖАР» 
на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);

б) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.

    - Проверка надёжности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

    - Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособность кнопок и переключателей управления ПКП.

    - Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).

    - Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.

    - Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

    - Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования 
и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

    - Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения 
с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом 
на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания 
на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

- отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

- запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), 
не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

- сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными 
о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

    - Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

    - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

    - Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО АПТ

6.1. Ежемесячное ТО:

    - Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов 
и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

    - Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.

    - Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных 
в помещениях.

    - Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

    - Проверка надежности подключения шин заземления.

    - Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.

    - Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.

    - Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

    - Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

    - Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

    - Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.

    - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п.

    - Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

    - Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

Автоматические установки газового пожаротушения:

- Контроль сохранности пломб:

- Обслуживание запорной арматуры (кронов, задвижек).

Автоматические установки пожаротушения СО2:

- Контроль весовых устройств всех модулей.

- Проверка наличия нужного количества пусковых грузов и возможности свободного их раскачивания.

- Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска.

- Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси тяги.

- Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства 
из тушильных сопел.

- Проверка на положение закрыто заслонок сброса давления.

- Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления.

- Проверка на положение закрыто всех конструкционных отверстий.

- Проверка батареи баллонов:

- Проверка пусковой коробки на батарее баллонов:

- Проверка управляющего баллона:

- Проверка установки пускового механизма.

  - Ежегодное ТО:

    - Контроль массы огнетушащего вещества.

    - Метрологическая проверка КИП (Исполнитель обязан иметь подменный фонд манометров и предоставить замену имеющимся манометрам на срок их поверки уполномоченной организацией, в случае поломки манометров Исполнитель обязан установить новые исправные манометры с такими же техническими характеристиками).

    - Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.

  - Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые 
в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

    - Полнофункциональная проверка всей системы.

    - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

    - Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

- Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, 
в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

  - Ежемесячное ТО:

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:

    - Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).

    - Анализ специализированного программного обеспечения, установленного на оборудовании КСОБ в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения. Устранение ошибок, настройка специализированного программного обеспечения, установленного на оборудовании КСОБ.

    - Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

    - Восстановление исходного состояния прикладных программ.

    - Установка обновлений к прикладным (специализированным) программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если существует техническая возможность обновления, это предусмотрено эксплуатационной документацией, рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

    - Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

    - Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений 
в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в СПб ГКУ «ГМЦ» на объектах, сопряженных с АС «КСОМБ», а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС проводится не реже 1 (Одного) раза в месяц. Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки, а также в журнале ТО, ведущемся и имеющемся на объекте.

В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в АС «КСОМБ».

При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений, малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ, сообщает о факте проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица, в СПб ГКУ «ГМЦ» по номерам телефонов, указанным ниже.

При тестировании работоспособности ОС, оказании услуг по техническому обслуживанию ОС, работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта, перед началом тестирования или работ, сообщает об этом в СПб ГКУ «ГМЦ» с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным ниже.

При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ «ГМЦ»:

- (812) 576-42-04, (812) 438-25-77 (круглосуточный многоканальный) – оператору АС «КСОМБ».

- (812) 576-42-30 (круглосуточный) – начальнику смены Центра видеонаблюдения и мониторинга СПб ГКУ «ГМЦ».

Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении № 9 к Описанию объекта закупки.

Приложение № 3
                                                                                                                                                                                                к Описанию объекта закупки

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара, используемого для оказания услуг | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при необходимости) | ## Показатель (характеристика) ## товара | # Требования к значениям показателей (характеристик) Товара, позволяющие определить соответствие Товара установленным Заказчиком требованиям (значения эквивалентности) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | ## Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | ## Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 5 | 6 | ## 7 | ## 8 | 9 |
| 1 | Сетевой контроллер СКУД | Ravelin Gate 8000 (или эквивалент) | Стандарт базового контроллера | # Х | Х | Х | Gate RS-485/422 |
|  |  |  | Энергонезависимая память | # Не менее 16000 пользователей, 8000 событий, 7 расписаний | Х | Х | Х |
|  |  |  | Поддержка 2 считывателей Wiegand/TM | # Х | Х | Х | Да |
|  |  |  | Наличие 2 кнопки выход; 2 геркона; 2 реле (6А, 30В); 4 выхода ОС; 2 доп. входа | Х | Х | Х | Да |
|  |  |  | Стандарт базового контроллера | Х | Х | Х | Gate RS-485/422 |
| 2 | Плата считывателя СКУД | Matrix ## (или эквивалент) | Стандарт карт | Х | EM-Marine, HID | Х | Х |
|  |  |  | Расстояние считывания | Х | для карт: 14 см для брелоков: 6 см | Х | Х |
|  |  |  | Напряжение питания DC | Х | Х | Х | 12 В |
|  |  |  | Ток потребления | Х | Х | Х | 35 мА |
|  |  |  | Габаритные размеры | Х | Х | Х | 85 х 44 х 18 мм |
| 3 | Электромагнитный замок | Tantos ML300 (или эквивалент) | Усилие удержания, кг | Не менее 300 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Потребляемый ток, мА | Х | Х | Х | 380 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | Х | Х | Х | 12 |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 250×42×25 | Х | Х | Х |
| 4 | Доводчик дверной | ## DORMA TS-71 (или эквивалент) | Масса двери, кг | Не менее 100 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Фиксация открытого положения двери | Х | Х | Х | есть |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | Х | Х | Х | Диапазон рабочих температур, °С |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | - 10…+40 | Х |
| 5 | Рычаг складной стандартный | ## DORMA (или эквивалент) | ## Тип | Х | Х | Х | Рычаг для доводчика |
|  |  |  | ## Совместимость | Х | Х | Х | Совместимость с доводчиками для дверей DORMA TS-71TS-71/72/73/83 |
| 6 | Конвертер интерфейсов USB-RS485 | ## Болид, преобразовательинтерфейсов USB-RS485 (или эквивалент) | ## Интерфейсы (порты) | Х | Х | Х | RS485, USB |
|  |  |  | ## Питание | ## Х | ## Х | ## Х | ## от USB-порта |
| 7 | Источник вторичного электропитания с резервированием | ## БИРП-12/4,0 (или эквивалент) | ## Тип | Х | Х | Х | Блок источника резервного питания |
|  |  |  | ## Выходная мощность, Вт | Х | Х | Х | 48 |
|  |  |  | ## Напряжение на выходе канала нагрузки (при работе от основного источника), В | Х | Х | Х | 12 |
|  |  |  | ## Напряжение на выходе канала нагрузки (при работе от резервного источника), В | Х | Х | Х | 10 |
|  |  |  | ## Номинальный ток нагрузки, А | Х | 3,5 - 4 | Х | Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Х | Х | Х | 320 х 250 х 115 |
|  |  |  | ## Вес (без батареи), кг | Х | Х | Х | 5,0 |
| 8 | Аккумуляторная батарея | ## BB Battery, HR9-6 (или эквивалент) | ## Выходное напряжение | Х | Х | Х | 6 В |
|  |  |  | ## Емкость | Х | Х | Х | 9 А/ч |
|  |  |  | ## Габариты, мм | Не более 151 х 34 х 94 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Вес, кг | Не более 1,4 | Х | Х | Х |
| 9 | Аккумуляторная батарея | ## Yuasa NP7-12 (или эквивалент) | ## Выходное напряжение | Х | Х | Х | 12 В |
|  |  |  | ## Емкость | Х | Х | Х | 7 А/ч |
|  |  |  | ## Габариты, мм | Не более 65 х 98 х 151 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Вес, кг | Не более 2,2 | Х | Х | Х |
| 10 | Модуль памяти для сервера СКУД | Samsung (или эквивалент) | ## Стандарт | Х | Х | Х | DDR2 |
|  |  |  | ## Форм-фактор | Х | Х | Х | DIMM |
|  |  |  | ## Объем памяти, Гб | Не менее 1 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Количество контактов | Х | Х | Х | 240 |
| 11 | Жесткий диск для сервера СКУД | ## Hitachi HDT722516DLA380 (или эквивалент) | ## Емкость, ГБ | Не менее 164 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Интерфейс | Х | Х | Х | SATA II |
|  |  |  | ## Скорость вращения шпинделя, об/мин | Х | Х | Х | 7200 |
|  |  |  | ## Память буфера, Мб | Не менее 8 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Форм-фактор, дюйм | Х | Х | Х | 3,5 |
| 12 | Кнопка выхода | ## Eltis В-21 (или эквивалент) | ## Тип установки | Х | Х | Х | Накладной |
|  |  |  | ## Материал корпуса | Х | Х | Х | Металл |
|  |  |  | ## Габариты, мм | Не более 96х45х25 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Вес | Не более 1,6 кг | Х | Х | Х |
| 13 | Видеокамера | ## Redline серия RL-IP12P (или эквивалент) | ## Матрица, тип | ## Х | ## Х | ## Х | ## 1/2.8" CMOS Sony Exmor IMX322 |
|  |  |  | ## Разрешение, пикс | ## Х | ## Х | ## Х | ## 2MP (1080P) |
|  |  |  | ## FPS | ## Х | ## 1920x1080 25fps / 1280*720 25fps | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Чувствительность, люкс | ## Х | ## Х | ## Х | ## Цвет 0,01 Лк; 0 c Ик |
|  |  |  | ## ИК-подсветка дальность, м | ## Не менее 35 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Сетевой интерфейс | ## Х | ## Х | ## Х | ## RJ45 10/100Мб/с Ethernet |
|  |  |  | ## Питание | ## Х | ## Х | ## Х | ## PoE / DC 12V |
|  |  |  | ## Степень защиты | ## Х | ## Х | ## Х | ## IP67 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | ## Х | ## Х | ## -45 … +60 | ## Х |
|  |  |  | ## Тип | Х | Х | Х | IP видеокамера |
| 14 | Видеокамера | ## Redline, серия RL-IP35P-S.WDR (или эквивалент) | ## Матрица, тип | Х | Х | Х | 1/2.7", SmartSense |
|  |  |  | ## Разрешение, пикс | Х | Х | Х | 5MP |
|  |  |  | ## FPS | Х | 1920x1080 25fps / 1280*720 25fps | Х | Х |
|  |  |  | ## Чувствительность, люкс | Х | Х | Х | Цвет 0,002 Лк |
|  |  |  | ## ИК-подсветка дальность, м | Не менее 40 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Сетевой интерфейс | Х | Х | Х | RJ45 10/100Мб/с Ethernet |
|  |  |  | ## Угол обзора, грд. | Не менее 103 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Питание | Х | Х | Х | PoE / DC 12V |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP67 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -45… +60 | Х |
|  |  |  | ## Тип | Х | Х | Х | IP купольная видеокамера |
| 15 | Видеокамера | ## Hikvision DS-2DE3204W-DE (или эквивалент) | ## Матрица, тип | ## Х | ## Х | ## Х | ## 1/2.8" CMOS |
|  |  |  | ## Разрешение, пикс | ## Х | ## Х | ## Х | ## 2MP (1080P) |
|  |  |  | ## Фокусное расстояние объектива, мм | ## Х | ## Х | ## 2,8-12 | ## Х |
|  |  |  | ## Оптический zoom | ## Не менее 4 | ## Х | ## Х |  |
|  |  |  | ## Сетевой интерфейс | ## Х | ## Х | ## Х | ## RJ45 10/100Мб/с Ethernet |
|  |  |  | ## Питание | ## Х | ## Х | ## Х | ## PoE / DC 12V |
|  |  |  | ## Степень защиты | ## Х | ## Х | ## Х | ## IP67 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | ## Х | ## Х | ## -40 … +65 | ## Х |
|  |  |  | ## Тип | ## Х | ## Х | ## Х | ## IP поворотная видеокамера |
| 16 | Блок питания для сервера видеонаблюдения | ## Delta, DPS-750PB (или эквивалент) | ## Номинальная мощность, В | ## Не менее 750 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Форм-фактор | ## Х | ## Х | ## Х | ## Plug-in Modul |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 375,7 x 108,3 x 39,5 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Охлаждение | Х | Х | Х | 2 вентилятора |
|  |  |  | ## Тип | Х | Х | Х | Для серверных платформ |
| 17 | Жесткий диск для сервера видеонаблюдения | ## Western Digital Purple WD60PURZ (или эквивалент) | ## Емкость, Тб | Не менее 6 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Форм-фактор | Х | Х | Х | 3,5” |
|  |  |  | ## Интерфейс | Х | Х | Х | SATA, 6 Gb/s |
|  |  |  | ## Скорость вращения, об/мин | ## Не менее 5400 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -0 … +65 | Х |
| 18 | Оперативная память для сервера видеонаблюдения | ## Samsung (или эквивалент) | ## Объем, Гб | Не менее 8 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Тип | Х | Х | Х | DDR3 |
|  |  |  | ## Частота | Не менее 1066 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Показатель скорости | Х | Х | Х | PC3-12800 |
|  |  |  | ## Форм-фактор | Х | Х | Х | RDIMM |
| 19 | Блок приемно-контрольный | ## Болид, прибор С2000-4 (или эквивалент) | ## Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 и более | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Выходной интерфейс считывателя | Х | Х | Х | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
|  |  |  | ## Количество ШС, подключаемых к прибору | ## Не менее 4 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Количество ШС, подключаемых к прибору | ## Не менее 4096 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Емкость буфера событий | ## Не менее 4088 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Х | Х | Х | 156х107х39 |
| 20 | Блок сигнально-пусковой | ## Болид, прибор С2000-СП1 (или эквивалент) | ## Количество выходов | ## Не менее 4 |  |  |  |
|  |  |  | ## Световая индикация на лицевой панели | ## Х | ## Х | ## Х | ## Есть (5 светодиодных индикаторов) |
|  |  |  | ## Коммуникационный порт | ## Х | ## Х | ## Х | ## RS-485, протокол Орион |
|  |  |  | ## Готовность к работе после включения питания, с | ## Не более 5 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 157х107х39 | Х | Х | Х |
| 21 | Блок индикации | ## Болид, прибор С2000-БИ SMD (или эквивалент) | ## Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов | ## Не менее 69 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Ток потребления, мА | ## Х | ## в дежурном режиме – 50; ## в режиме тревоги - 200 | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Потребляемая мощность, Вт | ## Не более 3 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 340х170х27.5 | Х | Х | Х |
| 22 | Пульт контроля и управления | ## Болид, С2000-М (или эквивалент) | Количество подключаемых приборов | Не менее 127 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Количество поддерживаемых разделов | Не менее 511 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Количество поддерживаемых групп разделов | Не менее 128 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом | Х | Х | Х | 2048 |
|  |  |  | Количество пользовательских паролей | Не менее 2047 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом | Х | Х | Х | 256 |
|  |  |  | Емкость буфера событий | Не менее 8000 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 140х114х25 | Х | Х | Х |
| 23 | Извещатель пожарный ручной | ИРСЭТ, ИПР-3СУ (или эквивалент) | Тип | Х | Х | Х | Восстанавливаемый извещатель многократного пользования |
|  |  |  | Идикация режимов работы извещателя | Х | Х | Х | Есть |
|  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме, мА | Х | Х | Х | 0,1 |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 90х90х45 | Х | Х | Х |
| 24 | Извещатель пожарный дымовой | Рубеж, ИП-212-45 (или эквивалент) | Тип | Х | Х | Х | Двухпроводный |
|  |  |  | Чувствительность извещателя, дБ/м | Х | Х | 0,05…0,2 | Х |
|  |  |  | Световая индикация | Х | Х | Х | Есть («Дежурный режим»; «Пожар») |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 93х46 | Х | Х | Х |
| 25 | Прибор приемно-контрольный | Болид, прибор Сигнал-20П-SMD (или эквивалент) | Количество шлейфов сигнализации | Не менее 20 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Количество выходов | Х | типа «сухие контакты» - 3; типа «открытый коллектор» - 2 | Х | Х |
|  |  |  | Ток нагрузки шлейфа, мА | Не более 3 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 230х135х37 | Х | Х | Х |
| 26 | Оповещатель звуковой | ## ИРСЭТ, ТОН-1С-12 (или эквивалент) | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, Дб | Не менее 85 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Напряжение питания, В, DC | Х | Х | 10…15 | Х |
|  |  |  | Потребляемый ток, мА | Х | Х | Х | 30 |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 105х70 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -40 … +55 | Х |
| 26 | Пульт управления | ## Полисервис, «Октава» ВПУ-4 (или эквивалент) | Напряжение питания, В | Х | Х | 12 ±1,6 | Х |
|  |  |  | Потребляемый ток, мА | Х | Х | Х | 20 |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 185х130х55 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | +5 … +40 | Х |
|  |  |  | Максимальное расстояние от ПУО, м | Не менее 10 | Х | Х | Х |
| 27 | Усилитель линейный | ## Полисервис, «Октава-100Б» (или эквивалент) | Максимальная выходная мощность, Вт | Не менее 80 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | Х | Х | 200…1200 | Х |
|  |  |  | Коэфф. гармонических искажений (80 Вт), % | Не более 10 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение в линии, В | Х | Х | Х | 100 |
|  |  |  | Номинальное напряжение на линейном входе, В | Х | Х | Х | 100 |
| 28 | Прибор управления | ## Полисервис, «Октава-80Ц» (или эквивалент) | Количество зон вещания | Не менее 4 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Максимальная выходная мощность, Вт | Х | Х | Х | 80 |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | Х | Х | 200…1200 | Х |
|  |  |  | Коэфф. гармонических искажений (80 Вт), % | Не более 10 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Максимальное время записи, сек. | Х | Х | Х | 30 |
|  |  |  | Номин. входное напряжение (микрофон, линейный), мВ | Х | Х | Х | 200 |
| 29 | Контрольно-пусковой блок | ## Болид, С2000-КПБ (или эквивалент) | Напряжение питания, В, DC | Х | Х | 10,2…28,4 | Х |
|  |  |  | Количество вводов питания | Х | Х | Х | 2 |
|  |  |  | Количество выходов | Х | Х | Х | 6 |
|  |  |  | Коммутируемый ток выхода, А | Не более 2,5 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -30 … +55 | Х |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 156х107х36 | Х | Х | Х |
| 30 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | ## Болид, С2000-АСПТ (или эквивалент) | Количество защищаемых направлений | Х | Х | Х | 1 |
|  |  |  | Количество шлейфов | Х | Х | Х | 3 |
|  |  |  | Количество выходов для запуска АУП | Х | Х | Х | 97 |
|  |  |  | Количество выходов на замыкание с контролем цепей | Х | Х | Х | 5 |
|  |  |  | Потребляемая мощность, ВА | Не более 30 | Х | Х | Х |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | 0 … +50 | Х |
|  |  |  | Размер, мм | Не более 305х255х95 | Х | Х | Х |
| 31 | Пульт управления сегментом | ## Аргус-Спектр, ПС-И (или эквивалент) | ## Напряжение питания, В | Х | Х | 9…27 | Х |
|  |  |  | ## Потребляемый ток, мА | Х | Х | Х | 55 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 130х145х30 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -10 … +55 | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP41 |
| 32 | Блок преобразования интерфейсов | ## Аргус-Спектр, БПИ RS-И (или эквивалент) | ## Напряжение питания, В | Х | Х | 9…27 | Х |
|  |  |  | ## Потребляемый ток, мА | Х | Х | 50…70 | Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 110х32х38 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP21 |
| 33 | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | ## Аргус-Спектр, РРОП2 (или эквивалент) | ## Дальность связи (открытое пространство) между радиорасширителями | Не менее 1000 м | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Дальность связи (открытое пространство) между радиорасширителями и извещателями | Не менее 600 м | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Количество радиоизвещателей на один РРОП | до 32 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Радиоканальных исполнительных устройств на один РРОП для координатора | до 16 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Радиоканальных исполнительных устройств на один РРОП для дочерних РРОП | до 32 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Количество охранно-пожарных разделов: | до 16 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Количество кодов пользователей | до 30 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих частот | Х | Х | Х | 433 МГц |
|  |  |  | ## Мощность излучения | Х | Х | 0,01-10 мВт | Х |
|  |  |  | ## Вид модуляции | Х | Х | Х | частотная модуляция |
|  |  |  | ## Габариты (без антенн) | Не более 210 х 145 х 40 мм | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Совместимость | Х | Х | Х | Полная совместимость с системой безопасности «Стрелец-Интеграл» |
| ## 34 | ## Контроллер радиоканальных устройств | ## Аргус-Спектр, РРОП-И (или эквивалент) | ## Длина сигнальной линии, м | ## Х | ## Х | ## Х | ## 1400 |
|  |  |  | ## Дальность связи (открытое пространство) ## между радиорасширителями | ## Х | ## Х | ## Х | ## 1000 |
|  |  |  | ## Дальность связи (открытое пространство) между радиорасширителями и извещателями | ## Х | ## Х | ## Х | ## 600 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | ## Х | ## Х | ## -30… +55 | ## Х |
|  |  |  | ## Количество радиоизвещателей на один РРОП-И | ## Х | ## Х | ## Х | ## 32 |
|  |  |  | ## Количество извещателей и шлейфов устройств в сегменте | ## Х | ## Х | ## Х | ## 2048 |
|  |  |  | ## Количество охранно-пожарных разделов в сегменте | ## Х | ## Х | ## Х | ## 512 |
|  |  |  | ## Потребляемый ток, мА | ## Не более 150 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Габариты, мм | ## Не более 210 х 145 х 40 | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 35 | ## Блок шлейфов сигнализации | ## Аргус-Спектр, БШС-8И (или эквивалент) | ## Информационная емкость | ## Х | ## Х | ## Х | ## 8 |
|  |  |  | ## Максимальные напряжение и ток, коммутируемые релейными выходами | ## Х | ## Х | ## 30В/~250В; 7А | ## Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 210х145х40 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -30 … +50 | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP41 |
| 36 | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный | ## Аргус-Спектр, РИГ (или эквивалент) | ## Тип контактов | ## Х | ## Х | ## Х | ## НЗ |
|  |  |  | ## Протокол обмена | ## Х | ## Х | ## Х | ## Стрелец-Диалог |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих частот, МГц | ## Х | ## Х | ## 433 или 868 | ## Х |
|  |  |  | ## Дальность (в прямой видимости), м | ## Х | ## Х | ## Х | ## 600 |
|  |  |  | ## Количество рабочих частотных каналов | ## Х | ## Х | ## Х | ## 10 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 110х32х38 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -30 … +55 | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP41 |
| 37 | Извещатель охранный поверхностный радиоканальный звуковой | ## Аргус-Спектр, «Арфа–2Р» (или эквивалент) | ## Дальность акустического канала, м | ## Не менее 6 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Угол обзора акустического канала, град. | ## Не менее 120 | ## Х | ## Х | ## Х |
|  |  |  | ## Протокол обмена | Х | Х | Х | Стрелец-Диалог |
|  |  |  | ## Дальность радиоканала, м | Не менее 600 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Количество рабочих частотных каналов | ## Х | ## Х | ## Х | ## 10 |
|  |  |  | ## Напряжение питания, В | Х | Х | Х | 3 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 80х36 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -20 … +55 | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP30 |
| 38 | Извещатель магнитоконтактный накладной | ## CQR, «SC-517» (или эквивалент) | ## Зазор срабатывания, мм | Х | Х | Х | 20 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -50 … +50 | Х |
| 39 | Извещатель охранный поверхностный звуковой | ## Риэлта, «Стекло-3» (или эквивалент) | ## Тип извещателя | ## Х | ## Х | ## Х | ## 4-х проводной |
|  |  |  | ## Дальность акустического канала, м | Не менее 9 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Мин. охраняемая площадь, м² | ## Х | ## Х | ## Х | ## От 0,1 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 68х68х30 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -20 … +45 | Х |
|  |  |  | ## Степень защиты | Х | Х | Х | IP30 |
| 40 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный | ## Аргус-Спектр, «Икар-Р» (или эквивалент) | ## Максимальная дальность связи с РРОП (открытое пространство), м | ## Х | ## Х | ## Х | ## 600 |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих частот, МГц | ## Х | ## Х | ## 433,05 … 434,79 | ## Х |
|  |  |  | ## Выходная мощность, мВт | ## Х | ## Х | ## 0,01 … 10 | ## Х |
|  |  |  | ## Время передачи контрольных радиосигналов, с | ## Х | ## Х | ## 12 … 120 | ## Х |
|  |  |  | ## Количество рабочих частотных каналов | ## Х | ## Х | ## Х | ## 10 |
|  |  |  | ## Напряжение питания, В | Х | Х | Х | 3 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 54х97х52 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -30 … +55 | Х |
| 41 | Извещатель охранный поверхностный совмещенный | ## ТЕКО, «Астра-621» (или эквивалент) | ## Максимальная дальность действия ИК канала, м | ## Х | ## Х | ## Х | ## 12 |
|  |  |  | ## Максимальная дальность действия АК канала, м | ## Х | ## Х | ## Х | ## 6 |
|  |  |  | ## Угол обзора, град | ## Х | ## Х | ## 90 … 120 | ## Х |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 110х60х43 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -20 … +50 | Х |
| 42 | Извещатель охранный оптико-электронный | ## Pyronix, КХ15DD (или эквивалент) | ## Чувствительный элемент | ## Х | ## Х | ## Х | ## 2-х площадной PIR элемент |
|  |  |  | ## Тип зоны обнаружения | ## Х | ## Х | ## Х | ## Объемная |
|  |  |  | ## Угол обзора, град | ## Х | ## Х | ## Х | ## 85 |
|  |  |  | ## Ток потребления в режиме «Тревога», мА | ## Х | ## Х | ## Х | ## 13 |
|  |  |  | ## Размер, мм | Не более 114х67х49 | Х | Х | Х |
|  |  |  | ## Диапазон рабочих температур, °С | Х | Х | -30 … +70 | Х |
| 43 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ## Ademco, 947 WH (или эквивалент) | ## Тип контактов | Х | Х | Х | НЗ |
|  |  |  | ## Максимальное коммутируемое напряжение, В | ## Х | ## Х | ## Х | ## 28 |
|  |  |  | ## Максимальный коммутируемый ток, мА | ## Х | ## Х | ## Х | ## 0,1 |

Приложение № 4
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ

требований к услугам по ремонту оборудования КСОБ, порядок и периодичность их оказания

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ремонт КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, программное обеспечение, используемое и установленное на оборудовании КСОБ уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя(инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности) обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»).

Инженерно-технический персонал Исполнителя, в обязанности которого входит ремонт КСОБ, должен соблюдать служебный распорядок Заказчика, требования нормативных правовых актов Заказчика, устанавливающих порядок допуска в помещения и проведение работ персоналом сторонних организаций.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС «КСОМБ», к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.

1.	Оказание услуг по ремонту КСОБ

1.1.	Ремонт включает в себя:

- Ремонт КСОБ без замены элементов.

- Ремонт КСОБ с заменой элементов.

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан предоставить Заказчику Список сотрудников Исполнителя, осуществляющих оказание услуг по ремонту КСОБ, согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

1.2.	В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров отремонтированной подсистемы КСОБ требованиям технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной условиями Контракта.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

1.3.	Общие требования к оказанию услуг по ремонту КСОБ.

Восстановление работоспособности КСОБ после выхода из строя элементов системы осуществляется по заявке представителя Заказчика.

В целях выполнения условий оказания услуг Исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от Заказчика и /или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада Исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки Исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом Исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются

на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ

в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект Исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

При замене элементов программно – аппаратных комплексов СВН, СКУД Исполнитель обязан выполнить восстановление программного обеспечения, а именно:

- Восстановление исходного состояния прикладных программ.

- Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет консультативную помощь Заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе после проведенного ремонта элементов КСОБ, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ремонта КСОБ на объекте, в том числе предложения, повышающие надежность используемых систем и комплексов.

При оказании услуг Исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, не допуская применение неавторизованных изделий

и материалов.

В период оказания услуг Исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством и требованиями Заказчика.

1.4.	При оказании услуг Исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Журнал регистрации работ по ТО и ремонту оборудования КСОБ (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

- Фотоотчет «до» и «после» ремонта (согласно инструкции по составлению фотоотчета Приложение № 10 к Описанию объекта закупки).

По одному экземпляру указанных в настоящем Техническом задании журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам ремонта КСОБ, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки).

Дефектные ведомости предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ремонта фиксируется Исполнителем в Журнале регистрации работ по ТО и ремонту оборудования КСОБ непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Результаты оказания услуг должны заканчиваться записью в журнале: «Система (системы) наименование подсистемы КСОБ сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению», с указанием числа и подписи представителя Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан также провести актуализацию документации на системы КСОБ (при необходимости).

Раздел 2. Оказание услуг по проведению ремонта без замены элементов

Исполнитель обязан обеспечить проведение ремонта оконечного оборудования и/или его элементов в случае его выхода из строя.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки Исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПТ, ОС, СВН, СКУД, не требующей замены, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки Исполнителю.

В случае, если работоспособность элементов КСОБ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) или 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по ремонту, по согласованию с Заказчиком допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность элементов КСОБ, то есть элемент КСОБ функционирует в полном объеме при наличии неисправности.

Раздел 3. Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов

Исполнитель обязан обеспечить проведение ремонта с заменой оконечного оборудования и/или его элементов на аналогичное в случае его неремонтопригодности. Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика, персонала объекта.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов оплачиваются в пределах соответствующих лимитов финансирования исходя из фактического количества и цены единицы услуг.

При оказании услуг по проведению ремонта с заменой Исполнитель в течение 3-х дней после оказания услуги по проведению ремонта с заменой элементов передает Заказчику необходимые для его эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы, обычно поставляемые с оборудованием, при наличии). Срок осуществление ремонта или замены элементов не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента регистрации Исполнителем заявки Заказчика о выходе из строя элемента системы.

Перечень товаров, используемых для оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов, определен в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки. Товар приобретается Исполнителем в случае, если установленное на объекте оборудование утратило работоспособность и требует замены.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов, который невозможно осуществить на месте, выполняется в условиях мастерской после заключения Исполнителя о необходимости его проведения и составления дефектной ведомости на систему и технические средства (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки), акта проведения монтажа/демонтажа оборудования (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки) подписанных Исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного оборудования.

При установке на объект оборудования КСОБ после ремонта с заменой элементов оборудования Исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки). После замены оборудования или ремонта с заменой элементов оборудования, Исполнитель должен провести проверку работоспособности системы.

Установка оконечного оборудования КСОБ после ремонта, а также после всех других случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по согласованию с Заказчиком.

При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта (замены элементов) на условиях, не предусмотренных Техническим заданием, Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. При этом Исполнитель представляет Заказчику соответствующее обоснование невозможности оказание услуги, с приложением развернутых сведений о стоимости ремонта (замены элементов).

В случаях, когда ремонт с заменой элементов КСОБ невозможен, Исполнитель составляет заключение о неремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о неремонтопригодности Исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных специалистов сервисных центров.

Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдаётся в полной комплектности Заказчику с документами, подтверждающими факт и основание снятия с эксплуатации:

1.  Акт проверки технического состояния оборудования, составленный согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

2.  Дефектная ведомость на систему и технические средства, составленная согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

3. Акт проведения монтажа/демонтажа, составленный согласно Приложению № 8 к Описанию объекта закупки.

Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика.

Приложение № 5
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

| № п/п | Объект | Адрес объекта | Наименование подсистемы КСОБ | Тип подсистемы КСОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга | Ул. Зодчего Росси, д. 1-3, г. Санкт-Петербург, 191023 | АПС | Адресно-аналоговая система |

Приложение № 6

к Описанию объекта закупки

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА КСОБ

АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

- Настоящий документ описывает требования к КСОБ, а также к документации для создания интерактивных схем (далее – ИС) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, оснащенных КСОБ.

- Для заполнения технического паспорта КСОБ Исполнитель обязан организовать специализированное автоматизированное рабочее место пользователя с установкой на нем средств защиты информации, сертифицированных на основании требований по безопасности для 2 класса защищенности и соответствующее иным требованиям, предъявляемым к автоматизированному рабочему месту пользователя СПб ГКУ «ГМЦ», а также получить доступ к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ».

- ИС объекта представляет собой цифровую модель объекта 
и предназначена для мониторинга состояния защищенности объекта 
в графическом виде. Основным назначением ИС является визуальное представление текущего состояния КСОБ объекта, с целью сокращения времени определения места возникновения тревожной ситуации при передаче информации представителю объекта или в соответствующие дежурные службы, а также позволяет в реальном времени оценить защищенность объекта средствами КСОБ без дополнительного анализа поступивших событий.

- Документация для создания ИС разрабатывается для следующих подсиситем КСОБ:

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система охранной сигнализации.

- Для создания ИС КСОБ разрабатывается следующая документация:

- таблица программирования;

- план-подложка;

- схема размещения оборудования;

- конфигурация КСОБ.

- Требования к программированию КСОБ объекта.

  - Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных сообщений с точностью до извещателя.

  - Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.

  - Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено 
с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.

    - Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

    - Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.

- Требования к документации.

    - Документ «План-подложка» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - План-подложка – графическая схема помещений объекта 
с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.

      - Использование осей с размерами в плане-подложке 
не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.

      - Наименование и номера помещений наносятся 
на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации», утвержденному и введенному 
в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст.

      - Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

        - Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.

        - В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

      - План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

      - На плане-подложке должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

      - План-подложка должна быть распечатана и согласована 
с администрацией объекта поэтажно.

      - План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.

    - Документ «Таблица программирования» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ для каждого извещателя согласно пунктам 6.1.2.4 
- 6.1.2.5 (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).

      - Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.

      - Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

      - Таблица программирования для КСОБ, построенных 
на основе оборудования «ИСБ Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Подсеть (№ Сегмента)

3) Узел (№ РРОП-И, который осуществляет управления дочерними РРОП)

4) № РРОП (адрес РРОП в системе);

5) Группа разделов;

6) № Глобального раздела;

7) № Локального раздела;

9) № Зоны;

10) Тип раздела;

11) Номера помещений раздела;

12) Название раздела;

13) Наименование зоны;

14) Пользователь;

15) Марка извещателя;

        - Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:

          - Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального 
и локального раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.

          - Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

          - Номера помещений раздела заполняются в соответствии 
с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

          - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

            - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, 
в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

            - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, 
то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

          - Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС.

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС.

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)»

          - Марка извещателя указывается в соответствии 
с исполнительной документацией.

      - Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования производства «НВП Болид» содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Группа разделов;

5) № раздела;

6) № Зоны;

7) Тип раздела;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела;

10) Наименование зоны;

11) Марка извещателя;

        - Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.

          - Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.

          - Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

          - Номера помещений раздела заполняются в соответствии 
с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

          - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

            - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, 
в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

            - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, 
то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

          - Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС;

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС;

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)».

    - Документ «Схема размещения оборудования» должен удовлетворять следующим требованиям:

      - Схема размещения оборудования – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая места установки извещателей объектовой КСОБ.

      - Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему размещения оборудования в местах их рельной установки, в пределах контуров изображенных помещений согласно РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

      - Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать требованиям:

        - В качестве наименований извещателей указываются 
их наименования согласно исполнительной документации на КСОБ.

        - В случае отсуствия обозначений в исполнительной документации или расхождений с требованиями РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» необходимо произвести маркировку извещателей согласно требований РД 25.953-90.

        - Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны соответсвовать реальному месту установки извещателя.

      - Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, 
на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

      - На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж 
в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

    - Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg).

- Требования к Конфигурации КСОБ

  - Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ, предоставляется в формате производителей.

    - Для подсистем, построенных на базе ИСБ «Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр» конфигурационные файлы предоставляются 
в формате программного обеспечения «Стрелец-Мастер» - файлы с расширением «.bf» и программного обеспечения «WirelEx Tools» - файлы с расширением «.sts».

    - Для подсистем, построенных на базе оборудования производства «НВП Болид» конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «PPROG» - файлы конфигурации пульта 
с расширением «.txt» и программного обеспечения «UPROG» - файлы конфигурации оборудования с расширением «.cnu».

  - Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации, описанной в п. 4.

  - Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией необходимой для их открытия, информация предоставляется 
в тектовом файле с расширением «.txt».

Приложение № 7
к Описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ*

| № п/п | Наименование услуги | Наименование отчетного документа | Срок предоставления отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1.1. График проведения первичного обследования | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.2. Акты проведения первичного обследования | В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта |
|  |  | - Справка о готовности специализированного автоматизированного рабочего места и о направлении обращения в СПб ГКУ «ГМЦ» для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» | В течение 15 (двадцати пяти) рабочих дней с момента предоставления Актов проведения первичного обследования |
|  |  | 1.4. Список сотрудников Исполнителя | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.5. График проведения технического обслуживания | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 1.6. Акты-наряды (по результатам ТО, внепланового ТО) | Ежемесячно /в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления по результатам внепланового ТО |
|  |  | 1.7. Журнала регистрации работ по ТО и ремонту оборудования КСОБ | ежемесячно |
|  |  | 1.8. Фотоотчет** | ежемесячно |
|  |  | 1.9. Счет | ежемесячно |
|  |  | 1.10. Акт сдачи-приемки оказанных услуг | ежемесячно |
|  |  | 1.11. Счет-фактура *** | ежемесячно |
|  |  | 1.12. Справка СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающая тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС в АС «КСОМБ» | ежемесячно |
|  |  | 1.13. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 1.14. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
| 2 | Оказание услуг по проведению ремонта комплексной системы обеспечения безопасности | 2.1. Список сотрудников Исполнителя (может быть включен в список по пункту 1.1.) | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 2.2. Акты-наряды по результатам ремонта | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 2.3. Журнал регистрации работ по ТО и ремонту оборудования КСОБ (также вносятся сведения по работам в соответствии с пунктом 3) | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 2.4. Фотоотчет** | ежемесячно, при наличии факта ремонта |
| 3 | Оказание услуг по проведению ремонта комплексной системы обеспечения безопасности с заменой элементов | 3.1. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3.2. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3. 3. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3.4. Фотоотчет** | ежемесячно, при наличии факта ремонта |

* все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя; многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

** фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение
 № 10 к Техническому заданию) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком).

*** в случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не предоставляется.

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 1. График проведения ТО

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

# График проведения ТО на 20_____ г.

по государственному контракту №_____________

| № п/п | Объект | Адрес объекта | I кв |  |  | II кв |  |  | III кв |  |  | IV кв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |

| от Исполнителя: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 8 
к Описанию объекта закупки.

Форма 2. Список сотрудников Исполнителя

# Список сотрудников Исполнителя

по государственному контракту №_______от _________

| № п/п | ФИО | Должность | Сведения об удостоверениях | Мобильный телефон, рабочий телефон | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные руководители: |  |  |  |  |  |  |

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: Телефоны: E-mail:

от Исполнителя:

«____»___________________20___г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

м.п.

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 3. Акт проведения первичного обследования

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________ «__» ___________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Заказчика

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

__________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

__________________________________________________________________________,

налаженной _______________________________________________________________.

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

___________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

___________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

___________________________________________________________________________

| Услугу принял «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись м.п. | от Исполнителя: «___»___________________20____г. ______________________________ Ф.И.О., подпись м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 4. Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дата составления: ___________________________________________________________

Объект: _____________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Наименование системы:______________________________________________________

Место установки системы:____________________________________________________

| № п/п | Наименование системы, технических средств, их состояние | Неисправный узел, деталь, элемент, средство | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Выводы и предложения: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Исполнитель:

__________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

« ____» _____________________ 20___ г.

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО

ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО и ремонту оборудования КСОБ

________________________________________________________________________________

(Исполнитель)

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________

(наименование системы)

Начат «____» ___________________ 20____года

Окончен «____» ___________________20____года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1.Наименование объекта, адрес, телефон _________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Перечень технических средств системы:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.Номер договора, дата его заключения __________________________________________________

4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):

________________________________________________________________________________

5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):

________________________________________________________________________________

6.Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.Исполнитель – Ф. И. О., телефон:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8*.Представитель органа управления ГПС – Ф. И. О., телефон:

________________________________________________________________________________

(*для системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф. И. О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф. И.О., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах 
по ТО, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны
быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных
 лиц Исполнителя и Объекта. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Система (системы) наименование систем (системы) сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению». В Журнале регистрации работ по ТО должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и объекта.

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 6. Акт-наряд

Акт-наряд

№________ от «____» _____________20____г.

Цель: плановое техническое обслуживание/внеплановое техническое обслуживание/тестирование прохождения сигналов

(нужное подчеркнуть)

Вид ТО: плановое/внеплановое

(нужное подчеркнуть)

1. Исполнитель:__________________________________________________________________

2. Объект: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. № объекта, адрес _______________________________________________________________

4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Дата и время оказания услуг_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. № заявки, причина вызова_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Результат ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Услуги оказал ___________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Услуги принял __________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 7. Акт проверки технического состояния

АКТ

проверки технического состояния № ______ от «__» _____ 20____г.

Настоящий акт составлен ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что согласно заявке ________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(объект, адрес)

проведена проверка технического состояния:
_______________________________________________________________________________
(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)
модель _________________________________________________________________________
год выпуска _______________________________________________________________________________
инвентарный номер _______________________________________________________________________________


Установлено: ________________________________________________________________________________

(описание неисправностей в технике, явившихся причиной неработоспособности)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Заключение:
В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:_________________________________________________________________________


Примечание:

| С заключением согласен: _______________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. | Заключение выдал: ___________________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. | Услугу принял: ___________________________ (Ф.И.О., должность, дата) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 8. График проведения первичного обследования

# График проведения первичного обследования на _______ 20__ г.

по государственному контракту №_____________

| № п/п | Объект | Адрес | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| от Исполнителя: «___»___________________20__г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20__г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 8
к Описанию объекта закупки.

Форма 9. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

№ ____ от «__» _______ 20___ г.

Представитель объекта:__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель Исполнителя_____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

«__» ________ 20___ года, Исполнителем произведен демонтаж/монтаж (нужное подчеркнуть) оборудования системы_____________________________________________________

(наименование системы)

Причина демонтажа/монтажа: __________________________________________________________

Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

| № п/п | Наименование Оборудования | Серийный номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |

При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад Получателя услуг, в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда (нужное подчеркнуть), другое:_____________________________________________________________

Акт составлен в 3 экземплярах:

Представитель объекта: _______________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель Исполнителя: __________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель Заказчика: ____________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 9 
к Описанию объекта закупки

ПАМЯТКА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ И ТЕСТИРОВАНИИ АПС, ОС, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ И СОПРЯЖЕННЫХ С АС «КСОМБ».

Приложение № 10 
к Описанию объекта закупки

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОТООТЧЕТА

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта 
с заменой элементов.

  - При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

- таблички с наименованием учреждения (при наличии);

- общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

- оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора и т.д.);

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

- При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

- системы в неисправном состоянии;

- выявленной неисправности;

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

- При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта без замены элементов необходимо производить фотофиксацию:

- системы в неисправном состоянии;

- выявленной неисправности;

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

- При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов необходимо производить фотофиксацию:

- системы до замены неисправного оборудования;

- оборудования, подлежащего замене;

- оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

- систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии 
в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком). Для предоставления электронного носителя Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Заказчика в электронном виде заявку для его получения. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения заявки предоставляет Исполнителю электронный носитель.

Разрабатывается Заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.