# ПРОЕКТ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______

Санкт-Петербург 							    «___» ______ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта» (СПб ГКУ «АВТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дедкова Геннадия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями Контракта и технического задания (Приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта (далее – Техническое задание), услуги по организации безопасной эксплуатации инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной здания Автобусного вокзала (далее – оборудование) для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2026 году (далее - Услуги), а также своевременно предоставить Заказчику отчетные, инженерно-технические и финансовые документы, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и Техническим заданием.

2.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, инженерно-технических и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять все виды контроля (надзора) за порядком, качеством, безопасностью и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания.

2.1.6. Удержать сумму неустоек (пени, штрафа) при расчете по Контракту.

2.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта, а также выплаты неустойки.

2.1.9. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае обнаружения недостатков (несоответствий, нарушений), которые исключают безопасную эксплуатацию оборудования, систем и автоматики газовой котельной Автобусного вокзала Санкт-Петербурга (далее – Объект), в отношении которых оказывались Услуги и которые не могут быть устранены Исполнителем.

2.1.10. Направлять уведомления о приостановлении оказания услуг по Контракту с обоснованием указанного приостановления.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять оказанные Услуги в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.2. Оплатить оказанные Услуги в случае надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. В течение 1 дня с даты заключения Контракта представить на электронную почту Заказчика документы, подтверждающие наличие у Исполнителя аттестованного персонала по промышленной безопасности с копиями документов о прохождении аттестации.

2.4.2. Своевременно, качественно и в полном объеме оказывать Услуги, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием.

2.4.3. Оказать Услуги в сроки, указанные в Контракте.

2.4.4. Оказать Услуги лично в отношении опасного производственного объекта сетей газораспределения и газопотребления Заказчика. Привлечение третьих лиц для оказания Услуг допускается только после предварительного письменного уведомления Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих полномочия, квалификационное соответствие работников и обоснований о необходимости такого привлечения. Ответственность за деятельность привлеченных Исполнителем для оказания Услуг по Контракту третьих лиц несет Исполнитель.

2.4.5. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания и требования Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки (несоответствия, нарушения) в оказанных Услугах.

2.4.6. Передать надлежащим образом оформленные отчетные, финансовые и иные предусмотренные Контрактом документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения, качестве (в том числе, обеспечении мер безопасности) обязательств по Контракту.

2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию Заказчику о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4.10. Возместить Заказчику убытки, уплатить штрафные санкции в случае неисполнения и/или некачественного исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4.11. Возвратить Заказчику излишне уплаченные суммы в случае, если объем фактически оказанных Исполнителем в декабре 2026 года Услуг будет меньше, чем предусмотрено в Контракте и оплачено Заказчиком, в срок, указанный Заказчиком.

2.4.12. Возвратить излишне полученные денежные средства в случае установления уполномоченными контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Услуг сверх фактического объема оказанных Услуг, изменения Исполнителем способа оказания Услуг, оказания услуг ненадлежащего качества.

2.4.13. Приказом по организации назначить ответственных лиц по Контракту. В соответствии с пунктом 1.1 Технического задания передать Заказчику копию приказа и другие документы, предусмотренные пунктом 1.1. Технического задания, а также контактные данные ответственных лиц (телефон, электронная почта) для оперативной связи.

2.4.14. Обеспечить содержание оборудования в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации его надлежащего обслуживания.

2.4.15. Обеспечить своими силами и за свой счет проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды в ходе оказания Услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.16. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика, представлять угрозу для сотрудников и третьих лиц.

2.4.17. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят надлежащему исполнению обязательств по контракту. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший оказание Услуг, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2.4.18. За свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение своих материалов, инструмента и другого имущества, находящегося на территории Заказчика, на время оказания услуг по Контракту.

2.4.19. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и иного имущества Заказчика при оказании Услуг.

## 2.4.20. Возместить Заказчику в полном объеме и в безусловном порядке в срок, указанный Заказчиком, денежные средства в размере ущерба, возникшего у Заказчика в результате применения к нему штрафных санкций в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также привлечения Заказчика к гражданской или административной ответственности судебными органами или уполномоченными органами государственной власти вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

2.4.21. Подписать и возвратить сформированный и направленный Заказчиком Акт приемки (ф. 0510452) в порядке, установленном Контрактом.

2.5. Исполнитель не имеет права передавать кому-либо право требования по настоящему Контракту без письменного согласия Заказчика.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ рублей _______ копеек (__________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС  по ставке, установленной действующим законодательством (Приложение № 2 к Контракту).

Расчет стоимости каждого этапа исполнения Контракта изложен в Приложении № 2 к Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена, указанная в пункте 3.1 Контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 9.1-9.2.3 Контракта.

3.3. Цена Контракта, указанная в пункте 3.1 Контракта, включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, вознаграждение Исполнителя за оказание Услуг по Контракту, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежи третьим лицам.

3.4. Оплата Услуг производится по безналичному расчету в рублях Российской Федерации за счет целевой статьи 0550061370 «Расходы на содержание объектов инфраструктуры Автобусного вокзала Санкт-Петербурга» КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», предусмотренной в приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», квр 244.

3.5. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, за исключением пункта 3.6 Контракта, с даты подписания Сторонами универсального передаточного акта сдачи – приемки оказанных в отчетном этапе Услуг (далее – Акт) на основании счета, счета-фактуры (выставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и документов, предоставленных Исполнителем Заказчику в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

3.6. Оплата Услуг, оказываемых Исполнителем в 6 этапе Контракта, осуществляется Заказчиком до 31.12.2026 на основании документов, предоставленных Исполнителем Заказчику в соответствии с пунктом 6.1.2 Контракта.

3.7. Авансирование не предусмотрено за исключением пункта 3.6 Контракта.

3.8. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов и/или Контракта, Технического задания, а также Услуги, оказанные Исполнителем сверх объемов, предусмотренных Контрактом, не подлежат оплате.

3.9. В случае если объем фактически оказанных Исполнителем Услуг в декабре 2026 года будет меньше, чем предусмотрено в Контракте, Исполнитель возвращает Заказчику излишне уплаченные суммы в срок, указанный Заказчиком.

3.10. Оплате подлежат только фактически оказанные Услуги, оказание которых подтверждается документами об оказании Услуг, составленными в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

4. Обеспечение исполнения Контракта.

4.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

5. Порядок оказания Услуг.

5.1. Место оказания Услуг: Автобусный вокзал Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 36, литера А (далее – Объект).

5.2. Сроки оказания Услуг: с даты заключения Контракта до 31.12.2026.

5.2.1. Общий срок исполнения Контракта, включающий срок оказания Услуг, приемки, оплаты: до 29.01.2027.

5.3. Услуги оказываются в соответствии с порядком, объемом и периодичностью, установленными в пункте 5.4 Контракта и в Техническом задании. Перечень Услуг в каждом этапе указан в Приложении № 3 к Контракту.

5.4. Оказание Услуг осуществляется поэтапно и состоит из следующих этапов:

1 этап – с даты заключения Контракта по 31.07.2026;

2 этап – с 01.08.2026 по 31.08.2026;

3 этап – с 01.09.2026 по 30.09.2026;

4 этап – с 01.10.2026 по 31.10.2026;

5 этап – с 01.11.2026 по 30.11.2026;

6 этап – с 01.12.2026 по 31.12.2026.

5.5. Оказываемые Услуги должны соответствовать обязательным требованиям в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, транспортной безопасности, электробезопасности предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга иными подзаконными нормативными правовыми актами.

5.6. Порядок и время оказания Услуг согласовываются с Заказчиком.

6. Порядок сдачи и приемки Услуг.

6.1. Для сдачи-приемки услуг Исполнитель:

6.1.1. Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом (за исключением пункта 6.1.2 Контракта):

- Акт за отчетный этап;

- счет на оплату оказанных Услуг;

- счет-фактуру (выставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- оперативный журнал на инженерное (тепломеханическое) оборудование котельной (с подписью ответственных должностных лиц Заказчика о приемке услуг);

- оперативный журнал на газовое оборудование котельной (с подписью ответственных должностных лиц Заказчика о приемке услуг);

- документы в соответствии с таблицей № 1 и пунктом 5 Технического задания (по необходимости, в зависимости от того, какие Услуги оказывались в отчетном этапе).

6.1.2. За услуги, оказываемые в 6 этапе, Исполнитель вместе с отчетными и финансовыми документами 5 этапа, предусмотренными пунктом 6.1.1 Контракта, прикладывает гарантийное письмо с указанием обязательств Исполнителя оказывать Услуги по Контракту по 31.12.2026 и расчет-обоснование стоимости Услуг с указанием ожидаемого объема оказываемых Услуг в 6 этапе, а также счет на оплату оказываемых Услуг в 6 этапе.

6.1.3. По окончании оказания Услуг по Контракту в 2026 году Исполнитель представляет Заказчику в срок, не позднее чем на 3 рабочий день января 2027 года, документы за декабрь 2026 года (6 этап исполнения Контракта), подтверждающие фактический объем оказанных Услуг за указанный период:

- Акт за период с 01.12.2026 по 31.12.2026;

- счет-фактуру (выставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- оперативный журнал на инженерное (тепломеханическое) оборудование котельной (с подписью ответственных должностных лиц Заказчика о приемке услуг) за декабрь 2026 года;

- оперативный журнал на газовое оборудование котельной (с подписью ответственных должностных лиц Заказчика о приемке услуг) за декабрь 2026 года;

- документы в соответствии с таблицей № 1 и пунктом 5 Технического задания (по необходимости, в зависимости от того, какие Услуги оказывались в отчетном этапе).

6.2. Заказчик после представления документов, предусмотренных пунктом 6.1 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней (5 рабочих дней для приемки 6 этапа исполнения Контракта) осуществляет приемку Услуг путем подписания Акта, либо направления Исполнителю акта недостатков (мотивированный отказ от подписания Акта) согласно пункту 6.3 Контракта.

6.3. При обнаружении в ходе оказания Услуг или в ходе приемки Услуг каких-либо недостатков Заказчиком в указанный в пункте 6.2 Контракта срок составляется акт недостатков, в котором содержится мотивированный отказ от подписания Акта (в случае обнаружения недостатков в процессе приемки Услуг) и предписание Исполнителю об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения, которые также фиксируются в нем. Акт недостатков составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик уведомляет Исполнителя о дате и времени подписания акта недостатков любым из согласованных способов по реквизитам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта, или иным способом, согласованным Сторонами.

Если Исполнитель не является в указанные в уведомлении дату и время для подписания акта недостатков или отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. В таких случаях второй экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подписания Заказчик направляет Исполнителю: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или посредством факсимильной связи, или по электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его почтой России, по факсимильной связи или электронной почте. Документом, подтверждающим отправку акта недостатков по факсимильной связи, является отчет об отправке, в котором указывается номер телефона, дата и время отправки акта недостатков. Документом, подтверждающим отправку акта недостатков по электронной почте, является снимок экрана открытого письма, в котором четко видно дату и время отправки данного акта.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных Услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

6.5. Исполнитель устраняет все обнаруженные недостатки, указанные в акте недостатков, за свой счет в срок, указанный в акте недостатков.

6.6. На основании документов, подтверждающих оказание Услуг, Заказчик формирует, подписывает акт приемки (ф. 0510452) и направляет его любым предусмотренным Контрактом способом на подписание Исполнителю. Копия электронного документа акта приемки (ф. 0510452), сформированная на бумажном носителе, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты его получения подписывается собственноручно уполномоченным представителем Исполнителя либо посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи и возвращается Заказчику.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

7.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) (за исключением пункта 7.2.2.2 Контракта).

Стоимость каждого этапа исполнения Контракта изложена в приложении № 2 к Контракту.

7.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей;

7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого запроса.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму начисленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени). В таком случае оформляется требование, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки (штрафа, пени) по Контракту, расчет суммы неустойки (штрафа, пени) на конкретную дату, а также сумма платежа по Акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки (штрафа, пени). Оплата по Акту осуществляется с учетом содержащейся в требовании информации.

7.9. Исполнение обязательств Исполнителя по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Штраф, начисленный за ненадлежащее исполнение Контракта Исполнителем, не является препятствием для начисления Исполнителю пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту.

7.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.12. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования, материалов, инструментов Исполнителя.

7.13. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика Исполнитель обязан возместить его стоимость в полном объеме.

7.14. В случае выхода из строя и (или) порчи обслуживаемого оборудования по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки осуществить замену оборудования и восстановить его работоспособность.

7.15. Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности при оказании Услуг и компенсации ущерба пострадавшим в случае их несоблюдения лежит на Исполнителе.

7.16. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед государственными надзорными и контролирующими организациями за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Контракта, Технического задания, а также требований действующего законодательства, регулирующего выполнение данного вида Услуг.

7.17. Во время оказания услуг Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников. Исполнитель обязуется соблюдать целостность и сохранность обслуживаемого оборудования, элементов Объекта и иного имущества Заказчика (третьих лиц). Исполнитель обязан устранить причиненный Заказчику (третьим лицам) ущерб, включая восстановление (ремонт) обслуживаемого оборудования, отдельных элементов Объекта, иного имущества своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

8. Срок действия Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг наступают не ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками.

8.3. По окончании срока действия Контракта Заказчик вправе направить Исполнителю акт сверки взаиморасчетов на адрес электронной почты и почтовый адрес, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта. При непредставлении Исполнителем возражений относительно акта сверки взаиморасчетов по истечении 3 (трех) календарных дней с даты его направления Заказчиком по электронной почте акт сверки считается доставленным Исполнителю и подписанным им.

8.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя, а также не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Изменение условий Контракта допускается в порядке, по основаниям и в соответствии с действующим законодательством и Контрактом.

9.2. Цена Контракта или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

9.2.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе снизить цену Контракта, указанную в пункте 3.1 Контракта, без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условий Контракта.

9.2.2. Условия Контракта могут быть изменены в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов в соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

9.2.3. Заказчик вправе снизить цену Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуги, предусмотренных Контрактом.

9.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания обеими Сторонами.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

# 9.4.1. По соглашению Сторон;

9.4.2. По решению суда, в случае существенного нарушения Исполнителем условий Контракта, которым признается нарушение Исполнителем условий Контракта, влекущее для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта.

# 9.4.3. В случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в следующих случаях:

- не исполнение требований, указанных в пункте 2.4.1 Контракта;

- нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг более чем на 5 (пять) календарных дней;

- нарушение Исполнителем срока устранения недостатков, указанных в акте недостатков, составленном Заказчиком в соответствии с условиями Контракта;

- неоказание 3 (трех) и более раз каких-либо из Услуг, указанных в Контракте;

- оказание Услуг ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих требованиям настоящего Контракта, или с иными недостатками;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.5. В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта расчеты между сторонами за оказанные до расторжения Контракта Услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

9.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон расчеты между сторонами за оказанные до расторжения Контракта Услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

9.7. При непредставлении Исполнителем возражений относительно акта сверки взаиморасчетов по истечении 3 (трех) календарных дней с даты его направления Заказчиком по электронной почте акт сверки взаиморасчетов считается доставленным Исполнителю и подписанным им.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 9 Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

11.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами Контракта своих обязательств по Контракту либо иным образом вытекающих из Контракта, применяется обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований.

11.2.1. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд. Споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения по Контракту могут быть отправлены Сторонами друг другу одним из указанных способов:

11.3.1. По почте – заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату.

11.3.2. Письмом на адрес электронной почты, указанной в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта (подтверждением такого направления является распечатанная бумажная версия отправленного сообщения (письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после отправки).

11.3.3. Передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под подпись либо по передаточному акту.

11.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

11.5. Стороны допускают предоставление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках Контракта по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

11.6. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, участие Исполнителя при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) может быть осуществлено путем направления Заказчиком в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Исполнителя электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452).

11.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.8. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить другую Сторону об изменении своих почтовых и (или) банковских реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

11.9. Стороны обязаны при подписании Контракта в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» указать альтернативные способы отправки юридически значимых сообщений, или сообщить об этом Стороне после заключения Контракта посредством факсимильной связи, электронной почты или иным согласованным сторонами способом в течение 5 рабочих дней.

12. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Перечень приложений

13.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

13.2. Приложение № 2 - Расчет цены Контракта.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик ИСПОЛНИТЕЛЬ | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта» Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13, литера А Фактический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Белинского, д.13, литера А ИНН 7838444751, КПП 784101001 л/с 0240003 на л/с 02722001250 Комитет финансов Санкт-Петербурга СПб ГКУ «АВТ» Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106 Корреспондентский счет: 40102810945370000005 Номер счета: 03221643400000007200 ОКТМО 40910000000 ОГРН 1107847185038 ОКПО 66034839 Тел./факс: +7 (812) 576-07-70; 576-07-71 E-mail: info@avt.spb.ru; lavrov@avt.spb.ru |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: __________________/Дедков Г.Л./ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту от _____________ № ___

Техническое задание

(описание объекта закупки)

- Общие требования

1.1. До начала оказания услуг по Контракту Исполнитель назначает приказом ответственных должностных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной Автобусного вокзала, за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления Заказчика.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- заверенные копии приказов;

- список работников или привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту третьих лиц с указанием их фамилий, имен, отчеств, наименования занимаемых должностей, данные документов, удостоверяющих личность;

-  копии документов о прохождении аттестации по промышленной безопасности на работников или привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту третьих лиц;

- копии договоров о привлеченных  для исполнения обязательств по Контракту третьих лиц (в случае привлечения);

- копии доверенностей, предоставляющих право проведения мониторинга, технического обслуживания и освидетельствования, ремонта инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной, и подписи соответствующих документов.

В случае необходимости внесения изменений в список сотрудников, привлеченных к оказанию Услуг, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику в течение 1-го рабочего дня с момента возникновения таких изменений.

Работники Исполнителя при оказании Услуг должны иметь соответствующую профессиональную квалификацию, подтверждающие удостоверения (протоколы) и допуски к работам, согласно установленным требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Работники Исполнителя, в обязанности которых входит оказание Услуг Заказчику, должны знать схемы, конструкцию и режимы эксплуатации, уметь производить их настройку и регулировку, выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

Исполнитель несет ответственность за квалификацию своих работников, допущенных для оказания Услуг.

1.2. Исполнитель разрабатывает формы и содержание оперативных журналов, актов, а также иной отчетной документации, и подает их на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта, а Заказчик утверждает данные формы в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его получения от Исполнителя, либо направляет Исполнителю замечания к их содержанию и (или) оформлению с указанием срока устранения замечаний.

1.3. Услуги выполняются в соответствии с технической документацией на оборудование, действующими нормами и правилами, в том числе: правилами промышленной, пожарной и экологической безопасности, техники безопасности и промышленной санитарии, СНиП, ПБ, ПТЭ, ПУЭ, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного оказания услуг.

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами и нормативными актами:

- Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- ПУЭ Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 (7-ое издание);

- «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утверждено Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780;

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

- СП 77.13330 «СНИП 3.05.07-85 Системы автоматизации»

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

- Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

1.4. Исполнитель гарантирует, что все применяемые при оказании Услуг расходные материалы безопасны при эксплуатации оборудования. Материалы и оборудование, используемые в процессе оказания Услуг, должны быть рекомендованы производителем оборудования и строго соответствовать ГОСТ, ПБ, СЭЗ и другим нормам, действующим в Российской Федерации и иметь необходимые сертификаты и паспорта.

1.5. Цель закупки: обеспечение безаварийной и безопасной работы и эксплуатации   автоматизированной газовой котельной на базе двух водогрейных котлов BUDERUS SK 625 410 кВт и  BUDERUS SK 625 310 кВт и наружного и внутреннего газопровода данной котельной, обеспечение надежности и безопасности, экономичного режима работы газового оборудования, возможности достижения номинальной производительности параметров отопления, минимально допустимых нагрузок и регулирования  их диапазона, а также минимального загрязнения окружающей среды.

2. Особенности оказания услуг

2.1. Услуги оказываются с периодичностью, установленной в таблице № 1 раздела 3 Технического задания, согласно действующим обязательным требованиям в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.

2.2. В объем услуг включены:

2.2.1. Мероприятия по ведению и оформлению всей технической документации, относящейся к эксплуатации инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной Заказчика.

2.2.2. Мониторинг состояния, сервисные, наладочные работы, техническое обслуживание, освидетельствование (диагностирование) инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной Заказчика.

Оборудование для возможности круглосуточного GSM мониторинга предоставляется и монтируется/демонтируется Исполнителем на период действия Контракта своими силами и за свой счет.

2.3. В стоимость оказания Услуг входят, в том числе материалы для выполнения сервисных, наладочных, диагностирующих и других мероприятий, транспортные расходы, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные услуги, поверка контрольно-измерительных приборов, непредвиденные расходы и затраты, не упомянутые в Техническом задании, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида Услуги, и необходимые для завершения полного комплекса Услуг по настоящему Контракту. Материалы должны быть новыми (т.е. не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей).

Исполнитель оказывает Услуги своими силами, применяя приобретенные самостоятельно за свой счет необходимые для оказания услуг расходные материалы, инвентарь, инструменты, оборудование для возможности круглосуточного GSM мониторинга.

2.4. Устранение внезапно возникшей неисправности оборудования (внештатной ситуации, аварийных отказов по сигналу автоматики газовой котельной и т.п.) осуществляется Исполнителем круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в течение 2- х часов с момента поступления сигнала об аварии и (или) неисправности в период с 06 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в течение 1-го часа – в период с 20 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

Исполнитель обязан:

- обеспечить экстренное прибытие своих специалистов на Объект для устранения неисправности;

- оградить опасную зону с целью предупреждения несчастных случаев;

- принять все надлежащие меры по устранению последствий, связанных с выходом оборудования из строя;

- в случае невозможности устранения неисправности оборудования локализовать возникший дефект, в течение одних суток с момента поступления сигнала составить акт фиксации возникшей неисправности с указанием инженерного решения по устранению неисправного состояния оборудования с расчетом примерной стоимости работ/услуг/товара.

2.5. При оказании услуг необходимо сохранить и не повредить прочие инженерные системы и коммуникации, находящиеся на Объекте. В случае не сохранения или повреждения инженерных систем и коммуникаций, работу по их восстановлению и ремонту Исполнитель выполняет самостоятельно и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

2.6. Мусор, образовавшийся в процессе оказания Услуг, необходимо вывезти сразу. Складирование мусора на Объекте запрещено.

2.7. Все работы, связанные с повышенным шумом, пылеобразующие либо с резким запахом, следует проводить в период с 23:00 до 7:00.

2.8. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, произошедшие по вине Исполнителя из-за неправильных действий при оказании Услуг, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также низкого качества оказываемых Услуг.

2.9. Курение, видео- и фотосъемка на территории Объекта запрещены.

3. Состав оборудования и (описание) Услуг

Оборудование котельной:

- котел BUDERUS SK 625 410 кВт – 1 шт.

- котел BUDERUS SK 625 310 кВт – 1 шт.

- щит управления насосами и сигнализацией – 1 шт.

- щит управления насосами автоматического включения резерва – 1 шт.

- горелка газовая WEISHAUPT WG-40 – 2 шт.

- циркуляционный насос WILO-D80 – 2 шт.

- циркуляционный насос WILO- TOP-S30/10– 2 шт.

- циркуляционный насос WILO- TOP-S27/7– 3 шт.

- циркуляционный насос WILO- TOP-S30/10– 2 шт.

- циркуляционный насос WILO- TOP-S50/7– 1 шт.

- циркуляционный насос WILO- Spar-RS25/50– 1 шт.

- бак расширительный бак 80 лит. – 2 шт.

- бак расширительный 50 лит. – 1 шт.

- бак расширительный REFLEXSOMAT 500 с системой управления – 1 шт.

- насос дозирования DLX-DLXB VFT 1 шт.

- система управления LOGOMATIK BUDERUS – 2 шт.

- бак нагревательный LOGALUX ST750 – 1 шт.

- трех ходовой регулирующий клапан SAUTER (Ду 40, Ду 20, Ду 32) – 5 шт.

- затвор поворотный (Ду80, Ду50)- 18 шт.

- кран шаровый (Ду 40, Ду 32, Ду 20, Ду 25) – 31 шт.

- клапан обратный (Ду80, Ду50, Ду32, Ду25) – 11 шт.

- фильтр (Ду50, Ду32, Ду25) -6 шт.

- трех ходовой кран для подключения манометра – 31 шт.

- манометр ДМ 15-063-1-G – 31 шт.

- клапан предохранительный – 7 шт.

- счетчик воды ВСГ-80 – 1 шт.

- воздухоотводчик автоматический – 9 шт.

- заслонка воздушная, унифицированная с площадкой под электропривод – 2 шт.

- сигнализатор загазованности, (сигнализатор газа СГГ10-5) – 2 шт.

- сигнализатор загазованности, (газоанализатор газа ЭССА СН4-СО) – 1 шт.

- корректор расхода газа СПГ – 1 шт.

- датчик (термометр сопротивления ДТС) – 1шт.

- преобразователь давления МИДА-ДА-13П– 1 шт.

- счетчик газовый СГ16М-100-40-С – 1 шт.

- дифманометр ДСП – 1 шт.

- дымовая труба 2-х трубная – 1 шт.

Таблица №1

| №п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Периодичность | Отчетная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичное обследование инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной с установкой оборудования для удаленного мониторинга состояния оборудования, системы и автоматики котельной. | Цель – определение фактического технического состояния оборудования. Проверка наличия и соответствия обязательным требованиям имеющейся технической документации. | 1 раз в 1 (первом) этапе | Акт первичного обследования (в двух экземплярах) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. |
| Инженерное (тепломеханическое) оборудование, системы и автоматика котельной |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя оборудования. Удаленный круглосуточный мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования, системы и автоматики котельной. Оборудование для возможности круглосуточного GSM мониторинга предоставляется и монтируется/демонтируется Исполнителем на период действия Контракта своими силами и за свой счет. | круглосуточно | Результаты мониторинга вносятся в оперативный журнал |
| 3 | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя оборудования: - проверка работоспособности оборудования горелок, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов (поверка при необходимости); - проверка работоспособности автоматики безопасности котельной, работы предохранительных клапанов и системы сброса избыточного давления из котлов; - проверка работоспособности автоматики безопасности котлов и их аварийное отключение при выходе эксплуатационных параметров за допустимые пределы; - проверка и настройка соответствия установок датчиков карте параметров настройки автоматики безопасности; - проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации; - обслуживание установок хим. и водоподготовки; - обслуживание (проверка), системы диспетчеризации и удаленного управления работой котельной установки; - химический анализ котловой воды; - ревизия горелок, осмотр внутренней части котлов, проверка состояния всех уплотнений котлов по газовой и тепловой части, осмотр и чистка газораспределительной системы горелок, сборников уходящих газов и дымоходов, вентиляторов, электродов розжига и ионизации, газовых фильтров, замена фильтрующих материалов, монтаж и проверка функционирования горелок, при необходимости их регулировки; - проверка давления газа до и после регуляторов на работающих и остановленных горелках; - проверка расхода газа горелок и температуры топочных газов котлов; - анализ продуктов горения, корректировка подачи газа и воздуха на горение; - проверка целостности теплоизоляционных деталей (материалов), дверей котлов (в т. ч. очистка смотрового стекла), герметичности подключений отопительных и технологических контуров; - проверка свободного хода и герметичность смесительных клапанов; - проверка прочности крепления штекерных электрических подключений, состояния соединительных кабелей, очистка их от пыли и грязи; - проверка затяжки питающих проводов и очистка электромагнитной катушки от загрязнений и пыли электромагнитного клапана; - проверка работоспособности и визуальный осмотр счетчика газа; - обслуживание насосов, расширительных баков, фильтров, оборудования водоподготовки и запорно-регулирующей арматуры (замена при необходимости); - проверка поверхности нагрева контура дымовых газов котлов, водяного контура (при необходимости очистка); - режимная наладка водогрейных котлов. | 1 раз в месяц | Отчет по обслуживанию инженерного (тепломеханического) оборудования и внесение информации в оперативный журнал. |
| Газовое оборудование котельной |  |  |  |  |
| 4 | Мониторинг газового оборудования котельной | В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя оборудования. Удаленный круглосуточный мониторинг состояния систем газораспределения и газопотребления, оборудования газовой котельной. Оборудование для возможности круглосуточного GSM мониторинга предоставляется и монтируется/демонтируется Исполнителем на период действия Контракта своими силами и за свой счет. | круглосуточно | Результаты мониторинга вносятся в оперативный журнал. |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя оборудования: - наружного газопровода от ШГРП до котельной; - внутреннего газопровода (внутри котельной); - запорной, регулирующей, предохранительной арматуры; - диагностика технического состояния задвижки на вводе газа в котельную; - автоматики безопасности, регулирования и сигнализации водогрейных котлов; - датчиков системы контроля концентрации СО СН4, в помещении котельной; - дымовой стальной трубы; - систем дистанционного и автоматического управления исполнительными механизмами; - электрических силовых цепей от пускателя до электродвигателя; - узла учета расхода газа; - контрольно-измерительных приборов (вкл. поверку при необходимости); - контроль за техническим состоянием наружного газопровода; - проверка дымовых и вентиляционных каналов (на проходимость, чистоту и исправность); - проверка нормативного состояния опор и креплений газопроводов; - проверка предохранительных клапанов; - контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования (при необходимости); - проверка, настройка автоматики безопасности, регулирования и сигнализации водогрейных котлов; - ревизия газогорелочных устройств; - ревизия дымоотводящих систем; - проверка работы общекотловой автоматики котельной. | 1 раз в месяц | Отчет по обслуживанию газового оборудования котельной и внесение данных в оперативный журнал. |

4. Требования к гарантии качества

4.1. Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные Услуги сроком 6 месяцев. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) в течение всего гарантийного срока, начиная с даты подписания документа о приемке Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки оказанных в отчетном этапе Услуг.

4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемой Услуги всем действующим обязательным требованиям.

4.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных Услуг не соответствует требованиям Контракта и Технического задания, Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от требований законодательства, с иными недостатками, Заказчик письменно заявляет о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и требует от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

4.4. Исполнитель в установленный Заказчиком срок за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

5. Список отчетной документации, предоставляемой Заказчику

в ходе оказания Услуг

5.1. Акты первичного обследования;

5.2. Акты диагностики, освидетельствования, поверки, режимной наладки, химических анализов, фиксации неисправности (при возникновении необходимости проведения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Контракту, по требованию Заказчика);

5.3. Оперативные журналы;

5.4. Карты параметров (при возникновении необходимости проведения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Контракту, по требованию Заказчика);

5.5. Отчет по  обслуживанию инженерного (тепломеханического) оборудования;

5.6. Отчет по обслуживанию газового оборудования котельной.

6. Дополнительные требования

6.1. При оказании Услуг в специальных помещениях обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При оказании услуг в режимных помещениях и контролируемых зонах, обеспечивающих сохранность конфиденциальной информации, монтажные мероприятия проводить с учетом обеспечения защиты от несанкционированного доступа, в том числе и по техническим каналам, а также от специального воздействия на такую информацию в целях ее уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней.

6.2. При необходимости проведения поверки контрольно-измерительных приборов Исполнитель осуществляет демонтаж и организацию доставки и передачи приборов в поверку в метрологической службе, зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб, своими силами и за свой счет. После поверки Исполнитель обязан установить на оборудование приборы с клеймом поверяющей организации, а также внести в сопроводительную документацию их номера. Все используемые контрольно-измерительные приборы должны быть поверены.

6.3. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при оказании Услуг, должны быть сертифицированы, и иметь разрешение на применение в Российской Федерации.

6.4. Предписания, штрафы, выставленные надзорными органами по основаниям, связанным с оказанием услуг, не соответствующим нормам и правилам технической эксплуатации инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной несвоевременным оказанием услуг Исполнителем и/или в результате виновных действий Исполнителя, в полном размере оплачиваются Исполнителем в сроки, указанные Заказчиком.

6.5. Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение охраны труда и обязан обеспечить соблюдение его работниками при осуществлении деятельности в месте оказания Услуг требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, а также иных требований действующего законодательства при оказании всех Услуг по Контракту, на весь период оказания Услуг. Компенсация ущерба пострадавшим в случае их несоблюдения лежит на Исполнителе.

| ЗАКАЗЧИК: __________________/Дедков Г.Л./ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________/ ___________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту от _____________ № _____

Расчет цены Контракта

| Этапы оказания услуг | Наименование Услуг | Ед. измерения | Количество в этапе | Стоимость единицы Услуг, руб. | Стоимость Услуг по Контракту, руб. | Итого за этап, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (=гр.5*4) | 7 |
| 1 этап Контракта период с даты заключения Контракта по 31.07.2026 | Первичное обследование инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной с установкой оборудования для удаленного мониторинга состояния оборудования, системы и автоматики котельной. | усл.ед. | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
| 2 этап Контракта 01.08.2026 по 31.08.2026 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
| 3 этап Контракта 01.09.2026 по 30.09.2026 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
| 4 этап Контракта 01.10.2026 по 31.10.2026 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
| 5 этап Контракта 01.11.2026 по 30.11.2026 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
| 6 этап Контракта 01.12.2026 по 31.12.2026 | Мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | Мониторинг газового оборудования котельной | мес. | 1 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл.ед | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Контракту |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Директор СПб ГКУ «АВТ» __________________/Дедков Г.Л./ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________/ ./ М.П.(при наличии) |
| --- | --- |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Методические рекомендации) посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях получения ценовой информации для определения НМЦК Заказчиком направлен запрос от 11.05.2026 № 10-501/26-1-0 о предоставлении ценовой информации 5-м Поставщикам, обладающим опытом поставки соответствующих товаров, планируемых к закупке, проведен мониторинг общедоступной ценовой информации в сети Интернет.

| Основные характеристики объекта закупки: | Услуги по организации безопасной эксплуатации инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной здания Автобусного вокзала для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2026 году |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | В соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ для определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен |
| Расчет НМЦК | НМЦК= руб. Расчет представлен в таблице ниже. |
|  | Дата подготовки обоснования НМЦК: 01.06.2026 |

| № п/п | Наименование товара | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммерческое предложение от 01.06.2026 № 12-1029/26-0-0 | 260 000,00 |
| 2 | Коммерческое предложение от 01.06.2026 № 12-1029/26-1-0 | 296 000,00 |
| 3 | Коммерческое предложение от 01.06.2026 № 12-1029/26-2-0 | 340 000,00 |
| Наименьшее значение НМЦК: Коммерческое предложение от 01.06.2026 № 12-1029/26-0-0 |  |  |

НМЦК сформирована с учетом транспортных расходов, а том числе на доставку, погрузку – разгрузку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, нанесения логотипа на товар и других обязательных и сопутствующих платежей.

| № п/п | Наименование услуги / вид мероприятия | Кол-во мероприятий всего | Единица измерения | Цена за единицу руб. . | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичное обследование инженерного (тепломеханического) оборудования, систем и автоматики газовой котельной | 1 | усл.ед. | 35 000 | 35000 |
| 2 | Периодический мониторинг инженерного (тепломеханического) оборудования | 6 | мес. | 5 000 | 30000 |
| 3 | Техническое обслуживание инженерного (тепломеханического) оборудования | 6 | усл.ед. | 20 000 | 120000 |
| 4 | Периодический мониторинг газового оборудования котельной | 6 | мес. | 5 000 | 30000 |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | 6 | усл.ед. | 7 500 | 45000 |
| ИТОГО в т.ч. НДС 22 % |  |  |  |  | 260 000,00 |