Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию воздухораспределительных систем

Оказание услуг по техническому обслуживанию воздухораспределительных систем (далее – Услуги) включает совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности систем вентиляции при эксплуатации.

Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию и дезинфекции:

| № | Содержание работ | Регламент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | Октябрь-декабрь |
| 1 | осмотр автоматики и электрооборудования и устранение обнаруженных неисправностей; | + | + |
| 2 | ведение записей результатов осмотра оборудования и выполненных работ в техническом журнале; | + | + |
| 3 | инструктаж технического персонала службы вентиляции ИТУ заказчика по эксплуатационным возможностям и правилам эксплуатации оборудования; | + | + |
| 4 | проверка работы частотных преобразователей и насосов; | + | + |
| 5 | проверка силы тока электродвигателей и насосов по фазам | + | + |
| 6 | проверка состояния и работоспособности датчиков; предоставление актов | + | + |
| 7 | проверка состояния и работоспособности сервоприводов исполнительных механизмов; | + | + |
| 8 | проверка и настройка процессов по каждому контуру автоматического регулирования | + | + |
| 9 | промывка теплообменников - контуров нагрева и охлаждения с использованием хим. реагентов и каустической соды | + | - |
| 10 | проверка и корректировка контроллера вентиляционной установки; | + | + |
| 11 | настройка параметров вентиляционной системы; | + | + |
| 12 | проверка состояния автоматов и контактной группы щита управления; | + | + |
| 13 | проверка надежности заземления щита управления; | + | + |
| 14 | проверка цепей релейных датчиков; | + | + |
| 15 | проверка измерительных цепей пассивных датчиков и активных датчиков; | + | + |
| 16 | проверка цепей защиты электронагревателей; | + | + |
| 17 | проверка и корректировка датчиков с помощью приборов; | + | + |
| 18 | проверка сопротивления изоляции двигателей вентиляторов, насосов, канальных электронагревателей | + | + |
| 19 | Проверка состояния подшипников электродвигателей и вентиляторов по шуму, при выявлении дефектов – ремонт или замена. | + | + |
| 20 | Проверка соосности шкивов, при нарушении соосности – регулировка. | + | + |
| 21 | Проверка правильности и надёжности работы электроприводов, механизмов задвижек, жалюзи. При необходимости смазка, регулировка. | + | + |
| 22 | Проверка правильности и надёжности работы электроприводов, механизмов, узлов обвязки вентиляционных установок. При нарушении в работе – регулировка, настройка, обслуживание, замена. | + | + |
| 23 | Контроль состояния контактов проводников в щитах управления и электродвигателях. В случаях необходимости подтягивание резьбовых соединений проводников на клеммах. | + | + |
| 24 | Проверка потребляемого тока электродвигателей на соответствие паспортным данным. | + | + |
| 25 | Проверка состояния теплообменников, поддонов, дренажной системы – при загрязнении очистка. | - | + |
| 26 | Проверка насосов смесительных узлов – регулировка, настройка, обслуживание, замена. | - | + |
| 27 | Проверка дифференциальных манометров фильтров – регулировка, настройка, замена. | - | + |

Перечень и периодичность оказания услуг по планово-предупредительному ремонту и обслуживанию:

| п/п | Перечень оказываемых услуг | Количество посещений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Май-Сентябрь | Октябрь-Декабрь |
| Вентиляционные приточные установки |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка, замена. | 1 | 3 |
| 2 | Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ, параллельность друг другу. | 1 | 3 |
| 3 | Проверка потребляемого тока электродвигателей на соответствие паспортным данным установки. | 1 | 3 |
| 4 | Проверка датчиков аварийной защиты и сигнализации. | 1 | 3 |
| 5 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | 1 | 3 |
| 6 | Проверка работы циркуляционных насосов (визуально, приборный анализ). | 1 | 3 |
| 7 | Проверка состояния подшипников электродвигателя вентилятора (по шуму и нагреву); при необходимости поставка и замена | 1 | 3 |
| 8 | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а так же коммутационной аппаратуры. | 1 | 3 |
| 9 | Контроль состояния воздушных фильтров, при срабатывании соответствующей сигнализации, замена. | 1 | 3 |
| 10 | Проверка параметров регулирования контроллеров при необходимости их корректировка | 1 | 3 |
| 11 | Очистка кожуха вентиляционного агрегата. Проверка уплотнительных лент и крепежных изделий кожуха вентиляционного агрегата. | 1 | 3 |
| 12 | Проверка плотности закрытия входных заслонок, очистка механизмов. | 1 | 3 |
| 13 | Проверка степени загрязнения и очистка оребрения жидкостного теплообменника. | - | 1 |
| 14 | Проверка загрязненности и очистка каплеотделителя. | - | 1 |
| 15 | Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника в начале зимнего периода. | - | 1 |
| 16 | Проверка антивибрационных креплений вентилятора | 1 | 3 |
| 17 | Проверка состояния и очистка рабочего колеса вентилятора. | 1 | 3 |
| 18 | Смазка шарикоподшипников электродвигателей и вентиляторов. | 1 | 1 |
| 19 | Проверка крепления оборудования к фундаментам, при необходимости подтяжка крепежных элементов. | 1 | 3 |
| 20 | Замена и поставка электродвигателей (при необходимости) | 1 | 1 |
| 21 | Промывка и чистка теплообменников: контуров нагрева и охлаждения с использованием хим.реактивов и каустической соды | 1 | - |
| Вентиляционные вытяжные установки |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка, замена. | 1 | 3 |
| 2 | Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ, параллельность друг другу. | 1 | 3 |
| 3 | Проверка потребляемого тока электродвигателей на соответствие паспортным данным установки. | 1 | 3 |
| 4 | Проверка датчиков аварийной защиты и сигнализации. | 1 | 3 |
| 5 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы на щитах автоматики). | 1 | 3 |
| 6 | Проверка состояния подшипников электродвигателя вентилятора (по шуму и нагреву); при необходимости поставка и замена | 1 | 1 |
| 7 | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а так же коммутационной аппаратуры. | 1 | 3 |
| 8 | Проверка параметров регулирования контроллера, при необходимости их корректировка | 1 | 3 |
| 9 | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля. | 1 | 3 |
| 10 | Проверка антивибрационных креплений вентилятора. | 1 | 3 |
| 11 | Проверка состояния и очистка рабочего колеса вентилятора. | 1 | 3 |
| 12 | Смазка шарикоподшипников электродвигателей и вентиляторов. | 1 | 1 |
| 13 | Замена и поставка электродвигателей (при необходимости) | 1 | 1 |
| 14 | Проверка крепления оборудования к фундаментам, при необходимости подтяжка крепежных элементов. | 1 | 3 |
| 15 | Контроль состояния воздушных фильтров, при срабатывании соответствующей сигнализации, замена. | 1 | 3 |
| 16 | Воздушный фильтр (Приточно-вытяжние системы) Наличие недопустимых загрязнений и повреждений: - замена фильтра; материал Исполнителя | 1 | 3 |
| 1 | Визуальный осмотр на наличие механических повреждений. | 1 | 3 |
| 2 | Проверка потребляемого тока электродвигателей на соответствие паспортным данным. | 1 | 3 |
| 3 | Замена и поставка канального вентилятора (при поломке) | 1 | 3 |
| 4 | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего кабеля. | 1 | 3 |
| 5 | Проверка датчика аварийной остановки вентилятора | 1 | 3 |
| Дополнительные мероприятия по восстановлению воздухораспределительных систем |  |  |  |
| 1 | Замена фасонных изделий и воздуховодов воздухораспределительной системы | 1 | 1 |
| 2 | Восстановление вытяжной вентиляции (с учетом вентилятора, кабеля и гофры) | 1 | 1 |

Перечень  оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| Система | Обслуживаемое помещение | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения: РФ, г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, п. Металлострой, Плановая 14. |  |  |  |
| В4 | Пищеблок + административные Вытяжная | Вентилятор Калорифер Фильтр Автоматика ЩУ Зонты | 1 1 2 2 1 2 |

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Перечень нормативно-правовой документов, используемых исполнителем при оказании услуг:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом  Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- ГОСТ 30494—2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64;

- ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования.

Порядок и условия оказания услуг

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика. Все требующиеся расходные и запасные части оборудования, входящих в состав системы воздухораспределения и вентиляции, должны быть в наличии у Исполнителя в требуемом количестве и объеме.

2. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами входят в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

3. Услуги оказываются Исполнителем с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом контракта.

4. При оказании Услуг Исполнителем обеспечивается ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

5. Наличие санитарных книжек на каждого сотрудника, допущенного к работе на объектах в сфере общественного питания.

6. Наличие аттестованного специалиста (требуется удостоверение) по пожарной безопасности на объекте при проведении любого вида работ.

7. Срок выполнения работ с момента подачи заявки не должен превышать более 3 календарных дней. При наличии аварийной заявки - не более 1 календарного дня. При увеличении сроков не связанных с форс-мажорным обстоятельствами Исполнитель обязан привлечь сам и за свой счет сторонних специалистов, отвечающих требованиям Технического задания и контракта. Если Исполнитель не выполняет данные условия, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке с компенсацией фактически затраченных материалов в установленном Контрактом порядке.

Требование к гарантийному сроку на работы, услуги.

1. Гарантийный срок на выполненные восстановительные (ремонтные) работы 12 месяцев с момента устранения неисправности;

2. Гарантийный срок на установленное оборудование (замена вышедшего из строя) в соответствие с паспортами Исполнителя или не менее 24 месяцев после выполнения работ.

3. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком восстановительных работ – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.