УТВЕРЖДАЮ: Начальник Службы тоннельных сооружений

___________________ А.А. Гуречкин

«___» ___________________ 2026 год

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в АБК «Дом связи-2» (2 этап)

1. Общие сведения

1.1.	Предмет оказания услуг: техническое обслуживание лифтов в АБК «Дом связи-2» (2 этап).

1.2.	Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

- Национальный стандарт Российской Федерации – Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. ГОСТ Р 55964-2022 (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.10.2022 № 1114-ст);

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- Руководство по эксплуатации лифта завода изготовителя;

- Паспорт лифта;

- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744).

1.3.	Цель услуги: Обеспечение работоспособного и безопасного состояния лифтов на объектах Заказчика - ГУП «Петербургский метрополитен».

1.4.	Источник финансирования: Собственные средства метрополитена.

1.5.	Сроки оказания услуг:

- Начало срока оказания услуг – с даты заключения Договора.

- Окончание срока оказания услуг – 31.12.2026.

Услуги оказываются на площадях Заказчика, в действующем предприятии.

  - Характеристика объектов оказания услуг: лифты расположены на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». Наименование оборудования (наименование лифта в соответствии с его паспортом), грузоподъемность, количество остановок, место расположения лифтов указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

  - Время оказания услуг:

- по техническому обслуживанию: в период рабочего времени с 8-00 до 16-30 по рабочим дням (с 8-00 до 15-30 по пятницам), в выходные и праздничные дни по согласованию с Подразделением - Владельцем. Устранение неисправностей по заявкам подразделений метрополитена осуществляется круглосуточно в течение всего отчётного месяца.

1.8.	Квалификационные требования к оказанию услуг:

1.8.1.	В течение 3 рабочих дней после заключения Договора, Исполнитель передает Заказчику документы (удостоверения), подтверждающие требования, предъявляемые к персоналу Исполнителя согласно:

- пункту 3.2. статьи 4 ТС 011/2011 (Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»);

- разделу IV. «Требования к персоналу» «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» в редакции Приказа Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811;

- разделу I, II «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В случае не предоставления указанных документов, Исполнитель не будет допущен к оказанию услуг.

1.8.2.	При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов, Исполнитель, должен обеспечить выполнение требований п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744).

1.8.3.	В течение 3 рабочих дней после заключения Договора Исполнитель передает Заказчику следующий перечень заверенных копий документов:

- В соответствии с п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744), предоставить документы, подтверждающие штат электромехаников по обслуживанию и ремонту лифтов. Уровень квалификации электромеханика должен соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.03.2021 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»;

- Электромеханики по лифтам, осуществляющие техническое обслуживание лифтов, должны иметь допуск не ниже III квалификационной группы по электробезопасности до 1000 В, что должно быть документально подтверждено (копии удостоверений, протоколов), так же должны проходить аттестацию один раз в три года в Центре оценки квалификации (далее – ЦОК);

- В соответствии с п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744), предоставить распорядительные акты о назначении лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта, и электромехаников по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту лифтов.

1.8.4. Исполнитель допускается к оказанию услуг после предоставления 
Подразделению-Заказчику документов указанных в п.1.8.3.

1.9.	Подразделение – Заказчик (Заказчик) оказания услуг: Служба тоннельных сооружений (С).

1.10.	Подразделение – Владелец объекта: Служба тоннельных сооружений (С).

- Требования к оказанию услуг

2.1.	Описание предмета закупки: в рамках Договора необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию лифтов.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим Техническим заданием и соблюдением следующих требований:

- Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями);

- Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (с изменениями на 29 ноября 2024 года);

- Постановления Правительства Российской федерации от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах";

- Постановления Правительства РФ от 23 августа 2014 г. N 848 "Об утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)" (с изменениями и дополнениями);

- Приказа Ростехнадзора от 14 ноября 2016 г. № 471 «Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на опасном объекте»;

- ГОСТа Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.10.2022 № 1114-ст);

- ГОСТа Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов» (введен в действие Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 94-ст);

- ГОСТа 34581-2019. Межгосударственный стандарт. «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.10.2019 N 1054-ст);

- ГОСТа Р 55966-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 95-ст);

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- ГОСТа Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-СТ);

- ГОСТа 34305-2017. Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.09.2018 N 649-ст);

- ГОСТа 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» (утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-СТ);

- Руководства по эксплуатации лифта завода изготовителя;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- «Инструкции о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом от 01.08.2025 № 1223;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 122);

- «Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенного в действие приказом от 07.05.2025 № 684;

- «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом начальника метрополитена от 30.09.2025 № 1615;

- «Типовой инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом от 30.04.2025 № 667;

- Других действующих или вступающих в силу нормативных документов (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику лифтов, расположенных на объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

2.2.	Требование к документации при оказании услуг:

2.2.1.	Услуги оказываются по разработанному Исполнителем, в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом от 01.08.2025 № 1223, Порядку оказания услуг (далее - ПОУ). ПОУ составляется в двух экземплярах.

2.2.2.	ПОУ должен быть согласован:

- со Службой транспортной безопасности;

- со Службой пожарной безопасности;

- с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы;

- со Службой тоннельных сооружений - Подразделением-Владельцем обслуживаемого оборудования.

2.2.3.	Срок предоставления ПОУ в причастные подразделения метрополитена должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Срок исправления замечаний к ПОУ и повторного предоставления ПОУ на согласование должен составлять не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний. Срок предоставления, согласованного всеми причастными подразделениями ПОУ Подразделению-Заказчику для рассмотрения и утверждения, должен составлять не более 16 (шестнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

2.2.4.	Оригинал утвержденного ПОУ Исполнитель передает Заказчику вместе с электронной версией в формате PDF.

2.3.	Сведения о возможности привлечения соисполнителей:

2.3.1.	Привлечение Исполнителем соисполнителей в рамках Договора не допускается.

2.4.	Требования к Исполнителю:

2.4.1.	Исполнитель в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов» и пунктом 23 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744) обязан вести «Чек-лист», «Чек-лист контроля исполнения требований договора», «Журнал регистрации неисправности лифтов», «Журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля», которые весь срок оказания услуг хранятся у Исполнителя, и предоставляются для проверки по требованию Заказчика в течение суток или с установленной Заказчиком периодичностью. «Журнал технического обслуживания и ремонта лифта» должен храниться на объекте. Журналы заводятся и ведутся Исполнителем ежедневно (ежесменно) по Подразделению-Владельцу.

2.4.2.	Исполнитель должен немедленно письменно предупредить Заказчика в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завершения услуг в срок.

2.4.3.	Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

2.4.4.	Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика, в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах.

2.4.5.	Исполнитель обязан оказать услуги надлежащим образом, в полном объеме.

2.4.6.	Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем. При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

2.4.7.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг требований законодательства о транспортной безопасности, за прохождение всех необходимых инструктажей, «Положения о пропускном и внутриобъектовом на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом от 30.09.2025 № 1615».

2.4.8.	В целях получения постоянных пропусков для оказания услуг на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ/оказанию услуг на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) Договора с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы тоннельных сооружений.

2.4.9.	Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

2.4.10.	К оказанию услуг допускаются работники Исполнителя, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика.

2.4.11.	В целях своевременного оказания услуг, до момента получения постоянного пропуска, работники сторонней организации допускаются в зону транспортной безопасности объекта метрополитена по разовым пропускам, оформленным и выданным в соответствии с условиями и порядком, установленным локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика.

2.4.12.	Выдача пропусков работникам Исполнителя для допуска на объекты метрополитена при оказании услуг осуществляется в соответствии с действующей редакцией «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

2.4.13. Оформление материальных пропусков на внос (ввоз) / вынос (вывоз) материально-технических объектов на объекты метрополитена оформляются на все перемещаемые материально-технические объекты.

2.4.14. Внос (ввоз) / вынос (вывоз) материально технических объектов (оборудование, инструменты, инвентарь, расходные материалы и прочее) осуществляется только на основании выданных материальных пропусков.

Для оформления материального пропуска Исполнитель направляет Заказчику заявку на выдачу материального пропуска.

Оформленные материальные пропуска ответственный представитель Исполнителя получают по доверенности в Подразделении-Заказчике.

При перемещении материально-технических объектов на территорию (с территории) объектов метрополитена, лицо, осуществляющее технический надзор, осуществляет сверку документов (материальные пропуска) на наличие и количество материально-технических объектов с обязательной фотофиксацией.

2.4.15. После завершении проверки перемещаемых материально-технических объектов на объектах метрополитена, лицо, осуществляющее технический надзор обязан забрать материальный пропуск с контрольно- пропускного пункта с отметкой в «Журнале регистрации мото- и автотранспорта, осуществляющего ввоз (вывоз) материальных ценностей», далее его заверить (Ф.И.О., должность) и не позднее 5 дней передать в Подразделение-Заказчика.

2.4.16. Учет материальных пропусков ведётся Подразделением-Заказчиком, осуществляющим выдачу материальных пропусков, путем оформления записей в Журнале учета бланков материальных пропусков. Подразделение-Заказчик обеспечивает хранение материальных пропусков в сроки, предусмотренные требованиями бухгалтерского учета.

2.5.	Требования в части порядка обращения с отходами и охраны окружающей среды:

2.5.1.	При оказании услуг негативного воздействия на окружающую среду не оказывается, отходы не образуются. Обращение с отходами осуществляется на основании «Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенного в действие приказом от 07.05.2025 № 684, и действующих законодательных актов и нормативов РФ.

2.5.2.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.5.3.	Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.5.4.	Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.5.5.	Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.5.6.	За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.5.7.	При разработке порядка оказания услуг (ПОУ) Исполнитель разрабатывает в его составе раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 «Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенного в действие приказом от 07.05.2025 № 684, и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.6.	Требование к условиям оказания услуг, знаниям работников:

2.6.1	Услуги должны оказываться в соответствии с Графиком оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов (Приложение № 2 к Техническому заданию).

2.6.2.	При оказании услуг на территории метрополитена персонал Исполнителя должен быть одет в специализированную одежду с нанесенной маркировкой принадлежности к организации.

2.6.3.	При оказании услуг сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами ГУП «Петербургский метрополитен», обеспечивать антитеррористические мероприятия.

2.6.4.	В соответствии с п. 17, 18, 19 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744), Исполнитель должен обеспечить аварийно-техническое обслуживание лифтов:

2.6.5.	В случае возникновения неисправности в работе лифтового оборудования в период между техническими обслуживаниями, либо другой неисправности, влияющей на безопасную эксплуатацию лифтов, персонал Исполнителя должен прибыть к Заказчику для устранения неисправности не позднее, чем через 4 часа с момента вызова. Заявки на устранение неисправностей направляются Подразделением-Владельцем в адрес Исполнителя круглосуточно по телефону: 923-42-70, e-mail: blslift@yandex.ru, за исключением подразделений метрополитена в которых произведена модернизация диспетчерской связи, где заявки передаются круглосуточно диспетчеру Исполнителя напрямую из лифта. Исполнитель регистрирует заявки о неполадках лифтового оборудования в «Журнале регистрации неисправности лифтов» и передает информацию о неисправностях лифтового оборудования диспетчеру инфраструктуры инфраструктурно-диспетчерской группы аппарата главного диспетчера метрополитена Управления метрополитена (далее – ИЦХ) по телефонам: 570-69-92, +7(931)995-78-74. ИЦХ создает первичную запись о нарушении нормальной работы метрополитена (далее – ННРМ) в журнале «Хроника» АСУ АРЛМ.

2.6.6. По прибытию на объект Исполнитель передает информацию о предварительной причине неисправности лифтового оборудования и времени извлечения пассажиров (при застревании) следующим лицам:

- ИЦХ по телефонам: 570-69-92, +7(931)995-78-74.

- В рабочее время – Подразделению-Владельцу.

2.6.7. На станциях, где эксплуатируется лифтовое оборудования для маломобильных групп населения, информация о неисправности лифтового оборудования передается ИЦХ по телефонам: 2-28-48, 570-69-92, +7(931)995-78-74 работником Службы движения по данным системы диспетчерского контроля системы «Обь». ИЦХ передает заявку в адрес Исполнителя, а также создает соответствующую запись в журнале «Хроника» АСУ АРЛМ. Персонал Исполнителя должен прибыть к Заказчику для устранения неисправности не позднее, чем через 4 часа с момента вызова.

2.6.8. По прибытию на объект Исполнитель передает информацию предварительной причине неисправности лифтового оборудования следующим лицам:

- ИЦХ по телефонам: 570-69-92, +7(931)995-78-74.

- В рабочее время – Подразделению-Владельцу.

2.6.9. В случаях эвакуации лиц, находящихся внутри лифта по причине аварийной остановки, время прибытия и эвакуации квалифицированных специалистов Исполнителя на объект составляет 30 минут.

2.6.10. Порядок взаимодействия оговаривается в порядке согласно разработанному и утвержденному ПОУ по техническому обслуживанию лифтов на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». Порядок ведения и форма «Журнала регистрации неисправности лифтов» прописываются в ПОУ.

2.6.11.	Квалификация Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и природоохранных норм, являются обязательным условием при оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов.

2.6.12.	Исполнитель компенсирует Заказчику затраты понесенные Заказчиком в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований настоящего Технического задания.

2.6.13.	Текущий ремонт и замена вышедшего из строя нижеперечисленного оборудования: электродвигатель главного привода; редуктор лебедки; станция (панель) управления; щиты купе кабины; купе кабины с распашными дверями; червячная пара редуктора; верхняя балка противовеса выполняются по отдельному Договору.

2.6.14.	Исполнитель должен проводить комплексное техническое обслуживание аппаратуры диспетчерской связи на лифтах, где имеется данная опция.

2.6.14.1.	Проведение технического обслуживания системы диспетчеризации в соответствии с инструкциями завода-изготовителя оборудования системы диспетчеризации.

2.6.14.2.	Участие в составлении актов при умышленном выводе из строя аппаратуры диспетчерской связи.

2.6.14.3.	Назначение обученных и аттестованных в установленном порядке лиц, ответственных за техническое состояние аппаратуры диспетчерской связи и прием-обработку сигналов диспетчерским пультом.

2.6.14.4.	Восстановление работоспособности аппаратуры диспетчерской связи в течение 
1-го дня после получения заявки о её неисправности.

2.6.14.5.	Обеспечение круглосуточного приема и обработки сигналов системы диспетчеризации собственным аварийным диспетчерским пультом.

2.7.	Требования к применяемым материалам.

2.7.1.	Исполнитель обязан использовать сертифицированные материалы и оборудование, разрешенные к применению. Наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование обязательно.

2.8.	Требования к подключению сетям метрополитена:

2.8.1.	Подключение к электросетям метрополитена для оказания услуг не требуется.

2.8.2.	Временное обеспечение водоснабжением и водоотведением для оказания услуг не требуется.

2.9.	Требования к гарантии на оказание услуг:

2.9.1.	Исполнитель должен гарантировать работоспособное и безопасное состояние лифтов в период между ТО.

2.9.2.	Исполнитель обеспечивает при оказании услуг, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

2.9.3.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.9.4.	Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.9.5.	Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Техническому заданию).

2.9.6.	Техническое освидетельствование лифтов не требуется выполнять в рамках данного Технического задания.

2.10.	Организационные мероприятия (антитеррористические мероприятия):

2.10.1. При подготовке и проведении организационных мероприятий по обеспечению требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена работники Исполнителя должны руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности:

- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

- Постановлением Правительства РФ от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказом Минтранса РФ от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»;

- Локальными нормативными актами, утвержденными в ГУП «Петербургский метрополитен»;

- Сборником «Оперативной документации по действию работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», введенным в действие приказом от 04.02.2022 № 149;

- Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденным приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 30.09.2025 № 1615;

- Локальными нормативными актами ГУП «Петербургский метрополитен» в части обеспечения требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

Ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на объектах метрополитена, в отношении которых сторонними организациями оказывается услуга, возлагается на Службу транспортной безопасности (далее – СТБ).

Ответственность за обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах оказания услуг возлагается на руководителей сторонних организаций.

Руководители Исполнителя несут ответственность за исполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в ГУП «Петербургский метрополитен», как непосредственно подчиненными работниками, оказывающих услуги, или посещающих территорию объектов оказания услуг.

2.10.2. Порядок выдачи пропусков, и организация допуска на объекты оказания услуг:

- оформление и выдача пропусков работникам Исполнителя производится в соответствии с «Порядком выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и пропусков с истекшим сроком действия» (приложение № 5 к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденным приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 30.09.2025 № 1615);

- допуск работников Исполнителя на объект оказания услуг осуществляется только для оказания услуг при обеспечении технического надзора силами причастного подразделения метрополитена по спискам (списки утверждаются соответствующими должностными лицами организации), при наличии постоянного пропуска установленного образца. Для допуска работников Исполнителя на объект оказания услуг, не имеющих постоянных пропусков, оформляются разовые пропуска;

- допуск мото- и автотранспорта сторонних организаций на объект оказания услуг осуществляется по пропускам установленного образца и в сопровождении представителя причастного подразделения метрополитена, в которое прибыл мото- и автотранспорт. При допуске мото- и автотранспорта на объект оказания услуг производится обязательный досмотр, повторный досмотр, дополнительный досмотр, материально-технических объектов и сверка и проверка документов, дающих право допуска на объект мото- и автотранспорта. Наличие пропуска 
на мото- и автотранспорт не дает право допуска лицам, находящимся в мото- и автотранспорте, в том числе водителю мото- и автотранспорта. Допуск таких лиц возможен только при наличии пропусков установленного образца.

Обеспечение требований транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена осуществляется следующими организационными мероприятиями:

- осуществлять проход в зону транспортной безопасности (далее – ЗТБ), в соответствии с Правилами досмотра, через установленные и оборудованные контрольно-пропускные пункты объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (далее – КПП ОИВТ);

- выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности (далее – СОТБ), направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;

- информировать СОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (далее – ОИВТ);

- предъявлять все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной безопасности объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (далее – ЗТБ ОИВТ), верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также мото- и автотранспорт для проведения досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра;

- по запросу работников из числа СОТБ предъявлять действительные пропуска, разрешительные документы, документ, удостоверяющий личность физического лица;

- пройти обследование с помощью средств досмотра, в том числе по дополнительным запросам уполномоченных лиц из числа СОТБ, пройти обследование с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности в очередной раз;

- выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению проноса (провоза) в ЗТБ ОИВТ или их части предметов и веществ, включенных в Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или её часть», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2025 № 34 (далее - Перечни);

- выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению перемещения в ЗТБ ОИВТ или их части объектов досмотра, не имеющих на это правовых оснований;

- выполнять требования работников из числа СОТБ при проведении досмотра 
радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров по включению и проверки их работоспособности;

- давать ответы на вопросы работников из числа СОТБ, связанные с установлением связи данных физических лиц с совершением или подготовкой к совершению актов незаконного вмешательства (далее – АНВ) в отношении ОИВТ.

Всем физическим лицам, находящимся на объекте метрополитена, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на объекте метрополитена в зоне транспортной безопасности ОИВТ и на критических элементах ОИВТ запрещается:

- проносить (провозить) в ЗТБ ОИВТ предметы и вещества, включенные в Перечни, без законных на то оснований;

- препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в ЗТБ ОИВТ;

- принимать материальные объекты от посторонних лиц для их перевозки в метрополитене, без прохождения процедуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;

- совершать действия, создающие препятствия функционированию или ограничивающие функционирование ОИВТ, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОИВТ;

- использовать визуально нечитаемые постоянные пропуска;

- передавать документы, дающие право допуска в ЗТБ ОИВТ и на критические элементы объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (далее – КЭ ОИВТ), сторонним лицам, а также предоставлять возможность допуска на ОИВТ по своим пропускам иным лицам;

- осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОИВТ вне (в обход) КПП ОИВТ;

- предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение АНВ в отношении ОИВТ;

- использовать пиротехнические изделия;

- осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОИВТ в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- употреблять алкогольную продукцию, наркотические или иные токсические вещества;

- курить в местах, не оборудованных для этой цели;

- осуществлять парковку личного мото- и автотранспорта вне зоны, определенной ответственным на ОИВТ подразделением;

- совершать действия, нарушающие противопожарный режим, установленный на объекте.

2.10.3.	При обнаружении бесхозных предметов на объектах метрополитена, при получении информации об угрозе взрыва, а также при получении сообщений о совершенном взрыве, незамедлительно сообщить руководителю работ, лицу, осуществляющему технический надзор, а также одному из следующих должностных лиц:

в Ситуационный центр Управления метрополитена по тел.: 718-33-84, 2-11-16, 2-11-11, 2-11-12, 2-11-13, 2-11-14, ЕЦРС или через СПТИ. В случае экстренной необходимости, а также при невозможности использования иных средств связи по мобильному телефону +7-931-956-45-69;

старшему диспетчеру поездному (руководителю смены диспетчерской) по тел.: 2-24-10, 570-69-92;

инспекторскому составу ДТБ СТБ;

дежурному персоналу Службы движения или Службы сбора доходов;

дежурному по метрополитену по тел.: 2-25-72, 718-33-10.

2.10.4.	При обнаружении бесхозных предметов работники сторонних организаций должны соблюдать правила личной безопасности. Все обнаруженные на объектах метрополитена бесхозные предметы до их обследования считаются потенциально как взрывоопасные.

2.10.5.	Работникам сторонних организаций категорически запрещаются любые действия по самостоятельному осмотру, обследованию или удалению бесхозных предметов.

- Состав и содержание услуг

3.1.	Техническое обслуживание лифтов проводится в соответствии с нормативной документацией, руководством по эксплуатации и включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание (далее - ТО) - проводится не реже одного раза в месяц;

- аварийно-техническое обслуживание лифтов – осуществляется круглосуточно.

3.2.	Виды, периодичность и состав технического обслуживания (Приложение № 3 к Техническому заданию).

3.3.	Обеспечение технического обслуживания аппаратуры диспетчерской связи в соответствии с Перечнем услуг по техническому обслуживанию оборудования лифтовой диспетчерской связи (Приложение № 4 к Техническому заданию).

- Порядок контроля и приемки

4.1.	Услуги должны оказываться в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом от 01.08.2025 № 1223.

4.2.	Допуск работников Исполнителя в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться в соответствии с пропускным и внутриобъектовом режимами ГУП «Петербургский метрополитен».

4.3.	Приемка оказанных услуг производится Заказчиком на соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, установленными настоящим Техническим заданием.

4.4.	На весь период оказания услуг Подразделение-Владелец оборудования, выпускает приказ о назначении лица, ответственного за ведение Договора, претензионной работы, организацию и осуществление технического надзора, руководителя оказания услуг от метрополитена. На основании изданного документа представителями Подразделения-Владельца осуществляется контроль оказания услуг в части выполнения объемов, технологии, качества, сохранности оборудования, сооружений и устройств, а также соблюдения сроков оказания услуг.

4.5.	Исполнитель издает приказ о назначении ответственного руководителя Исполнителя(ей) и ответственного Исполнителя(ей) услуг, копия которого предоставляется в Подразделение-Заказчик в составе Порядка оказания услуг (ПОУ) в течение 16 рабочих дней после заключения Договора.

4.6.	При нарушении технологии оказания услуг, отступлений от Технического задания, оказание услуг прекращается по указанию Заказчика, лица, осуществляющего контроль оказания услуг Исполнителем, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания лица, осуществляющего контроль оказания услуг, являются обязательными для Исполнителя и подлежат выполнению.

4.7.	Перед началом оказания услуг, Исполнителем должны быть оформлены: Чек-лист оказания услуг ( далее – Чек-лист), Чек-лист контроля исполнения требований договора (Приложение № 6 к Техническому заданию), Наряд-допуск на оказание услуг повышенной опасности, Наряд-допуск для работы в электроустановках (данный наряд оформляется Подразделением-Владельцем, при необходимости), Порядок оказания услуг (далее – ПОУ), журнал технического обслуживания и ремонта лифта, журнал регистрации неисправности лифтов, журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля (в соответствии с ГОСТ Р 55964 2022).

4.8. В «Чек-листе контроля исполнения требований договора» лицо, осуществляющее технический надзор, заполняет: реквизиты договора, адрес объекта, на котором оказываются услуги и наименование Подразделения-Заказчика (Подразделения-Владельца).

Лицо, осуществляющее технический надзор, заполняет: дата начала оказания услуг/дата поставки/дата по графику; дата проверки; замечания, если они выявлены; срок устранения выявленных замечаний.

Порядок заполнения граф: «Чек-лист контроля исполнения требований договора» подписывается (с расшифровкой фамилии) лицом, осуществляющим технический надзор и ответственным руководителем Исполнителя услуги напротив каждого проведенного мероприятия.

Ответственность Исполнителя за неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, указанных в «Чек-листе контроля исполнения требований договора» определяется условиями этого договора.

После заполнения, «Чек-лист контроля исполнения требований договора» в конце отчетного месяца подписывается ответственным лицом за организацию технического надзора.

Подписанный «Чек-лист контроля исполнения требований договора» передается в Подразделение-Заказчик (Подразделение-Владелец) лицу, ответственному за ведение договора, назначенному приказом.

4.9. Ежемесячно, перед началом оказания услуг, Исполнитель подготавливает Чек-лист оказания услуг в 2 экземплярах (Приложение № 3 к «Инструкции о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом от 01.08.2025 № 1223).

Ответственным Исполнителем услуг в Чек-листе, где договором предусматривается выполнение перечня операций, заполняются: реквизиты договора; наименование Подразделения-Заказчика (Подразделения-Владельца); должность, ФИО, мобильный телефон ответственного лица за организацию технического надзора; наименование сторонней организации (Исполнителя); должность, ФИО, мобильный телефон ответственного руководителя Исполнителя услуги. Чек-лист подписывается (с расшифровкой фамилии) лицом, ответственным за организацию технического надзора, и ответственным руководителем Исполнителя услуги.

Графы «Отметка о выполнении», «Начало оказания услуг», «Окончание оказания услуг» заполняются лицом, осуществляющим технический надзор совместно с Исполнителем услуг.

4.10.	Фактическое оказание услуг заверяется в Чек-листе подписями работника Исполнителя, выполнившего услуги по техническому обслуживанию лифтов, и лица Подразделения-Владельца, осуществляющего контроль оказания услуг по каждой оказанной услуге.

4.11.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания услуг в отчетном месяце передает ответственному лицу за ведение Договора представителю Подразделения-Владельца для проверки заполненные Чек-листы в 1 экземпляре. При наличии замечаний Исполнитель обязан устранить их в срок не более одного рабочего дня со дня получения замечаний.

4.12.	При отсутствии замечаний к представленным документам Подразделение-Владелец передает Исполнителю подписанные документы (оригиналы Чек-листов) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов от Исполнителя.

Подразделение-Владелец отвечает за достоверность указанных инвентарных номеров и номеров единиц оборудования в Чек-листах.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг в отчетном месяце передает Подразделению-Заказчику Акт об оказанных услугах (примерная форма отражена в Приложении № 5 к Техническому заданию) в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при необходимости) и оригиналы Чек-листов контроля исполнения требований договора и Чек-листов. Подразделение-Заказчик сверяет предоставленные Исполнителем документы на соответствие с указанными в Договоре объемами и стоимостью. При наличии замечаний Подразделение-Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. Исполнитель обязан устранить их в срок не более одного рабочего дня со дня получения замечаний. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.

В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

При отсутствии указанных документов или при предоставлении ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, Заказчик вправе не принимать оказанные услуги.

В случае если услуги подлежат приемке, Стороны оформляют акт об оказанных услугах, который подписываются руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя и руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика).

4.13.	Перечень документов, предоставляемых при оказании услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

4.14.	Для обеспечения контроля качества и сроков оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить:

- ведение «Журнала регистрации неисправности лифтов» с записями об их устранении;

- ведение «Журнала регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля»;

- ведение «Журнала технического обслуживания и ремонта лифта»;

- ведение «Чек-листа»;

- ведение «Чек-листа контроля исполнения требований договора».

4.15.	В течение одного рабочего дня после окончания последнего отчетного периода по Договору, Исполнитель передает Подразделению-Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Чек-листы;

- Чек-листы контроля исполнения требований договора.

- «Журнал регистрации неисправности лифтов», «Журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля» и «Журнал технического обслуживания и ремонта лифта» (заверенные печатью и подписью ответственного руководителя организации);

- копии пропусков, заверенные печатью и подписью руководителя Исполнителя.

4.16.	Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

- Порядок оплаты

5.1.	Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании Актов об оказанных услугах, подписанных Заказчиком и Исполнителем, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта об оказанных услугах, при условии предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры (при необходимости).

5.2.	Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований 
нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

5.3.	Авансирование не предусматривается.

5.4.	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания

6.1.	Приложение № 1 – «Перечень лифтов».

6.2.	Приложение № 2 – «График оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов».

6.3.	Приложение № 3 – «Виды, периодичность и состав технического обслуживания».

6.4.	Приложение № 4 – Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования лифтовой диспетчерской связи.

6.5.	Приложение № 5 – «Примерная форма Акта об оказанных услугах».

6.6. 	Приложение № 6 – «Чек-лист контроля исполнения требований договора».

СОСТАВИЛ:

Инженер 2 категории ПТО									Е.В. Мишенева

тел: 2-48-20

ПРОВЕРИЛ:

Заместитель начальника ПТО 								А.Р. Султанов

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер службы                                                                                                А.А. Михеев

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень лифтов

| № п/п | Подразделение-Владелец оборудования | Наименование оборудования (наименование лифта в соответствии с его паспортом) (номер основного средства / наименование основного средства) | Грузоподъемность оборудования, кг | Кол-во остановок | Адрес | Номер: Заводской Учетный Инвентарный | Единица оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С | Лифт пассажирский МЛМ- ЛП (ПВБ1010К1) 1000 кг (_______________________ / ________________________) | 1 000 | 10 | г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, литера А АБК «Дом связи-2» | 346409; _______________; _______________. | ________________ |
| 2 |  | Лифт пассажирский МЛМ- ЛП (ПВБ1010К1) 1000 кг (_______________________ / ________________________) | 1 000 | 10 | г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, литера А АБК «Дом связи-2» | 346410; ______________; ______________. | ________________ |
| 3 |  | Лифт грузовой (грузопассажирский) МЛМ-ЛГ (ГВБ2005Р) 2000 кг (____________________ / _______________________) | 2 000 | 10 | г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, литера А АБК «Дом связи-2» | 806213; ________________; ________________. | ________________ |

Инженер 2 категории ПТО														    Е.В. Мишенева

тел: 2-48-20

Заместитель начальника ПТО		 											   А.Р. Султанов

Приложение № 2 к Техническому заданию

График оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов

| График оказания услуг в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подразделение | ВИД ТО | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за 2026 год |
| Оказание услуг с даты заключения Договора по 31.12.2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С | Лифт пассажирский МЛМ-ЛП, зав.№ 346409, инв. № _________________ (Лифт пассажирский МЛМ-ЛП в АБК «Дом связи-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | Диспетчеризация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 |  | Лифт пассажирский МЛМ-ЛП, зав.№ 346410, инв. № _______________ (Лифт пассажирский МЛМ-ЛП в АБК «Дом связи-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | Диспетчеризация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 |  | Лифт грузовой (грузопассажирский) МЛМ-ЛГ, зав.№ 806213, инв. № ______________ (Лифт грузовой (грузопассажирский) МЛМ-ЛГ в АБК «Дом связи-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | Диспетчеризация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

Инженер 2 категории ПТО														   Е.В. Мишенева

тел: 2-48-20

Заместитель начальника ПТО  													   А.Р. Султанов

Приложение № 3 к Техническому заданию

Виды, периодичность и состав технического обслуживания (ТО) на 2026 год

(по лифту пассажирскому МЛМ- ЛП (зав.№ 346409, зав.№ 346410))

| Содержание услуг по техническому обслуживанию лифтов | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Технические требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый месяц ТО | 2-ой месяц ТО | 3-ий месяц ТО | 4-ый месяц ТО | 5-ый месяц ТО | 6-ой месяц ТО |  |  |
| Лебедка редукторная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль воздушного зазора |  |  | * |  |  | * | 9** |  |
| состояние крепления, внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |
| момент затяжки болта крепления КВШ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М30 | * |  | * |  | * |  | (196±10) Нм |  |
| М12 |  |  |  |  |  |  | (100±5) Н-м |  |
| уровень масла |  | * | * |  |  | * | по маслоуказателю |  |
| отход рычагов от тормозного шкива |  | * |  | * |  | * | 8**(0,5/1,0мм) |  |
| износ накладок тормоза |  | * |  | * |  | * | 1**,8** |  |
| износ червячной пары |  |  | * |  |  | * | 2** |  |
| износ ручьев КВШ |  |  | * |  |  | * | 3** |  |
| зазор между ограничителем сбрасывания канатов и тяговыми канатами |  |  | * |  |  | * | (3+2)мм |  |
| точность остановки |  | * |  | * |  | * | (±_35)мм |  |
| электродвигатель | По документации завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль воздушного зазора осевого тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лебедка безредукторная: | обслуживается по РЭ для привода БР0616Б.02.00.000РЭ или РЭ (инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию) на безредукторную лебедку производителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина | * | * | * | * | * | * | * |  |
| состояние крепежа, наличие фартука, внешний вид; |  |  | * |  |  | * | 6** |  |
| одновременность срабатывания ловителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усилие подтягивание клиньев ловителя к направляющим для ловителей, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. одностороннего действия |  |  |  |  |  | * | 400Н |  |
| 2. двусторонннего действия |  |  |  |  |  | * | 300Н |  |
| зазор между клиньями ловителя и направляющей со стороны рычага троса/ со стороны без рычага троса, |  |  |  |  |  | * | (3±0,2)/(2+1)мм |  |
| контроль натяжения ремня привода дверей |  | * |  | * |  | * | Отсутствие проскакивания зубьев ремня |  |
| зазор в притворе между впадиной и зубом створок |  | * |  | * |  | * | 3±1мм |  |
| зазор между створками и порталом |  | * |  | * |  | * | 1-6мм |  |
| размер между щеками отводок расположенных на каретках привода дверей кабины; |  | * |  | * |  | * | см. РЭ на ПКД |  |
| исправность действия замка двери кабины | * | * | * | * | * | * | 5** |  |
| износ башмаков |  |  | * |  |  | * | <=2 мм |  |
| размер между торцом паза контрольного башмака и торцом паза вкладыша |  |  | * |  |  | * | (1,5-2)мм | для лифтов категории сейсмостойкости 1,2,3 |
| Направляющие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид | # | # | # | # | # | * | * |  |
| штихмас | # | # | # | # | # | * | 7** |  |
| Дверь шахты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; |  | * |  | * |  | * | * |  |
| зазор между створками и порталом |  | * |  | * |  | * | (1-6)мм |  |
| зазор между контролликами кареток и линейкой |  | * |  | * |  | * | 0,2мм |  |
| глубина входа роликов дверей шахты в отводку кабины |  | * |  | * |  | * | (12-2)мм |  |
| зазор между роликом дверей шахты и щекой отводки кабины; |  | * |  | * |  | * | см. РЭ на ПКД и ДШ |  |
| зазор между роликом защелки и основанием блока контроля; |  | * |  | * |  | * | (0,5-1)мм |  |
| размер перекрытия пластины блока контроля защелкой; |  | * |  | * |  | * | (7-7,5)мм |  |
| размер между выключателями и их ответными частями,расположенными на защелках |  | * |  | * |  | * | (3-4)мм |  |
| смыкание створок при снятии нагрузки на расстоянии 3-5 мм до полного закрытия дверей шахты; |  | * |  | * |  | * | Срабатывание выключателей |  |
| усилие статического сжатия створок. |  | * |  | * |  | * | (<=150) Н |  |
| Ограничители скорости: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |
| износ ручья шкива |  |  | * |  |  | * | 4** |  |
| Канаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Оборудование приямка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; |  |  | * |  |  | * | * |  |
| установка натяжного устройства, положение горизонтальное; |  | # |  | # |  | # | Отклонение ±10° |  |
| наличие и исправность внутренней связи; |  |  | * |  |  | * |  |  |
| буферы кабины и противовеса; |  |  | * |  |  | * | Отсутствие остаточных деформаций и трещин |  |
| уровень масла в буферах гадравлических кабины и противововеса (для V =1,6 м/с); |  |  | * |  |  | * | На уровне контрольного отверстия |  |
| Противовес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа и надежности крепления грузов; | * | * | * | * | * | * | * |  |
| состояние грузов (для железобетонных и чугунных грузов); |  |  |  |  | * |  | Отсутствие трещин (кроме поверхностных усадочных) |  |
| размер между торцом паза контрольного башмака и торцом паза вкладыша |  |  | * |  |  | * | (1,5-2)мм | для лифтов категории сейсмостойкости 1,2,3 |
| допускаемая разность длин пружин подвески противовеса, не более | # | # | * | # | # | * | 2 мм |  |
| пружины подвески | * | * | * | * | * | * | отсутствие поломок, отслоения металла |  |
| суммарный боковой зазор между вкладышами и направляющими; |  |  | * |  |  | * | не более 2 мм |  |
| суммарный торцевой зазор между вкладышами и направляющими |  |  | * |  |  | * | не более 4 мм |  |
| Электрооборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль надежности крепления проводов в контактных зажимах устройства управления и панели кабины |  |  | * |  |  | * | * |  |
| контроль работоспособности лифта |  |  |  |  |  | * | * |  |
| Техобслуживание электрооборудования, состояние изоляции и заземления | Согласно требованиям руководства по эксплуатации электропривода и автоматики, ТКП 339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка | Согласно Руководству по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания на безопасность | Согласно национальным нормативным правовом актам, регламентирующим требования безопасности к конструкции ( устройству) и установке лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка концевых выключателей, контактов дверей шахты, контактов ловителей, ограничителей скорости, натяжных устройств, контактов взвешивающих устройств, а также механической и электрической блокировки магнитных станций не реже 1 раза в 10 дней ( для республики Беларусь). | Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ТКП 181 ( П.6.7.2.17) |  |  |  |  |  |  |  |
| * - Проверить ( при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать ,отремонтировать, или заменить). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # -Требование для первого года эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1**-При износе накладок до 2мм необходимо заменить рычаги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2**- Поворот червяка в пределах бокового зазора не должен превышать 17 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При снятом лючке редуктора производить визуальный осмотр поверхностей зубцев венца червячного колеса: раковины или задиры не допускаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3**-Зазор между поверхностью канатов и дном подреза ручья должен быть не менее 2 мм. Неравномерность осадки канатов друг относительно друга не более 5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4**- Износ ручья до посадки каната на дно не допустим. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5**-Проверку производить из кабины. Для проверки переключить лифт в режим работы МП2, остановить кабину между этажами и отключить автоматический выключатель привода дверей. Из кабины лифта приложить усилие на открывание дверей. Двери должны приоткрыться не более 70мм, а механические стопоры (упоры) замка дверей кабины (расположены на каретках и линейке) запереть двери, исключив дальнейшее их приоткрывание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6**- Для проверки в зоне предполагаемого касания клиньями направляющих поместить полоски бумаги. Подъемом рычага 2 ловителя 0463Б.33.01.170 и 0463Б.33.01.160 (рисунок 8 Руководства по эксплуатации), или рычага 1 ловителя (рисунок 9 Руководства по эксплуатации), или рычага 2 ловителя 0463Б.53.01.500 (рисунок 10 Руководства по эксплуатации) подвести клинья к направляющим. Снять усилие с рычага. На полосках бумаги должен остаться заметный след касания от клиньев. Допускается применение других методов, не ухудшающих качество проверки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7**- Продольная неплоскостность (волнистость) направляющих (возникающая в результате осадки здания) более допуска на размер штихмаса кабины/противовеса не допускается; поперечная неплоскостность (волнистость) направляющих более 2,5 мм не допускается; крепления направляющих подлежат ослаблению и затяжке после выравнивания направляющих. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8**- при комплектации лебедку тормозом, установленным на быстроходном валу редуктора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9**- при комплектации лебедок тормозом, установленным на тихоходном валу редуктора. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Виды, периодичность и состав технического обслуживания (ТО) на 2026 год

(по лифту грузовому (грузопассажирскому) МЛМ-ЛГ (зав. № 806213))

| Содержание услуг по техническому обслуживанию лифтов | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Технические требования |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый месяц ТО | 2-ой месяц ТО | 3-ий месяц ТО | 4-ый месяц ТО | 5-ый месяц ТО | 6-ой месяц ТО |  |  |  |  |
| Лебедка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепления внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| момент затяжки болта крепления КВШ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  | * |  |  | * | (196±10) Н м (90±5) Нм |  |  |  |
| М12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень масла; | * | * | * | * | * | * | По маслоуказателю |  |  |  |
| отход рычагов от тормозного барабана; |  | * |  | * |  | * | 0,5...0,8 мм |  |  |  |
| износ накладок тормоза; |  | * |  | * |  | * | 1** |  |  |  |
| износ червячной пары; |  |  |  | * |  |  | 2** |  |  |  |
| износ ручьев КВШ; |  |  | * |  |  | * | 3** |  |  |  |
| зазор между ограничителем сбрасывания канатов и тяговыми канатами; |  |  | * |  |  | * | 3+2мм |  |  |  |
| точность остановки; |  | * |  | * |  | * | ±10 мм |  |  |  |
| электродвигатель. |  |  | по документации завода |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| усилие подтягивания клиньев ловителей к направляющим, не более; |  |  |  |  |  | * | 400 Н |  |  |  |
| зазор между клиньями ловителей и направляющей; |  |  |  |  |  | * | 3±0,2мм |  |  |  |
| одновременность срабатывания ловителей |  |  | * |  |  | * | 5** |  |  |  |
| срабатывание выключателей конгроля створок при открытии каждой створки на 10... 12 мм. | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| зазор между створками и порталом; |  | * |  | * |  | * | 1 - 6 мм |  |  |  |
| зазор между контрроликами кареток двери кабины и линейкой, не более. |  | * |  | * |  | * | 0,2 мм |  |  |  |
| Дверь шахты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; |  | * |  | * |  | * | * |  |  |  |
| наличие фартука, состояние его крепежа; | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| зазор между створками и порталом; |  | * |  | * |  | * | 1 - 6 мм |  |  |  |
| отсутствие повреждений прозрачных смотровых окон | * | * | * | * | * | * | Отсутствие трещин. |  |  |  |
| глубина входа замка в паз створки в момент срабатывания выключателя контроля замка |  | * |  | * |  | * | 7 мм. не менее |  |  |  |
| зазор между роликом дверей шахты и щекой отводки двери кабины |  | * |  | * |  | * | 3 - 6 мм |  |  |  |
| зазор между корпусом и колодкой выключателей контроля закрытия створок |  | * |  | * |  | * | 1 - 3 мм |  |  |  |
| Ограничитель скорости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| износ ручья шкива. |  |  |  |  |  |  | 4** |  |  |  |
| Направляющие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, | # | # | # | # | # | # |  |  |  |  |
| внешний вид; |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| штихмас; | # | # | # | # | # | * | * |  |  |  |
| Канаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| допускаемая разность длин пружин подвески противовеса, не более | # | # | * | # | # | * | 3 мм |  | при прямом подвесе |  |
| Оборудование приямка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние крепежа, внешний вид; |  |  | * |  |  | * | * |  |  |  |
| установка натяжного устройства, положение горизонтальное. |  | # |  | # |  | # |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  | * | отклонение ±3° |  |  |  |
| Техобслуживание электрооборудования, состояние изоляции и заземления. | Согласно требованиям технического описания электропривода и автоматики, ТКП 339-2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка. | Согласно таблице смазки (Таблица Руководства по эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания на безопасность. | Согласно национальным нормативным правовым актам, регламентирующим требования безопасности к конструкции (устройству) и установке лифтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка концевых выключателей, контактов дверей шахты, контактов ловителей, ограничителей скорости, натяжных устройств, контактов взвешивающих устройств, а также механической и электрической блокировки магнитных станций не реже 1 раза в 10 дней. | Согласно правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ТКП 181-2009 (02230) (п.6.7.2.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - Проверить (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать, или заменить). # - Требование для первого года эксплуатации. 1** - При износе накладок до 2 мм необходимо заменить рычаги. 2** - Поворот червяка в пределах бокового зазора не должен превышать 17°. При снятом лючке редуктора производить визуальный осмотр поверхностей зубьев венца червячного колеса. Раковины и задиры не допускаются. 3** - Зазор между поверхностью канатов и дном подреза ручья должен быть не менее 2 мм. Неравномерность осадки канатов друг относительно друга не более 0,5 мм. ' 4** - Износ ручья до посадки каната на дно не допустим. 5** - Для проверки в зоне предполагаемого касания клиньями направляющих поместить полоски бумаги. Подъемом рычага подвести клинья к направляющим. Снять усилие с рычага. На полосках бумаги должен остаться заметный след касания от клиньев. Допускается применение других методов, не ухудшающих качество проверки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инженер 2 категории ПТО														Е.В. Мишенева

тел: 2-48-20

Заместитель начальника ПТО  													А.Р. Султанов

Приложение № 4 к Техническому заданию

Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования лифтовой диспетчерской связи

| № п/п | Вид услуг | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Выверка (установка) параметров программного обеспечения, их корректировка. - Проверка внешнего состояния изделий. - Очистка от пыли и грязи лифтового блока. - Проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений. - Проверка надежности затяжки резьбовых соединений. - Проверка исправности голосовой связи с лифтами и функционирования подключенных датчиков. - Регулировка охранных датчиков. - Проверка источника бесперебойного питания на АРМе лифта. | 1 раз в квартал |
| 2. | - Проверка состояния встроенной аккумуляторной батареи. - Проверка системы диспетчеризации на функционирование. | 1 раз в 12 месяцев |
| 3. | Прием-обработка сигналов лифтовой диспетчерской связи | круглосуточно |

Инженер 2 категории ПТО							           Е.В. Мишенева

тел: 2-48-20

Заместитель начальника ПТО  					                      А.Р. Султанов

Приложение № 5 к Техническому заданию

Примерная форма Акта об оказанных услугах

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: (наименование организации, ИНН) | ЗАКАЗЧИК: (наименование организации, ИНН) |
| --- | --- |

АКТ № _____ от «___» __________ 20__г.

Об оказанных услугах

по Договору № ____________ от «____»______ 20__г.

Мы нижеподписавшиеся от лица Исполнителя ________________, действующий на основании _________, с одной стороны, и от лица Заказчика _______, действующий на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие фактически оказанные услуги по техническому обслуживанию лифтов в АБК «Дом связи-2» (2 этап):

| № | Наименование (вид ТО, наименование оборудования, заводской номер, инвентарный номер) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС/ без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая сумма с НДС1/ без НДС2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Следует к оплате за период _________по настоящему Акту: ______ (____) руб.
 __ коп., в том числе НДС __ % - ______ (____) руб. ___ коп.

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

| Исполнитель: (должность) (организация) ___________________ (ФИО) «___» ______________ 20___ г. | Заказчик: (должность) (организация) ___________________ (ФИО) «___» ______________ 20___ г. |
| --- | --- |

Приложение № 6 к Техническому заданию

Чек-лист контроля исполнения требований договора

Чек-лист контроля исполнения требований договора от ____________________ № __________________________________

(наименование Подразделения-Владельца)

На оказание услуг по __________________________________________________________________________________________________________________

На объекте __________________________________________________________________________________________________________________________

в части исполнения требований договора Исполнителем услуг и персоналом Исполнителя услуг

| № п/п | Наименование мероприятия * | Периодичность | Дата начала оказания услуг/дата поставки/ дата по графику | Дата поверки | Ф.И.О. должность исполнителя услуг и подпись | «Проверка выполнена» Ф.И.О. и подпись лица, осуществляющего надзор | Примечание (замечания, выявленные при проверке) | Срок устранения (замечания, выявленные при проверке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить соответствие перечня и количества материальных ценностей, указанных в материальных пропусках, с фактически доставленными на территорию метрополитена, а также наличие сертификатов, свидетельств о государственной регистрации и деклараций на соответствие на все ввозимые материалы, применяемые при оказании услуг в рамках заключенного договора | При каждой поставке |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверить наличие у работников Исполнителя форменной одежды с наименованием организации Исполнителя и бейджей с данными работников | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверить наличие у работников Исполнителя удостоверений и допусков, требование о наличии которых предусмотрено техническим заданием | При начале оказания услуг на объекте, далее ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить наличие у Исполнителя необходимого для оказания услуг инвентаря, инструмента, технологического оборудования и пр. | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверить, что инвентарь, инструмент, технологическое оборудование и пр, промаркированы наименованием Исполнителя | С даты начала оказания услуг, далее ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверить, что Исполнителем обеспечена сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика, в период оказания услуг, а также в период устранения выявленных замечаний | Ежеквартально, а также при окончании оказания услуг в соответствии с договором |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________Должность лица, ответственного за организацию технического надзора

_____________________________________________________________ Ф.И.О., подпись

* - количество проводимых мероприятий по проверке исполнения требований договора Исполнителем услуг и персоналом Исполнителя услуг может быть изменён в зависимости от вида и специфики оказываемых услуг

Величина НДС указывается в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС.

Применяется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.

В случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, то вместо слов «в том числе НДС…» указывается следующее: «НДС не облагается, в связи с ______ в соответствии с гл. _______ Налогового Кодекса РФ».