КОНТРАКТ № ________

ИКЗ: 	262780207221078020100100010000000244

г. Санкт-Петербург							«____» июня 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», далее  «Заказчик», в лице Главного врача Стрижелецкого Валерия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________(наименование полностью), далее «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт  (далее - Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - В соответствии с Контрактом Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по комплексному обслуживанию (техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт) источников бесперебойного питания (ИБП) и дизель-генераторных установок (ДГУ), используемых для обеспечения надежности работы медицинского оборудования СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» (далее – Услуги) согласно Спецификации и Расчёта цены Контракта (Приложение № 1), Описанию объекта закупки (Приложение № 2) в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик принять их результат и оплатить.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. 	Цена Контракта составляет ____ рублей ___ копеек (сумма прописью), в том числе НДС ______ рублей _______копеек (сумма прописью), НДС не облагается в соответствии _________ Налогового Кодекса Российской Федерации).

(Если оказание услуги не подлежит налогообложению (освобождается о налогообложения) на территории Российской Федерации, и Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации (п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ если упрощенная система налогообложения).

Оплата по Контракту осуществляется за счет:

Внебюджетные средства.

Средства бюджетных учреждений.

Код вида расходов 244, средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям.

2.2. 	Цена Контракта включает в себя стоимость Услуг, расходных материалов, страхование, НДС (если облагается), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

- 2.3. 	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.  При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается. Изменение цены и других условий Контракта возможно только в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

2.4. 	Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. 	Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных услуг (по форме Приложения № 4 к Контракту).

2.6. 	Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. 	В Акте о приемке оказанных услуг должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.

2.8. 	По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (по форме Приложения № 3 к Контракту).

2.9. 	Авансирование не предусмотрено.

3.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.	Местом оказания Услуг является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», г. Санкт–Петербург, Северный пр. д. 1, лит. А и строение 2.

3.2.	Исполнитель обязуется оказать Услуги с даты заключения Контракта по 31.07.2026г.

3.3.        Ответственный от Заказчика: Мастеница Д.В. (+79500368877, engineermdv@bk.ru);

Ответственный от Исполнителя: ___________________ (телефон, эл. почта***).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. 	Заказчик вправе:

4.1.1. 	Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителем в соответствии с Контрактом;

4.1.2. 	Требовать предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту;

4.1.3. 	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

4.1.4. 	Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.1.5. 	Отказаться от приемки и оплаты результата Услуг, не соответствующего требованиям настоящего Контракта;

4.1.6. 	Требовать от Исполнителя устранения в установленный Заказчиком срок всех недостатков, обнаруженных в ходе оказания и приемки Услуг;

4.1.7. 	Требовать оплаты сумм штрафа (неустойки) в случаях ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.1.8. 	Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

4.2. 	Заказчик обязан:

4.2.1. 	Принять результаты оказанных Услуг в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. 	Оплатить оказанные Услуги в случае надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.3. 	Исполнитель вправе:

4.3.1. 	Требовать от Заказчика принять Услуги в случаях их надлежащего выполнения в соответствие с условиями Контракта;

4.3.2. 	Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.3.3.  	В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему Контракту вправе привлекать соисполнителей.

4.3.4. 	Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту в порядке и на условиях настоящего Контракта.

4.4. 	Исполнитель обязан:

4.4.1. 	Оказать Услуги, обеспечив их надлежащее качество и объем, в сроки, установленные Контрактом;

4.4.2. 	Исполнять полученные в ходе выполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки и иные отступления от условий настоящего Контракта;

4.4.3. 	Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;

4.4.4. 	Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

4.4.5. 	Не позднее 5-ти рабочих дней письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые препятствуют надлежащему выполнению Исполнителем обязательств по настоящему Контракту либо создают невозможность их завершения с момента наступления этих обстоятельств;

4.4.6. 	Информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций (соисполнителей).

4.4.7. 	Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА, ОБЪЕМА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

5.1. 	Приемка результатов (либо отдельного этапа) оказания Услуг, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком документации об оказанных Услугах и оформляется Актом о приемке Услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии в количестве не менее 5 человек и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.2. 	В случае выявления Заказчиком при/после приёмки оказанных Услуг несоответствия условиям Контракта, Заказчик в письменной форме приглашает Исполнителя для составления акта выявленных нарушений. Услуга считается не оказанной. Заказчик направляет Исполнителю письменную претензию. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение установленного в претензии срока.

5.3. 	Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

5.4. 	В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты указанной экспертизы оформляются экспертным заключением. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам его исполнения. Экспертное заключение подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

5.5. 	Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия и оплаты оказанных Услуг ненадлежащего качества.

5.6. 	Внесение изменений в текст акта оказанных услуг в одностороннем порядке после его подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также действующим законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Исполнитель.

6.1. 	Ответственность Заказчика:

6.1.1. 	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель  вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.1.3. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2. 		Ответственность Исполнителя:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. 	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.3. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.2.4. 	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. 		Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.4. 	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), путем направления заявления о прекращении обязательств зачетом встречного однородного требования.

6.5. 	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. 	Исполнитель обязан оказывать Услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также технических требований, установленных для данного вида услуг.

7.2. 		Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию не менее 6 (шести) месяцев на Услуги, выполненные Исполнителем в соответствии с условиями Контракта. На запасные части гарантия устанавливается в соответствии со сроками, предоставляемыми заводами-изготовителями. На запасные части и материалы, предоставляемые Заказчиком, гарантия не распространяется.

7.3. 		Гарантийный период исчисляется с момента приемки Заказчиком оказанных услуг.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 августа 2026 года включительно, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.4. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.5. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени исполнителя, лично под расписку или направляется исполнителю с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу исполнителя, указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени исполнителя, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

8.6. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

8.7. Сторона, существенно нарушившая обязательство, не вправе требовать возмещения своих убытков, возникших у нее в связи с таким расторжением.

8.8. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается оказание Услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Контракте.

8.9. Стороны вправе по взаимному соглашению внести изменения и дополнения в настоящий Контракт по основаниям, предусмотренным статьями 34 и 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.10. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.11. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Исполнитель не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2.Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон.

10.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

10.2.2. 	Претензия направляется по электронной почте либо заказным письмом с уведомлением  по почтовому адресу Стороны, указанным в разделе 13 Контракта.

10.2.3.	Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

10.2.4.	В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с п. 10.1 настоящего Контракта.

11.	АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. 	При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

а) Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать Услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

б) Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

в) Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное Законодательство Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. 	Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. 	Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация и Расчет цены Контракта;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки;

Приложение № 3 – Акт сверки расчетов;

Приложение № 4 – Акт о приемке оказанных Услуг.

13.	АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия» 194214, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1, лит. А. ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург - Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия"; л/с 0151125); Номер счета банка плательщика: 40102810945370000005 Казначейский счет плательщика: 03224643400000007200 БИК 014030106, ИНН/КПП: 7802072210/780201001, ОКАТО 40265000000, ОГРН 1037804004480, ОКПО 20811315, ОКВЭД 86.10, ОКТМО 40315000000 b4@zdrav.spb.ru Тел. (812)511-96-00 Главный врач ____________ В.В. Стрижелецкий | Исполнитель: (наименование полностью) |
| --- | --- |

## Приложение N 1

к Контракту

от "__" июня 2026 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | НДС % | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: ____________________________________________________________________________ (__________________________________)

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия» ____________________________________ В.В. Стрижелецкий | _______________ /___________ |

## Приложение N 2

к Контракту

от "__" июня 2026 г. № ____

Описание объекта закупки

1. Общие требования

1.1. Объект закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию (техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт) источников бесперебойного питания (ИБП) и дизель-генераторных установок (ДГУ), используемых для обеспечения надежности работы медицинского оборудования СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия».

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) - 33.14.11.000 (услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества).

2. Место, условия и сроки оказания Услуг

2.1. Место оказания услуг: 194214, СПб, пр. Северный, д.1, лит. А и строение 2.

2.2. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.07.2026 г.

2.3. Условия оказания услуг:

2.3.1. Услуги оказываются Исполнителем лично за исключением случаев, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки.

В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту соисполнителей, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение ими обязательств, как за свои собственные, а также за наличие у ссоисполнителей навыков и квалификации, необходимых для выполнения требуемого условиями Контракта вида работ.

2.3.2. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

3. Перечень и объем оказываемых услуг

3.1. Наименование Услуг (КО — комплексное обслуживание):

| № п/п | Наименование Услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КО-1 ИБП SE | Усл. ед. | 2 |
| 2 | КО-1 ИБП БЗПА-10 | Усл. ед. | 6 |
| 3 | КО-1 ИБП HIDEN | Усл. ед. | 6 |
| 4 | КО-1 ИБП БЗПА-60 | Усл. ед. | 2 |
| 5 | КО-1 ИБП PitON-80 | Усл. ед. | 2 |
| 6 | КО-1 ДГУ АДК | Усл. ед. | 2 |
| 7 | КО-1 ДГУ BAUDOUIN | Усл. ед. | 4 |

3.2. Сроки оказания Услуг:

| № п/п | Наименование Услуги | Срок оказания Услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КО-1 ИБП SE, КО-1 ИБП БЗПА-10, КО-1 ИБП HIDEN, КО-1 ИБП БЗПА-60, КО-1 ИБП PitON-80, КО-1 ДГУ АДК, КО-1 ДГУ BAUDOUIN | с даты заключения Контракта — 30.06.2026 | КО-1 ИБП SE — 1 усл. ед. КО-1 ИБП БЗПА-10 — 3 усл. ед. КО-1 ИБП HIDEN — 3 усл. ед. КО-1 ИБП БЗПА-60 — 1 усл. ед. КО-1 ИБП PitON-80 — 1 усл. ед. КО-1 ДГУ АДК — 1 усл. ед. КО-1 ДГУ BAUDOUIN — 2 усл. ед. |
| 2 | КО-1 ИБП SE, КО-1 ИБП БЗПА-10, КО-1 ИБП HIDEN, КО-1 ИБП БЗПА-60, КО-1 ИБП PitON-80, КО-1 ДГУ АДК, КО-1 ДГУ BAUDOUIN | 01.07.2026 — 31.07.2026 | КО-1 ИБП SE — 1 усл. ед. КО-1 ИБП БЗПА-10 — 3 усл. ед. КО-1 ИБП HIDEN — 3 усл. ед. КО-1 ИБП БЗПА-60 — 1 усл. ед. КО-1 ИБП PitON-80 — 1 усл. ед. КО-1 ДГУ АДК — 1 усл. ед. КО-1 ДГУ BAUDOUIN — 2 усл. ед. |

4. Функциональные, технические и качественные характеристики услуг

4.1. Источники бесперебойного питания (ИБП)

4.1.1. Объект обслуживания.

| Производитель | Модель | Год пр-ва | Адрес установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric, Французская Республика | Galaxy VS 150 kW | 2021 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, строение 2 | 1 |
| БЗПА, Российская Федерация | SGO010KL11-TW/PW | 2025 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 3 |
| HIDEN EXPERT, Китайская Народная Республика | UDC92010S | 2023 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 3 |
| БЗПА, Российская Федерация | SGO060KL33-TW/PW | 2025 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 1 |
| PitON, Российская Федерация | PitON XT0800 | 2024 | г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 1, литера А | 1 |

4.1.2. Общие требования.

Основной задачей оказания Услуг Исполнителем является поддержание в течение всего срока действия Контракта в работоспособном состоянии источников бесперебойного питания, указанных в п. 4.1.1 (далее – ИБП), замена аккумуляторов и комплектующих.

4.1.3. График проведения технического обслуживания (ТО):

График проведения ТО составляется Исполнителем и утверждается Заказчиком в течение 1 (одного) дня после подписания Акта приема-передачи Оборудования, принимаемого на обслуживание.

4.1.4. Перечень работ, выполняемых при проведении ТО:

- внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса ИБП и крепящихся на нем установочных элементов, проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов и оценку технического состояния ИБП;

- проверка и регистрация в протоколе температуры в помещении, где установлены ИБП и АКБ;

- проверка подключения интерфейсов;

- проверка и регистрация в протоколе параметров конфигурации ИБП;

- анализ журнала событий;

- проверка работы ИБП на нагрузку;

- проверка работы вентиляторов. Обеспыливание вентиляторных каналов;

- проверка панели управления и кнопок;

- измерение и регистрация в протоколе входных, внутренних и выходных параметров ИБП:

- входное напряжение выпрямителя;

- входной ток выпрямителя;

- выходное напряжение ИБП;

- выходной ток ИБП при работе на нагрузку заказчика;

- напряжение на шине АКБ;

- ток в цепи АКБ;

- проверка механической целостности плат силовых и электронных элементов и соединений (производится переключение нагрузки на ручной байпас  и полное отключение ИБП);

- проведение визуальной и механической проверки ИБП и соединений;

- проверка плат, кабелей и соединений на предмет отсутствия следов перегрева. Проверка тепловизором видимых плат ИБП, кабелей и соединений, температуру которых возможно измерить. К отчету приложить слайды данных тепловизора;

- проверка конденсаторов по постоянному напряжению;

- проверка версии программного обеспечения. Калибровка;

- обновление версии программного обеспечения (по требованию Заказчика);

- проверка системы АКБ при отключённом зарядном устройстве ИБП;

- проверка протяжки токоведущих кабелей основного, байпасного ввода и вывода ИБП, кабелей, соединяющих ИБП и батарейный шкаф;

- визуальная проверка блоков АКБ;

- проверка и регистрация в протоколе температуры блоков АКБ;

- проверка и регистрация в протоколе электрических параметров системы АКБ;

- контроль и протяжка соединений;

- проверка выходных параметров блока питания ИБП;

- проверка световой индикации на блоке питания;

- измерение напряжения на контрольных точках и регистрация результатов в протоколе;

- проверка блока выпрямителя ИБП;

- проверка синхронизации бустера с сетью;

- проверка запуска выпрямителя и включения контактора АКБ или индикации о возможности подключения АКБ;

- проверка (корректировка) и регистрация в протоколе напряжения поддерживающего заряда при отключённой термокомпенсации;

- проверка и регистрация в протоколе напряжения бустера;

- проверка индикации температуры в отсеке, где расположены АКБ. Проверка работы режима термокомпенсации;

- проверка блока инвертора ИБП;

- проверка запуска инвертора;

- измерение, корректировка (при необходимости) и регистрация в протоколе напряжения инвертора.

- проверка блока электронного байпаса;

- проверка и настройка (при необходимости) синхронизации по фазе инвертор – байпас;

- проверка подстройки напряжения инвертора под напряжение электронного байпаса при переключении с электронного байпаса на инвертор;

- проверка и регистрация в протоколе частоты инвертора при заблокированном электронном байпасе;

- проверка срабатывания аварийной сигнализации при перегреве инвертора;

- проведение калибровки параметров измеряемых ИБП:

- калибровка измерения входного напряжения выпрямителя;

- калибровка измерения входного напряжения электронного байпаса;

- калибровка измерения выходного напряжения зарядного устройства;

- калибровка измерения выходного напряжения бустера;

- калибровка измерения выходного напряжения инвертора;

- калибровка измерения выходного напряжения ИБП;

- проведение завершающих проверок ИБП и перевод нагрузки на ИБП;

- проверка работы релейной сигнализации;

- проверка даты и времени установленных на ИБП. Очистка памяти событий и сброс режима;

- снятие и регистрация в протоколе статистики событий;

- перевод нагрузки на инвертор;

- проверка электрических параметров системы АКБ при подзаряде;

- проверка и регистрация в протоколе системного напряжения и тока аккумуляторной батареи в целом;

- проверка и регистрация в протоколе постоянной составляющей напряжения;

- проверка и регистрация в протоколе переменной составляющей напряжения;

- проверка и регистрация в протоколе постоянной составляющей тока;

- проверка и регистрация в протоколе системного напряжения и тока по отдельным линейкам аккумуляторной батареи;

- проведение функционального теста АКБ;

- проверка отсутствия в течение последних 48 часов фактов перехода ИБП на АКБ;

- проверка правильности установки параметров АКБ;

- запуск ручного теста;

- проверка времени работы от АКБ путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей);

- фиксация в протоколе напряжения на АКБ каждые 0,5 минуты с момента начала теста;

- фиксация в протоколе времени окончания теста, проверка отсутствия аварийного сообщения;

- составление протокола проведения функционального теста АКБ;

- запись в Журнале учета работ и контроля технического состояния;

- выдача рекомендаций  по дальнейшей эксплуатации оборудования и необходимости проведения ремонтных работ;

- составление технического отчета о проверке индивидуальных параметров ИБП с рекомендациями;

- составление технического отчета о проверке индивидуальных параметров аккумуляторных батарей с рекомендациями.

4.2. Дизель-генераторные установки (ДГУ)

4.2.1. Объект обслуживания.

| № п/п | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Мощность, кВА/кВт | Объём топливного бака, л | Год пр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VP-640/3S (АДК 640.3-Baltic 30с двигателем QSK-23G3) контейнерного исполнения | Шт. | 1 | 800/640 | 800 | 2009 |
| 2 | HG 1100 BL с двигателем Baudouin 12M26G1100/5 в контейнере «КЭС» Север-6 | Шт. | 2 | 1010/808 | 1300 | 2021 |

4.2.2. Общие требования.

Основной задачей оказания Услуг Исполнителем является поддержание в течение всего срока действия Контракта в работоспособном состоянии дизель-генераторных установок, указанных в п. 4.2.1. (далее – ДГУ), замена аккумуляторов, комплектующих, расходных материалов и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

4.2.3. График проведения технического обслуживания ТО:

График проведения ТО составляется Исполнителем и утверждается Заказчиком в течение 1 (одного) дня после подписания Акта приема-передачи Оборудования, принимаемого на обслуживание.

4.2.4. Перечень работ, выполняемых при проведении ТО:

- Визуальный осмотр

- Запуск ДГУ на холостом ходу

- Запуск ДГУ с нагрузочным модулем

Двигатель

- Очистка от пыли и грязи

- Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров и их протяжка

- Проверка и регулировка тепловых зазоров механизма газораспределения

- Подтяжка внешних резьбовых соединений, устранение подтекания технологических жидкостей

- Подтяжка резьбовых соединений муфты привода топливного насоса высокого давления

- Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива

- Подтяжка крепления турбокомпрессора

- Проверка герметичности впускного тракта

- Техническое обслуживание форсунок

- Техническое обслуживание стартера

- Техническое обслуживание топливного насоса высокого давления

- Демонтаж топливных форсунок, калибровка на стенде, монтаж с заменой уплотнителей

Силовой генератор

- Очистка вентиляционных решеток

- Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель

- Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений

Электроагрегат

- Очистка от пыли и грязи

- Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме

- Проверка системы газовыхлопа

- Проверка отсутствия коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов щитов управления, силовых проводов

- Внутренний осмотр щитов управления, щитов собственных нужд с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений

- Проверка уровня электролита/заряда аккумуляторных батарей

- Проверка работоспособности подзарядного устройства аккумуляторных батарей и электроподогревателя охлаждающей жидкости

- Проверка работоспособности дизельного подогревателя охлаждающей жидкости

- Проверка системы дозаправки маслом

Блок-контейнер

- Проверка рабочего и аварийного освещения

- Проверка отсутствия повреждений заземления

- Проверка работоспособности охранно-пажарной сигнализации

- Проверка системы отопления

- Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции

- Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов

- Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение подтеканий

5. Дополнительные требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Услуг

5.1. Планово-предупредительный ремонт (ППР).

- ППР производится Исполнителем на основании Технического отчета (по форме Исполнителя) по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Перечень работ, выполняемых при ППР:

- устранение неисправностей, выявленных при проведении ТО;

- замена запасных частей, блоков, модулей, компонентов, ГСМ, аккумуляторных батарей, рекомендуемых в период действия Контракта к плановой замене вследствие естественного износа и истечения сроков их плановой эксплуатации, установленных заводом-изготовителем.

5.1.2. Сроки проведения ППР – Исполнитель должен приступить и выполнить ремонт в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Технического отчета. Выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.

5.2. Аварийно-восстановительный ремонт (АВР).

5.2.1. Перечень работ, выполняемых при АВР:

1) устранение неисправностей по заявкам Заказчика с целью устранения вновь появившихся недостатков;

5.2.2. Сроки проведения АВР – в течение 1 (одного) часа после направления Заказчиком соответствующей Заявки (устно по телефону «горячей» линии).

5.3. Техническая поддержка.

- В техническую поддержку Заказчика входит круглосуточное оказание специалистами Исполнителя консультационных услуг по телефону, связанных с работой оборудования и приёма заявок на АВР на протяжении всего времени действия Контракта.

- Исполнитель должен обеспечить наличие круглосуточной «горячей линии» технической поддержки.

5.4. Требования к порядку организации услуг по ТО, ППР и АВР.

- Исполнитель обязан провести диагностику всего заявленного оборудования (пункты 4.1.1 и 4.2.1) (далее - Оборудование) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта.

- Приемка всего перечня Оборудования в комплексное обслуживание осуществляется Исполнителем в независимости от технического состояния Оборудования на момент заключения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта по Акту приема-передачи (по форме Исполнителя). Недостатки в работе или техническом состоянии Оборудования, выявленные на момент заключения Контракта, устраняются Исполнителем в рамках существующего Контракта.

- Подлежащие к замене материалы, запасные части, компоненты, комплектующие, блоки, модули, аккумуляторные батареи, технические жидкости, ГСМ, дозаправка ДТ (далее и выше — расходные материалы), приобретаются и поставляются силами и за счёт Исполнителя.

- Исполнитель должен обеспечить выполнение ТО, ППР и АВР Оборудования электротехническим персоналом, имеющим соответствующие допуски к работе с электрооборудованием.

- Замена запасных частей, блоков, модулей, компонентов или аккумуляторных батарей в ИБП может производиться только квалифицированным персоналом авторизованных заводами-изготовителями (либо их официальными представительствами или правопреемниками) сервисных центров или представителями заводов-изготовителей (либо их правопреемников) соответствующего Оборудования. Допускается привлечений соисполнителей.

- Сведения о проведении всех видов работ должны заноситься в «Журнал учета работ и контроля технического состояния» для каждой единицы Оборудования. Журналы предоставляются Исполнителем и ведутся по форме Исполнителя.

- После проведения каждого вида работ (ТО, ППР, АВР), Исполнитель должен предоставить Заказчику Технический отчет (по форме Исполнителя) с указанием выполненных мероприятий, использованных запчастей, ГСМ, оборудования (марки, количества), заключений, рекомендаций.

- Исполнитель должен предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качеством выполняемых работ.

- Исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в выполненных работах.

- Исполнитель должен в течение 1 (одного) дня предоставить Заказчику Акт неисправности (выхода из строя) Оборудования (по форме Исполнителя), с указанием причин, возможности ремонта, стоимости ремонта или полной замены Оборудования.

- На период работ, связанных с ремонтом вышедшего из строя Оборудования, Исполнитель должен своими силами и за свой счет предоставить и смонтировать аналогичное оборудование во временное безвозмездное пользование для обеспечения бесперебойного функционирования систем.

- При включении любого ДГУ в работу в качестве резервного источника питания, присутствие представителя Исполнителя после сообщения об этом Заказчика, обязательно. Исполнитель организует необходимую дозаправку ГСМ (дизельное топливо, масло, охлаждающая жидкость,) и обеспечивает поддержание их на необходимом уровне вплоть до окончания ликвидации аварии и работы ДГУ. Дозаправка ГСМ производится силами Исполнителя.

- На период проведения ТО, ППР и АВР ДГУ, Исполнитель должен своими силами и за свой счёт предоставить, смонтировать и подключить резервный передвижной ДГУ мощностью не менее обслуживаемого ДГУ во временное безвозмездное пользование. Обеспечение работы поставленного ДГУ, включая дозаправку дизельным топливом (при необходимости), обеспечивается оперативным персоналом (оператором ДГУ) Исполнителя на весь период и включено в стоимость Услуг по Контракту.

- Демонтаж, вывоз и утилизация ненужного оборудования, отработанных технических жидкостей и расходных материалов производится силами и за счет Исполнителя с соблюдением требований охраны окружающей среды.

- Исполнитель должен предоставить, по требованию Заказчика, сертификаты и технические паспорта на материалы, используемые в работе, удостоверяющие их качество:

а) сертификаты Соответствия Госстандарта Российской Федерации.

б) сертификаты Госсанэпиднадзора Российской Федерации.

в) сертификаты об утверждении типа средств измерений Госстандарта Российской Федерации.

г) паспорт продукции на каждую партию ГСМ.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование, предоставляемые Исполнителем, должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

- Запасные части, поставляемые товары, расходные материалы и оборудование должны быть изготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиями заводов-изготовителей оборудования.

- Все поставленные расходные материалы, установленные Исполнителем в ходе оказания Услуг по Контракту, переходят в собственность Заказчика.

5.5. Оказание услуг по ТО, ППР и АВР должны включать в себя:

- выполнение требований Положения «Об организации и проведении технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и их элементов, инженерных систем и оборудования», введенным в действие распоряжением Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга № 213-р от 03.06.2002 г;

- выполнение требований нормативно-технической документации производителей Оборудования;

- выполнение мероприятий по ТО, ППР и АВР, рекомендованные заводами-изготовителями соответствующего Оборудования;

- выявление и устранение возникших в процессе эксплуатации оборудования неисправностей и повреждений;

- определение технического состояния оборудования и его пригодность к дальнейшей эксплуатации.

## 6. Требования к наличию разрешительных документов.

## 6.1. Требование не установлено

7. Требования к безопасности услуг.

7.1. Во время оказания услуг на объекте обязательно: соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7.2. Качество и безопасность оказываемых услуг, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при оказании услуг, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

7.3. Безопасность услуг должна обеспечиваться комплексом мер, предусмотренных действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

7.4. Оказание любых услуг допускается только после утверждения Заказчиком времени оказания услуг.

7.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на объекте возлагается на Исполнителя.

7.6. Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.

7.7. Оказание всех видов услуг и выполнение всех видов работ по Контракту на территории Заказчика допускается с соблюдением требований:

а) Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н.

б)  Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464.

в) Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 декабря 2024 г. N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

г) Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2022 N 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа» и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 988н/N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

д) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. N 811.

е) других нормативно-правовых актов и документов, действующих на территории Российской Федерации.

7.8. Перечень документов, необходимый для согласования работ Исполнителем:

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований охраны труда при проведении работ;

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований противопожарной безопасности при проведении работ;

- перечень лиц, командированных на объект с указанием ФИО, номера документа, удостоверяющего личность, должности каждого лица.

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях (по нарядам-допускам);

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. По прибытии на место проведения работ персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по охране труда.

7.11. Исполнитель должен обеспечить содержание и уборку зоны проведения работ.

7.12. Исполнитель должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил пропускного режима на территорию Заказчика. Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несёт Исполнитель.

7.13. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, меры безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества Заказчика, материалов и оборудования, приобретенного для производства работ

8. Требования к гарантии качества услуги.

8.1. Исполнитель предоставляет срок гарантии на оказанные Услуги в течение действия Контракта.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия» ____________________________________ В.В. Стрижелецкий | _______________ /___________ |

## Приложение N 3

к Контракту

от "__" июня 2026 г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_______________________________________________________________________

и _____________________________________________________________________

(Контракт от __________ № ___________)

Сальдо на ______________   ______________		Раздел _______________

(дата)		              (сумма)

| Наименование Заказчика |  | Наименование Исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на ______________   ______________

(дата)		              (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик						Исполнитель

__________________  ___________________	   __________________  __________________

(подпись)	                            (расшифровка подписи)		                   (подпись)	              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер				       Главный бухгалтер

__________________  ___________________	   __________________  __________________

(подпись)	                            (расшифровка подписи)		                   (подпись)	              (расшифровка подписи)

## Приложение N 4

к Контракту

от "__" июня 2026 г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ

О ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

ПО КОНТРАКТУ №_____   от "___" ___________ 20__ г.

Исполнитель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (Получатель)  (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Исполнитель оказал Услуги, а Заказчик (Получатель) принял оказанные Услуги согласно Спецификации и расчёта цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение № 2):

____________________________________________________________________________________.

Результаты оказанных Услуг отвечающие техническим требованиям Контракта: _______________ ____________________________________________________________________________________.

Исполнитель полностью/не полностью (указать) исполнил обязательства по Контракту.

Заказчик к оказанным Услугам претензий не имеет/ имеет (выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем) _______________________

| От Заказчика: __________________________ М.П. | От Исполнителя: __________________________ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |