Приложение № 2

к Контракту от ___.___.2026 № ___

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности 
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
объекта:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждение 
детский сад № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 6, литер А, пом. 4-Н; 5-Н

Система пожарной сигнализации

(СПС)

# СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации |
|  | СПЗ | Система противопожарной защиты |
|  | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | АУ | Адресное устройство (пожарный извещатель) включенное в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес |
|  | Извещатель | Устройство (пожарный извещатель) для формирования извещения о пожарной тревоге |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без |
|  | dwg | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Основной формат для некоторых САПР-программ |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
|  | ТСБ | Технические системы безопасности |
|  | ИСБ | Интегрированная система безопасности |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный Постановлением. |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

# Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 4472 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | 199034, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 6, литер А, пом. 4-Н; 5-Н |
| Уполномоченный представитель объекта | Ершова А.М. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-2004/26-0-0 от 12.02.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | Адресный перечень на 2026 год |
| Основные технико-экономические показатели | Тех. характеристика здания: Тех. характеристика здания: Общая площадь здания – 2879,02 м² Площадь собственника – 1096,6 м² Строительный объем здания – 5813 м³ Тип здания —кирпичное Этажность — 3 этажа в 5 этажном здании Год постройки до 1917 Категория сложности здания — I |
| Стадийность проектирования | 1. Рабочая документация (Стадия Р). Срок проектирования – 45 рабочих дней. 2. Согласование проектной документации в установленном порядке. Срок согласования – 45 рабочих дней. |

# 1. Требования к оформлению проектной/рабочей документации

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | ## Требования к обследованию объекта | 1.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - характеристика строительных конструкций, конструктивное и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.; - помещение пожарного поста или в других помещениях в соответствии с СП 484.1311500.2020; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем СПС, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей СПС (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления; - наличие рабочей документации на действующую СПС и смежные инженерные (ТСБ) системы; - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СПС с проектируемой СПС; - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности. 1.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 1.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование. 1.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СПС. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при её согласовании с ГМЦ. |
| 1.2 | ## Общие требования к документации | 1.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ), ГОСТ Р 21.101-2026, ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ Р 59638-2021; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 1.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и «Требования к составу направляемых документов» 1.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 1.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 1.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 приложены в разделе 2. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | ## Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | 1.3.1. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст); - ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); - СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582); - СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539); - СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Настоящими ТУ; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами; - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 1.4 | ## Дополнительные нормативные требования | 1.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 1.4.2. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», в рабочей документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оборудования для замены неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования. 1.4.3. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

# 2. Требования к составу направляемых документов

## Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав рабочей документации.

- Общие данные:

  - Общие положения.

  - Ведомость ссылочных документов.

  - Ведомость рабочих чертежей.

  - Основные показатели системы.

  - Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, класс огнестойкости здания, класс помещений 
по функциональной пожароопасности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие инженерных систем (ТСБ), требующих управления, наличие 
и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

  - Основные технические решения.

    - Общие данные.

    - Организация (включая используемое оборудование и его краткое описание).

    - Принципы и алгоритмы работы.

    - Сопряжение (интеграция) систем.

  - Монтаж оборудования.

    - Общие положения.

    - Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКП, оборудования.

    - Размещение и монтаж пожарных извещателей.

    - Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

  - Электропитание и заземление оборудования.

  - Маркировка и пломбирование.

  - Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

  - Обеспечение эффективной работы системы.

  - Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Информационное взаимодействие.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Ситуационный план.

  - Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Таблица адресов.

  - Таблица программирования (в соответствии с приложением, применительно 
к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс)

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Расчет резервного электропитания.

- Задания (на подвод электропитания, информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

## Сметный расчет:

- Сметный расчет на СПС в форматах совместимых с word или excel.

# 3. Технические требования к СПС

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | ## Общие требования | 3.1.1. В качестве оборудования СПС должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система. 3.1.2. СПС должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре и выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии): - - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); - - автоматическая установка пожаротушения (АУПТ); - - система противодымной защиты (СПДЗ); - - внутренний противопожарный водопровод (ВПВ); - - система передачи извещений (СПИ); - - система контроля и управления доступом (СКУД); - - системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений (системы вентиляции и кондиционирования, лифты и др.); - 4.1.3. Система пожарной сигнализации в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (отметить в рабочей документации). 3.1.4. Все пожарные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» . 3.1.5. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 3.1.6. Выбор конкретного типа пожарных извещателей, приборов, функциональных модулей, автономных источников питания (АИП) их размещение и способы организации СПС определяются СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.1.7. Электропроводка СПС, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок СПС в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.1.8. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | ## Дополнительные технические требования | 3.2.1. При проектировании СПС в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика). 3.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика). 3.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера. 3.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания. |
| 3.3 | ## Электропитание и заземление | 3.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 3.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 3.3.3. Подключение системы СПС к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.3.4. Выполнить подключение электроприемников СПС к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 3.3.5. Электроприемники СПС должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. 3.4.6. Основное электропитание СПС должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. 3.3.7. Электропитание электроприемников СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП). 3.3.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПС на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СПС при прекращении электроснабжения от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. в тревожном режиме. 3.3.9. При использовании в составе СПС АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы достаточным для отключения АРМ при пропадании сетевого электропитания, но не менее 10 минут. 3.3.10. Заземление электроприемников СПС выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | ## Особые требования | 3.4.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе: 3.4.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 3.4.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ). 3.4.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: - канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); - GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек. 3.4.2. Предусмотреть в составе проектируемой СПС место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП СПС на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 3.4.3. При проектировании СПС совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы охранно-тревожной сигнализацией и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 3.4.4. Предусмотреть в составе проектируемой СПС соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно). 3.4.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ». 3.4.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.). 3.4.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей СПС и исполнительных устройств проектируемого объекта. 3.4.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования». |

# 4. Приложения к составу рабочей документации

## Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр»

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования СПС проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) № РРОП (адрес РРОП в системе);

3) № Глобального раздела;

4) № Локального раздела;

5) № АУ;

6) Номера помещений раздела;

7) Название раздела;

8) Наименование АУ;

9) Марка АУ;

  - Пояснения к составлению таблицы программирования:

    - 1.3.1. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.

    - 1.3.2. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

    - 1.3.3. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

      - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г».

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске: «XY(Z)»,

где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

дымовой, тепловой и т.п. – для СПС;

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИП – для СПС;

Z – условное обозначение датчика в соответствии с рабочей документацией.

Пример: «Ручной ИП (BTM0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

## Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид»

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования СПС проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Раздел / группа разделов;

5) Номер раздела;

6) Номер зоны;

7) Номер ЗКСПС;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела / зоны;

10) Наименование АУ;

11) Марка АУ;

12) Номер зоны Modbus;

13) Номер раздела Modbus;

14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus).

  - Пояснения к составлению таблицы программирования.

    - Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС и зон указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

    - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

      - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в рабочей документации.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске:

«XY(Z)»,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

дымовой, тепловой и т.п. – для СПС;

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИП – для СПС;

Z – условное обозначение датчика в соответствии с рабочей документацией.

Пример: «Ручной ИП (BTM0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

# СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
|  | Оповещатель пожарный | Техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала (их комбинации) или иного воздействия на органы чувств человека. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без |
|  | dwg | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

# Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 4472 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | 199034, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 6, литер А, пом. 4-Н; 5-Н |
| Уполномоченный представитель объекта | Ершова А.М. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-2004/26-0-0 от 12.02.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | Адресный перечень на 2026 год |

# 1. Требования к оформлению проектной/рабочей документации

| № п/п | Наименование пункта | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.1 | ## Требования к обследованию объекта | 1.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - характеристика строительных конструкций, конструктивное и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.; - помещение пожарного поста должно соответствовать СП 484.1311500.2020. - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем СОУЭ, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей СОУЭ (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления; - наличие рабочей документации на действующую СОУЭ и смежные инженерные (ТСБ) системы; - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СОУЭ с проектируемой СОУЭ; - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности. 1.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 1.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование. 1.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СОУЭ. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ. |  |
| 1.2 | ## Общие требования к документации | 1.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2026; - ГОСТ 21.110-2013; - ГОСТ Р 59639-2021; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 1.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 и «Требования к составу направляемых документов». 1.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 1.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 1.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 приложены в разделе 3. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.3 | ## Нормативно правовые акты и регламентирующие документы |  | 1.3.1. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст); - ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); - СП 3.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173); - СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр); - СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (утвержден приказом Минрегион России от 28.12.2010 №825); - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Настоящими ТУ; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами; - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 1.4 | ## Дополнительные нормативные требования |  | 1.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 1.4.2. Согласно ГОСТ Р 59639-2021, в рабочей документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оборудования для замены неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования. 1.4.3. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

# 2. Требования к составу направляемых документов

## Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав рабочей документации.

- Общие данные:

4.1.	Общие положения.

4.2.	Ведомость ссылочных документов.

4.3.	Ведомость рабочих чертежей.

4.4.	Основные показатели системы.

4.5.	Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, класс огнестойкости здания, класс помещений 
по функциональной пожароопасности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).

4.6.	Основные технические решения.

4.6.1.	Общие данные.

4.6.2.	Организация (включая используемое оборудование и его краткое описание).

4.6.3.	Принципы и алгоритмы работы.

4.6.4.	Сопряжение (интеграция) систем.

4.7.	Монтаж оборудования.

4.7.1.	Общие положения.

4.7.2.	Размещение и монтаж приемно-контрольных приборов, оборудования.

4.7.3.	Размещение и монтаж пожарных оповещателей.

4.7.4.	Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

4.8.	Электропитание и заземление оборудования.

4.9.	Маркировка и пломбирование.

4.10.	Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

4.11.	Обеспечение эффективной работы системы.

4.12.	Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

4.13.	Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Таблица адресов.

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Расчет резервного электропитания.

- Электроаккустический расчет СОУЭ.

- Задание на подвод электропитания.

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты, описания, план эвакуации и т.д.

## Сметный расчет:

1.	Сметный расчет на СОУЭ в форматах совместимых с word или excel.

# 3. Технические требования к СОУЭ

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | ## Общие требования | 3.1.1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД. 3.1.2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара. 3.1.3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. 3.1.4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 СП 3.13130.2009. 3.1.5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 3.1.6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 3.1.7. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 3.1.8. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.1.9. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.1.10. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | ## Электропитание и заземление | 3.2.1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 3.2.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 3.2.3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 3.2.4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 3.2.5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. 3.2.6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. 3.2.7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП). 3.2.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. в тревожном режиме. 3.2.9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. |

Охранно-тревожная сигнализация

(ОС, КТС)

# СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. |
|  | ОТС (ОС, КТС) | Совокупность совместно действующих технических средств охраны (безопасности), предназначенных для обнаружения криминальных угроз, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о состоянии охраняемого объекта или имущества. |
|  | ППКОП | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
|  | АУ | Адресное устройство (охранный извещатель) включенное в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес. |
|  | Извещатель | Устройство (охранный извещатель) для формирования извещения о тревоге. |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без. |
|  | dwg | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ. |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
|  | СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». |
|  | ИСБ | Интегрированная система безопасности. |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга». |
|  | ПП РФ № 272 | Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ № 1006 | Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ № 410 | Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |
|  | ПП РФ №8 | Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | ГОСТ Р 71917-2024 | ГОСТ Р 71917-2024. «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2024 № 1997-ст) |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга». |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления. |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

# Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 4472 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | 199034, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 6, литер А, пом. 4-Н; 5-Н |
| Уполномоченный представитель объекта | Ершова А.М. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-2004/26-0-0 от 12.02.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | Адресный перечень на 2026 год |

# 1. Требования к оформлению проектной/рабочей документации

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | ## Требования к обследованию объекта | 1.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - план эвакуации людей при пожаре; - объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; - помещение поста охраны или в других помещениях например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем ОТС (ОС, КТС), подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей ОТС (ОС, КТС) (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие проектной/рабочей документации на действующую ОТС (ОС, КТС); - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей ОТС (ОС, КТС) с проектируемой ОТС (ОС, КТС); - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей. 1.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 1.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование. 1.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению ОТС (ОС, КТС). Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ. |
| 1.2 | ## Общие требования к документации | 1.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2026; «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Росстандарта № 129-ст от 12 февраля 2026 года.); - ГОСТ 21.110-2013; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 1.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 и «Требования к составу направляемых документов» 1.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 1.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 1.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 приложены в разделе 2. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | ## Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | 1.3.1. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ); - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ПП РФ № 272; ПП РФ № 1006; ПП РФ № 410; ПП РФ №8; ГОСТ Р 71917-2024; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.» (введен в действие Постановлением Росстандарта от 22.05.1995 № 256); - ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.» утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст); - ГОСТ Р 52436-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 N 337-ст) - ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); - ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». - Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения». - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Настоящими ТУ; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами; - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 1.4 | ## Дополнительные нормативные требования | 1.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 1.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

# 2. Требования к составу направляемых документов

## Проектная/рабочая документация:

1.	Обложка.

2.	Титульный лист.

3.	Состав рабочей документации.

4.	Общие данные:

4.1.	Общие положения.

4.2.	Ведомость ссылочных документов.

4.3.	Ведомость рабочих чертежей.

4.4.	Основные показатели системы.

4.5.	Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения (по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

4.6.	Основные технические решения.

4.6.1.	Общие данные.

4.6.2.	Организация (включая используемое оборудование и его описание).

4.6.3.	Принципы и алгоритмы работы.

4.6.4.	Сопряжение (интеграция) систем.

4.7.	Монтаж оборудования.

4.7.1.	Общие положения.

4.7.2.	Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКОП, оборудования.

4.7.3.	Размещение и монтаж охранных извещателей.

4.7.4.	Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

4.8.	Электропитание и заземление оборудования.

4.9.	Маркировка и пломбирование.

4.10.	Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

4.11.	Обеспечение эффективной работы системы.

4.12.	Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

4.13.	Информационное взаимодействие.

4.14.	Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

5.	Графическая часть

5.1.	Условные графические обозначения.

5.2.	Структурная схема.

5.3.	Схема электрических подключений.

5.4.	Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

5.5.	Ситуационный план.

5.6.	Схема оконной расстекловки с УГО.

5.7.	Таблица адресов.

5.8.	Таблица программирования (в соответствии с приложением; применительно к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).

5.9.	Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс).

6.	Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

7.	Расчет резервного электропитания.

8.	Задание на подвод электропитания.

9.	Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).

10.	Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

## Сметный расчет:

1.	Сметный расчет на ОТС в форматах, совместимых с word или excel.

# 3. Технические требования к ОТС (ОС, КТС)

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | ## Общие требования | 4.1.1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система. 4.1.2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям: - обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении; - выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС); - сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды; - восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды; - быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её; - сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания; - не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно; - быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению. 4.1.3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: - система контроля и управления доступом; - система видеонаблюдения. 4.1.4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ». 4.1.5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения. 4.1.6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики: - возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных; - возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть; - эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных. |
| 4.2 | ## Дополнительные технические требования | 4.2.1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика). 4.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика). 4.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ. 4.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | ## Технические требования | 4.3.1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал по проводному или беспроводному каналу связи. 4.3.2. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения. 4.3.3. Типы используемых извещателей: - извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении; - извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения; - извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен; - извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов; - извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол. 4.3.4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается. 4.3.5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 4.3.6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями. 4.3.7. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ. 4.3.8. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС) в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | ## Требования по организации ОС | 4.4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными и извещателями аккустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения. 4.4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных. 4.4.3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтакными извещателями и извещателями охранными оптико-электронными поверхностными. 4.4.4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта. 4.4.5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024. |
| 4.5 | ## Электропитание и заземление | 4.5.1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 4.5.2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. 4.5.3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах. 4.5.4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130. 4.5.5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд. 4.5.6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут. 4.5.7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. |
| 4.6 | ## Особые требования | 4.6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе: 4.6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 4.6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ). 4.6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: - канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); - GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек. 4.6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 4.6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 4.6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно). 4.6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ». 4.6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.). 4.6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта. 4.6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования». |

# 4. Приложения к составу рабочей документации

## Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид»

Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате документа Word (doc, docx) или таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Раздел / группа разделов;

5) Номер раздела;

6) Номер зоны;

7) Номер ЗКСПС;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела / зоны;

10) Наименование АУ;

11) Марка АУ;

12) Номер зоны Modbus;

13) Номер раздела Modbus;

14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus);

Пояснения к составлению таблицы программирования.

Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС, шлейфов и зон указываются арабскими цифрами.

Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации (далее- РД). В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

Название раздела формируется по следующему алгоритму:

Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в РД.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г», где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений, например, «Группа помещений бухгалтерии».

Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя: инфракрасный, акустический и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ: BGLI, BGB и т.п. – для ОТС;

Z – условное обозначение извещателя в соответствии с рабочей документацией, например, «Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (BGLI 1.13)».

Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.

## Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ТД «Рубеж»

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ТД «Рубеж», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Номер зоны;

5) Номера помещений зоны;

6) Название зоны /помещения;

6) Название АУ;

7) Марка АУ;

8) Номер зоны Modbus.

  - Пояснения к составлению таблицы программирования.

    - Номер помещения, зоны указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений зоны заполняются в соответствии с нумерацией помещений

    - в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.

    - Название зоны формируется по следующему алгоритму:

      - Если в зону входит только одно помещение, то название зоны должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в рабочей документации

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной

в рабочей документации.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, 
если эта информация отсутствует в рабочей документации.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве зоны и в зоне объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске:

«XY(Z)»,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИК – для ОТС (ОС, КТС);

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр»

  - Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

  - Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) № РРОП (адрес РРОП в системе);

3) № Глобального раздела;

4) № Локального раздела;

5) № АУ;

6) Номера помещений раздела;

7) Название раздела;

8) Наименование АУ;

9) Марка АУ;

  - Пояснения к составлению таблицы программирования:

    - Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.

    - Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

    - Название раздела формируется по следующему алгоритму:

      - Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

      - Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

      - Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,

где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИК – для ОТС (ОС, КТС);

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».

      - Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.