## Приложение № 2

к гражданско-правовому договору №     от

Техническое задание

- Наименование, место и адрес оказания услуг

  - Наименование услуг:

Оказание услуг по обследованию технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов воздуха.

  - Место и адрес оказания услуг:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 71, к. 3.

- Состав работ

  - Системы механической общеобменной приточной и вытяжной вентиляции, местной вытяжной вентиляции:

  - Визуальный осмотр оборудования и элементов систем вентиляции, сравнение фактически установленного оборудования с проектными данными (при наличии проекта);

  - Вычерчивание фактических аксонометрических схем систем вентиляции, находящихся в рабочем состоянии, с нанесением типа и модели установленного вентиляционного оборудования и воздухораспределительных устройств;

  - Замер расхода воздуха в сети воздуховодов и в воздухораспределительных устройствах с помощью термоанемометров и воронок;

  - Замер полного давления в вентсистемах с помощью дифманометра и трубки Пито;

  - Замер температуры приточного воздуха с помощью термометра;

  - Замер температуры теплоносителя в системах приточной вентиляции с помощью термометра;

  - Замер количества оборотов электродвигателя с помощью тахометра;

  - Составление паспортов на каждую рабочую вентиляционную систему с указанием проектных данных (при наличии проекта) и фактических значений по форме СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» и заключением о работе вентиляционных систем.

  - Системы естественной вытяжной вентиляции:

  - Визуальный осмотр вытяжной решетки в каждом помещении;

  - Замер сечения решетки в помещении;

  - Проверка тяги через вентканалы и замер расхода удаляемого воздуха:

  - Проверка состояния вентиляционных каналов, оголовков на кровле (чердаке - в случае скатной кровли);

  - Замер высоты расположения устьев вентканалов над уровнем кровли (для плоской кровли);

  - Составление технического отчета в составе:

  - Общие данные с описанием результатов обследования технического состояния и инструментальных измерений объемов воздуха систем механической и естественной вентиляции, фотофиксацией и рекомендациями по устранению выявленных нарушений и улучшению работы систем вентиляции;

  - Акт проверки и испытаний систем механической вентиляции на эффективность с таблицей воздухообменов;

  - Акт проверки систем естественной вентиляции с таблицей воздухообменов.

  - Эндоскопическое обследование внутри каналов и их чистка в рамках данного Контракта не осуществляются.

  - По результатам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику разработанную документацию (Технический отчет) в двух экземпляре в бумажном виде, а также на электронном носителе.

- Требования к Заказчику

  - Перед началом работ Исполнителем Заказчик передает Исполнителю всю имеющуюся у него документацию на системы вентиляции (при наличии).

  - Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на объект в рабочие дни для проведения работ Исполнителем.

- Требования к Исполнителю

  - Работы Исполнителем должны выполняться собственными силами и средствами.

  - Работы Исполнителем должны выполняться при помощи приборов, находящихся в собственности Исполнителя и имеющих действующую государственную поверку. Сведения о поверке приборов должны быть отражены на портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в подсистеме «АРШИН».

  - Обязательным условием является предоставление Исполнителем копий действующих свидетельств поверки измерительных приборов, необходимых для выполнения работ по Контракту, и соответствующих ссылок на подсистему «АРШИН», подтверждающих действующую поверку, (на стадии подачи оферты):

- прибор комбинированный термогигрометр + анемометр (ТКА-ПКМ или его аналог);

- термоанемометр с зондом-крыльчаткой (LV 110 или его аналог);

- манометр дифференциальный (ДМЦ-01 или его аналог);

- трубка напорная модификации Пито, исп. В;

- термометр инфракрасный;

- тахометр.

  - Работы Исполнителем должны выполняться с учетом противопожарных норм, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда, соответствовать требованиям действующего законодательства в сфере оказания услуг, являющихся предметом настоящего Технического задания.

- Срок выполнения работ

  - Работы выполняются в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

  - Срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента подписания Контракта или с момента готовности Объекта к проведению данных работ.

- Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

  - Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - В случае обнаружения недостатков услуг в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.