ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Оказание услуг по техническому обслуживанию аварийных источников питания для нужд СПб ГБУЗ «Перинатальный центр № 17» в 2026-2027 годах

- Цели и правовое основание для оказания услуг

1. Целью оказания услуг является необходимость технического обслуживания, планово-предупредительного и текущего ремонта согласно регламенту, предусмотренному заводскими инструкциями дизель-генераторной установки (ДГУ), источника бесперебойного питания (ИБП).

2. Основанием оказания услуг являются:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: СПб ГБУЗ «Перинатальный центр №17», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, дом 4, корпус 1.

2.2. Доставка материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

    - 2.3. Работы должны осуществляться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение. Персонал должен иметь достаточную квалификацию для обслуживания оборудования входящего в дизель-генераторную установку.

    - Все работы должны быть регламентированы инструкцией по эксплуатации двигателей FG Wilson.

2.4. Условия оказания услуг:

2.4.1. В течение двух дней с даты подписания Контракта на выполнение Работ Исполнитель предоставляет   Заказчику:

- официальный перечень лиц, командированных на объект с указанием ФИО, номера документа, удостоверяющего личность, должности и профессии каждого лица. К перечню необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности командированного персонала, копии аттестаций, допусков и удостоверений;

- оригиналы приказов о назначении ответственных лиц (включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима на объекте с обязательным наличием соответствующего обучения и аттестаций по пожарному минимуму, охране труда, промышленной безопасности и т.д.);

- журнал по техническому обслуживанию и другим работам, проводимым на оборудовании («Сервисная книжка»);

- телефонные номера (моб./стац.) командированного персонала и ответственных лиц. Исполнителю необходимо обеспечить явку командированного персонала в срок не менее чем один рабочий день от начала выполнения Работ с оригиналами удостоверений, упомянутых в настоящем техническом задании для регистрации в медицинском учреждении и прохождении инструктажей по охране труда.

2.4.2. Исполнитель проводит и согласовывает работы, связанные с отключениями, переключениями и т.п. с администрацией больницы с обязательным докладом заместителю главного врача по хозяйственным вопросам или лицу им назначенному.

2.4.3.   Исполнитель ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях сторон.

2.4.4. Услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки осуществляются не реже одного раза в месяц.

2.4.5. Услуги планового характера должны проводиться в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов, кроме выходных и праздничных дней;

2.4.6. В остальные нерабочие дни и в ночное время с 17-00 до 08-00 обязательно наличие у Исполнителя (обслуживающей организации) аварийно-диспетчерской службы для проведения аварийных работ на объекте. В случае возникновения аварийной ситуации и любых неисправностей (неполадках) в работе оборудования Заказчик подает заявку, которая должна приниматься работниками аварийно-диспетчерской службы Исполнителя по специально выделенному для этого Исполнителем телефону, работающему круглосуточно.

Специалист Исполнителя должен прибыть на объект для устранения аварийных ситуаций и неисправностей в течение одного часа с момента получения заявки.

2.4.7. Услуги по устранению аварийных ситуаций и неисправностей по вызову Заказчика должны быть оказаны в течение 1 суток, с учетом выходных и праздничных дней;

2.4.8. Заявка Заказчика подается в письменном виде в произвольной форме по факсу или по электронной почте.

2.4.9. Исполнитель оказывает услуги собственными силами, без привлечения соисполнителей.

2.4.10. Учитывая режимный характер стационара, Исполнитель должен до начала оказания услуг по техническому обслуживанию представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы, необходимые для надлежащего оказания услуг.

2.5. Оказание услуг осуществляется по графику, составленному Исполнителем, с учетом работ по ТО, проведенных ранее и согласованному с Заказчиком.

2.6. Сроки оказания услуг: с момента подписания контракта с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2027 года.

3.    Требования к техническим характеристикам услуг

3.1. Техническому обслуживанию подлежит Оборудование, эксплуатируемое Заказчиком: дизель генераторная установка (ДГУ), по адресу -  СПб, ул. Леснозаводская, дом 4, корпус 1.

3.2. Услуги по техническому обслуживанию ДГУ включают:

- все необходимые работы для обеспечения функционирования Оборудования согласно технической документации завода изготовителя.

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, консультаций, составление инструкций по эксплуатации);

- технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования Заказчиком.

3.3. Перечень Оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

Таблица № 1

| №№ | Наименование оборудования | Тип оборудования | Инв. № | Ед. | Кол. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка (ДГУ) | FGW P400Р5 | 1320000568 | шт | 1 | Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, дом 4, корпус 1. |

3.4. Перечень работ при техническом обслуживании дизель-генераторной установки, работающей в «Резервном режиме»:

Таблица №2

| №п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание каждые 30 дней – проводится 1 раз в месяц |
| 1 | Проверка емкости и уровня электролита АКБ. |
| 2 | Проверка уровня охлаждающей жидкости. |
| 3 | Проверка уровня дизельного масла. |
| 4 | Проверка индикатора воздушного фильтра. |
| 5 | Проверка топливной, масляной и системы охлаждения на отсутствие подтеканий. |
| 6 | Запуск ДГУ в ручном режиме, контроль выходных параметров на холостом ходу. |
| 7 | Проверка правильности установок органов управления для функционирования системы в режиме «Автозапуск». |
|  | Техническое обслуживание через каждые 3 месяца – проводится ежеквартально |
| 1 | Проверка емкости и уровня электролита АКБ. |
| 2 | Проверка уровня охлаждающей жидкости. |
| 3 | Проверка уровня дизельного масла. |
| 4 | Проверка состояния воздушного фильтра. |
| 5 | Проверить и при необходимости удалить воду или осадок из первичного (вспомогательного) топливного фильтра. |
| 6 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней (при необходимости – регулировка). |
| 7 | Проведение осмотра технического состояния узлов и агрегатов. |
| 8 | Запуск ДГУ в автоматическом режиме, контроль выходных параметров (при нагрузке не менее 25% от номинальной до достижения рабочей температуры двигателя). |
| 9 | Проверка правильности установок органов управления для функционирования системы в режиме «Автозапуск». |
|  | Техническое обслуживание каждые 12 месяцев – проводится в последний месяц обслуживаемого года |
| 1 | Проверка емкости и уровня электролита АКБ. |
| 2 | Замена воздушного фильтра. |
| 3 | Проверить и при необходимости удалить воду или осадок из первичного (вспомогательного) топливного фильтра. |
| 4 | Проверка на герметичность топливной, масляной и системы охлаждения. |
| 5 | Замена дизельного масла. |
| 6 | Замена масляного фильтроэлемента |
| 7 | Замена топливных фильтроэлементов |
| 8 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней (при необходимости – регулировка). |
| 9 | Проверка (при необходимости восстановление) удельной плотности и Рн охлаждающей жидкости. |
| 10 | Проверка состояния электрической проводки, разъемов, изоляции, степени затяжки к клеммам силовых кабелей. |
| 11 | Запуск ДГУ в автоматическом режиме, контроль выходных параметров (при нагрузке не менее 80% от номинальной до достижения рабочей температуры двигателя). Проверку проводить на эквиваленте нагрузки* |
| 12 | Проверка правильности установок органов управления для функционирования системы в режиме «Автозапуск». |

* Эквивалент нагрузки предоставляет Исполнитель.

3.5.   Исполнитель предоставляет нагрузочное устройство (эквивалент нагрузки) для проведения испытаний работы ДГУ согласно перечня работ по техническому обслуживанию, приведенному в п.7.4 (см. выше);

3.6. При выходе из строя какого-либо элемента, входящего в состав оборудования, Исполнитель должен восстановить его работоспособность в течении суток, и на время ремонта предоставить эквивалентное оборудование по энергообеспечению объектов первой особой категории электроснабжения.

3.7. Исполнитель должен использовать при оказании услуг по ТО расходные материалы, сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках (параметрах эквивалентности) которых,  приведены в Приложении № 2 и количество которых указано в п.7.11 (Таблица № 3) технического задания, оригинальные от производителя дизель-генераторной установки (или ее узлов и агрегатов), или их аналоги, разрешенные к применению производителем ДГУ, ссылка на которого в п .3.3. Технического задания, для обеспечения совместимости с оборудованием, используемым Заказчиком.

3.8. Перечень материалов, используемых при проведении технического обслуживания ДГУ в год:

Таблица № 3

| №п/п | Номенклатурный номер расходного материала, производитель | Наименование запасной части (расходного материала) и показатели эквивалентности | Количество | ед.изм | ДГУ, для ТО которой предназначается расходный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | ТО каждые 30 дней (8 раз в год) |  |  |  |  |
| 1 | SAE 15W40 | Моторное масло, класс API CG-4 | 0,5 | л | ДГУ P400P5 |
| 2 | ASTM D5345 | Антифриз (концентрат) | 1,0 | л |  |
| 3 |  | Дистиллированная вода | 3,0 | л |  |
|  | ТО каждые 3 месяца (3 раза в год) |  |  |  |  |
| 1 | SAE 15W40 | Моторное масло, класс не ниже API CG-4 | 0,5 | л | ДГУ P400P5 |
| 2 | ASTM D5345 | Антифриз (концентрат) | 1,0 | л |  |
| 3 |  | Дистиллированная вода | 3,0 | л |  |
|  | ТО каждые 12 месяцев (1 раз в год) |  |  |  |  |
| 1 | SAE 15W40 | Моторное масло, класс API CG-4 | 68,0 | л | ДГУ P400P5 |
| 2 | ASTM D5345 | Антифриз (концентрат) | 5 | л |  |
| 3 |  | Дистиллированная вода | 7 | л |  |
| 4 | 996-454, F.G. Wilson | Топливный фильтроэлемент первичный | 1 | шт. |  |
| 6 | 996-453, F.G. Wilson | Топливный фильтроэлемент вторичный | 1 | шт. |  |
| 7 | 996-452, F.G. Wilson | Масляный фильтроэлемент | 1 | шт. |  |
| 8 | 998-192, F.G. Wilson | Фильтроэлемент воздушный | 1 | шт. |  |

3.11. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках (параметры эквивалентности) товара, используемого при оказании услуг.

Таблица 4

| №п/п | Наименование товара (расходного материала), описание и показатели эквивалентности | Конкретные показатели товара (расходного материала), товарный знак (согласно ст.33 п.1.1 № 44-ФЗ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Моторное масло –всесезонное, высококачественное масло для дизельных двигателей, установленных на оборудовании с безнаддувными дизелями и дизелями с турбонаддувом японских, европейских и американских производителей. | MOBIL, SAE Класс -15W40 |
|  | Соответствие спецификациям промышленности | API CG/CH-4 |
|  | Температура застывания ,град.С | ASTM D97, «- 33» |
|  | Температура вспышки, град.С, | ASTM D92, « +200» |
|  | Общее щелочное число, мг КОН/r | ASTM D2896, «10» |
|  | Зольность сульфатная, %мас., | ASTM D874, « 1.2» |
|  | Индекс вязкости | ASTM D2270, « 140» |
| 2. | Антифриз (концентрат)- обеспечивает защиту от замерзания, коррозии и перегрева любого современного двигателя и, в частности, высоконагруженных двигателей, блок цилиндров которых изготовлен из алюминиевого сплава. | MOBIL , соответствует требованиям спецификации для жидкостей охлаждения, применяемых для двигателей, которые предназначены для работы в тяжелых условиях: ASTM D5345 |
|  | Основной компонент | Этиленгликоль |
|  | Соответствие требованиям стандарта для жидкостей охлаждения | превосходит требования стандарта BS6580-1992 |
|  | Плотность при 20 град.С | «1.125» г/см куб. (DIN 51 757/4) |
|  | Щелочной запас | ASTM D 1121, « 11» |
|  | Температура кипения, град.С | ASTM D 1120, «+140» |
|  | Температура замерзания (1:1), град.С | BS 5117, «-35» |
| 3. | Топливный фильтроэлемент первичный | 996-454, F.G. Wilson |
|  | Нижний внутренний диаметр, мм | от 52.31 до 52.4 |
|  | Нижний внешний диаметр, мм | от 124.45 до 124,5 |
|  | Габаритная высота, мм | 262,15 |
| 3. | Топливный фильтроэлемент вторичный | 996-453, F.G. Wilson |
|  | Нижний внутренний диаметр, мм | 54,9 |
|  | Нижний внешний диаметр, мм | 116,65 |
|  | Габаритная высота, мм | 231,95 |
| 4. | Масляный фильтроэлемент | 996-452, F.G. Wilson |
|  | Нижний внутренний диаметр, мм | 42,7 |
|  | Нижний внешний диаметр, мм | 124,5 |
|  | Габаритная высота, мм | 270,55 |
| 5. | Фильтроэлемент воздушный | 998-192, F.G. Wilson |
|  | Нижний внутренний диаметр, мм | 179,55 |
|  | Нижний внешний диаметр, мм | 310,1 |
|  | Габаритная высота, мм | 525,00 |

### 4.  Требования к качеству и безопасности работ:

4.1. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным для услуг данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Результаты работ отражаются в акте освидетельствования и заносятся в журнал производства работ.

4.2. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования:

- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ-7 редакция);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433);

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384);

- Технической документации по оборудованию, переданной Заказчиком при подписании договора;

4.3. К работе допускается персонал Исполнителя, имеющий действующую группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок").

4.4. Необходимо наличие у Исполнителя следующей Документации:

- действующий сертификат о прохождении специалистом Исполнителя обучения по дизельному двигателю серии, к которой относится двигатель, входящий в состав ДГУ, указанного выше, в п.2 Технического задания, от сертификационных центров производителей FG Wilson.

- удостоверяющий документ о прохождении специалистом Исполнителя обучения сроком не менее 72 часов по теме: «Эксплуатация, безопасное обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок».

4.5. Исполнитель обязан строго соблюдать сроки и объемы оказываемых услуг, определенные Контрактом в виде Графика работ по техническому обслуживанию ДГУ.

5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги

Гарантийный срок выполненных работ  6 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.