ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок в зданиях

(помещениях)

ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга в 2026 году.

Основной целью работ по периодическим испытаниям и измерениям электроустановок в зданиях ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга является определение пригодности электросетей и сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП.

Основными задачами, в соответствии с, ПУЭ и ПТЭЭП являются:

- обследование всех электроустановок;

- определение характеристик электроустановок;

- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;

- выявление дефектов в электросети.

- Наименование и адреса объектов

Работы по периодическим испытаниям и измерениям электроустановок проводятся в зданиях и помещениях ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресам Заказчика:

- Общая информация об объекте закупки

  - Место оказания услуг:

- г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 41, корпус 4, стр. 1;

- г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 43, корпус 5, стр. 1;

- г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 53, лит. А;

- г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 28, корпус 3, стр. 1

  - Объемы услуг: определены в Приложении №1 к техническому заданию «Расчет стоимости услуг»

  - Срок оказания услуг: Все услуги, предусмотренные техническим заданием, выполняются по заявкам Заказчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения заявки.

2. Стандарт услуг

  - Основной целью оказания услуг является обеспечение безопасности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения объектов в процессе эксплуатации.

  - Услуги оказываются только в специально отведенной зоне.

  - Исполнитель обязан соблюдать требования к технике безопасности и охране труда, требования внутриобъектного режима и режима безопасности, действующего у Заказчика; требования правил пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, в том числе условия микроклимата в помещениях Заказчика.

  - Услуги оказываются в согласованное с Заказчикам время с целью не препятствования нормальному функционированию объектов Заказчика.

  - Услуги оказываются силами обученного и аттестованного электротехнического (электротехнологического) персонала в соответствии с действующими на период оказания услуг правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Электротехнический (электротехнологический) персонал Исполнителя, зарегистрированный надлежащим образом в журнале учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках, допускается к работам на объектах электрохозяйства Заказчика строго по предъявлению удостоверения установленной формы. В случае отказа Исполнителя в предоставлении указанных документов (журнал, удостоверения), персонал Исполнителя к работам не допускается, при этом, ответственность за возможные последствия возлагается на Исполнителя. Заказчик также оставляет за собой право уведомления контролирующих органов (Минтруд России, Ростехнадзор, органы Прокуратуры) о нарушениях требований законодательства Российской Федерации со стороны Исполнителя.

  - Перед началом оказания услуг с персоналом Исполнителем должен быть проведен инструктаж по технике безопасности.

  - Услуги оказываются с применением разрешенных к использованию на территории Российской Федерации технических средств и механизмов, имеющих государственную поверку и обеспечивающих соблюдение установленных нормативов шума, запыленности, загрязненности воздуха и других санитарно-гигиенических и производственных нормативов.

  - Услуги по настоящему Техническому заданию должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Учитывая, что оказание всех без исключения услуг по настоящему Техническому заданию осуществляется инструментальным методом в соответствии с утвержденными стандартами, применяемые Исполнителем технические средства должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии к средствам измерений.

  - Применяемые при оказании услуг средства испытания и измерения должны иметь технические паспорта и свидетельства о государственной поверке.

  - К применению допускаются средства измерений установленного конкретным стандартом типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований.

  - При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

  - Исполнитель услуг при подготовке своего предложения обязан тщательно изучить всю документацию закупки. Заявка должна быть подготовлена с учетом всех требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований (условий), установленных Заказчиком в документации о проведении закупки. Подача заявки участником означает его согласие на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об закупки, включая настоящее Техническое задание.

  - Исполнитель услуг по настоящему техническому заданию должен соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

3. Состав услуг (перечень и последовательность оказания услуг, этапы оказания услуг)

  - Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных услуг с соблюдением технологического процесса.

  - В ходе оказания услуг должны быть решены следующие задачи:

Выполнение работ по испытаниям электросетей и электроустановок.

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

Измерения проводить мегомметром на напряжение 1000В (сечением до 16 кв. мм) – 2500В (сечением более 16 кв. мм). Для точности результатов измерений, кабельные линии перед измерениями отсоединяются от коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры силами Исполнителя под контролем оперативно – ремонтного персонала Заказчика. После окончания измерений, кабель надлежащим образом присоединяется на место силами Исполнителя.

Провести измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин. Перед проведением измерений кабель, питающий электрическую машину, должен быть отсоединен от выводов, измерения проводить непосредственно на выводах электрических машин.  При измерениях помимо сопротивления изоляции оценивается, так же, степень увлажненности изоляции обмоток электрических машин. После окончания измерений, кабель надлежащим образом присоединяется на место.

Демонтаж/монтаж рассеивателя светильников освещения, механизма розеток производится силами и средствами и за счет Исполнителя.

2. Проверка цепи «фаза-нуль» на каждом электроприемнике, проверка «фаза-нуль» в освети   тельной сети производится собственными вспомогательными средствами Исполнителя (стремянки, лестницы, подъёмные устройства до 6 м. и др. должны быть снабжены изолирующими вставками на опорных стойках для бесшумного производства работ, время выполнения работ согласовывается с Заказчиком с таким распределением занятости персонала Исполнителя и их количественным ресурсом чтобы выполнить эту работу в короткий срок, во время и день который позволяет не нарушать рабочий процесс в учреждении. Повреждение напольного покрытия, стен, подвесного потолка устраняется средствами и за счет Исполнителя.

3. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и   заземляющими проводниками (заземления), заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками производится собственными силами Исполнителя и собственными вспомогательными средствами Исполнителя (стремянки, лестницы, подъёмные устройства до 6 м. и др. должны быть снабжены изолирующими вставками на опорных стойках для бесшумного производства работ, время выполнения работ согласовывается с Заказчиком с таким распределением занятости персонала Исполнителя и их количественным ресурсом, чтобы выполнить эту работу в короткий срок) во время и день который позволяет не нарушать технологический процесс в учреждении. Повреждение напольного покрытия, стен, подвесного потолка устраняется средствами и за счет Исполнителя.

4.    Проверка контура защитного заземления.

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:

- исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;

- указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

- дату ввода в эксплуатацию;

- основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

- величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

- удельное сопротивление грунта;

- данные по напряжению прикосновения (при необходимости);

- данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

- данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;

- ведомость осмотров и выявленных дефектов;

- информацию по устранению замечаний и дефектов.

5.    Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО).

Для соблюдения условий безопасной эксплуатации электроустановок требованиями ПУЭ предусматривается наличие в электросхемах устройств защитного отключения (УЗО). Контроль их работоспособности выполняется по согласованию с нормами ГОСТ Р 50571.16-2007 и ГОСТ Р МЭК 60755-2012.

6.    Проверка (прогрузка) автоматических выключателей.

Проверке подлежат следующие показатели отключающей способности:

- значение номинального рабочего тока и тока отключения (отсечки);

- время отключения;

- ток и время мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя;

- влияние внешней температуры.

Демонтаж, монтаж части электроустановки (проводов и кабелей, автоматических выключателей) необходимый для измерений, осуществляется силами Исполнителя.

7.   Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра

и проверки.

Дополнительные требования при выполнении работ:

1. При необходимости отключения сервера, пульта охраны, пожарной сигнализации или др., Исполнитель на время отключения обеспечивает автономным источником электроэнергии необходимые и важные для жизнедеятельности учреждения потребители электрической энергии.

2. Все измерения по электробезопасности и пожаробезопасности выполняются в каждой розетке, на каждом оборудовании и каждой линии освещения с проверкой заземления в розетках, светильниках, электрооборудования, требуется демонтаж и монтаж осветительного оборудования для измерительных работ. Все демонтажные/монтажные работы необходимые для выполнений работ выполняются в конце рабочего дня, производятся силами и за счет средств Исполнителя. Монтажные работы по восстановлению отсоединенных участков при измерении сопротивления изоляции. Производится визуальный осмотр с фотофиксацией каждого замечания.  Составляется ведомость дефектов с фотографиями каждого замечания, с ссылкой и расшифровкой несоответствия нормативному документу.

3. Исполнитель обязан заблаговременно перед началом оказания работ письменно уведомить Заказчика о дате и времени проведения испытаний. Исполнитель обязан проводить пусконаладочные и электромонтажные работы только в присутствии ответственного за электрохозяйство учреждения и ответственного представителя Заказчика. Пусконаладочные работы должны производиться бригадой в составе не менее двух человек, имеющих допуск к специальным работам по испытаниям. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель, задействованный при оказании услуг, должен иметь необходимые разрешительные документы:

1. Свидетельство о регистрации электролаборатории до и выше 1000В выданное Ростехнадзором с допуском к работам, предусмотренным Техническим заданием;

2. Удостоверение о допуске к работам, протоколы проверки знаний и журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках электротехнического (электротехнологического) персонала: не менее одного человека с IV и не менее одного человека с V группой по электробезопасности, прошедшего специальную подготовку.

3. Копии удостоверений сотрудников по аттестации в области пожарной безопасности (пожар-но-технический минимум) и удостоверения сотрудников по аттестации в области Охраны труда. (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464; Приказ МЧС России № 596 от 05.09.2021 и № 806 от 18,11,2021);

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»

5. Копии свидетельств о поверке применяемого оборудования.

Указанные документы предоставляются Заказчику в течение 1 рабочего дня после заключения контракта.

Кроме того, в течение 1 рабочего дня после заключения контракта Заказчику предоставляются следующие документы:

- Сведения о прохождении работниками Исполнителя медицинских осмотров и флюорографических обследований (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»).

- Квалификационные Удостоверения по тепловому и неразрушающему контролю. Отсутствие аттестации лишает специалиста права проводить техническое обследование объектов и оборудования, поднадзорных Ростехнадзору.

- Удостоверения о допуске к работам «Охрана труда на высоте I-категории», не менее 2-х человек.

- Перед допуском к работе Исполнитель предоставляет в инженерную службу Заказчика на официальном бланке организации список сотрудников с паспортными данными, список автотранспорта с указанием марки и государственного номера.

Исполнитель принимает на себя обязательства за свой риск в объеме, в сроки и на условиях Заказчика оказать услуги согласно техническому заданию, а также иные работы, прямо в техническом задании не предусмотренные, но необходимые для достижения целей своевременного и качественного оказания для нужд Заказчика. Неисполнение условий настоящего технического задания и контракта влечет применение к Исполнителю установленных мер ответственности, вплоть до досрочного расторжения Контракта с возмещением причиненных убытков. При оказании услуг на объекте Государственного заказчика Исполнитель обязан строго соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае привлечения иностранных работников Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику подтверждение о наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин разрешение на работу. При отсутствии у Исполнителя и иностранного работника установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы документов, Государственный заказчик не допускает юридических и физических лиц к оказанию услуг и информирует в установленном порядке о данном факте соответствующие надзорные органы Российской Федерации.

5. Порядок сдачи-приёмки результата оказанных услуг

По результатам оказания услуг, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику:

- Журнал производства работ

- Протоколы профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок;

- Отчётная документация должна быть предоставлена Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе.

- Исполнитель обеспечивает фотофиксацию в процессе выполнения работ. Данные фотофиксации

оформляются в виде Фотоотчета, которые должен удовлетворять следующим требованиям:

- Фотофиксация должна охватывать весь объект/территорию, на котором работы производятся в соответствии с каждым пунктом Технического задания;

- Фотографии должны сопровождаться пояснением, с указанием конкретного адреса объекта, части объекта, описанием расположения фотографируемого объекта, номера пунктов Технического задания, сметы.

- Требования к фотоматериалам: не менее 4 фото (не менее 10см х 10 см) по каждому виду работ в цветном формате с разрешением не менее 150 dpi.

Требования к оформлению Фотоотчета:

- Фотоотчет должен быть подготовлен на бумаге формата А4, на каждом листе должны быть указаны номер и наименование пункта Технического задания, адрес объекта, краткое описание работ.

- Фотоотчет должен быть прошит, пронумерован в единый том под названием Фотоотчет. Том должен содержать опись, быть скрепленным печатью и подписью Исполнителя. По окончании работ Фотоотчет передается на хранение заказчику (председателю комиссии 1-ого уровня). Вместе с журналом Исполнитель передает заказчику (председателю комиссии 1-ого уровня) фотоматериалы в цифровом виде (CD-диск должен быть подписан (указаны номер Договора и название Исполнитель).

6. Объём и сроки гарантий качества

6.1 Срок гарантии качества результата оказываемых услуг устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приёмки результата услуг.

6.2 Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение 3 (трёх) рабочих дней (если сторонами не согласован иной срок). Гарантийный срок продляется на время устранения недостатков.

7. Требования к безопасности оказания услуг:

7.1 Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнитель. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.  Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

7.2 Все специалист(ы) Исполнителя должны быть аттестованы по пожарной безопасности и охране труда и иметь:

- «Удостоверение по охране труда руководителей и специалистов, осуществляющих контроль и технический надзор за выполнением работ на рабочих местах»:

- «Удостоверение по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, офисах».

7.3 При не предоставлении необходимых документов, предусмотренных данным техническим заданием, а равно в случае отсутствия либо недостоверности в данных документах необходимой информации, Государственный Заказчик не допускает юридических и физических лиц к оказанию услуг на объекте Заказчика, что повлечет за собой нарушение сроков оказания услуг.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию

8.1 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014;

9. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

Услуги, оказываемые в рамках настоящего Технического задания, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации:

- Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022г. № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭП);

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150);

- Федеральный закон от 26.06.2008г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки";

- ГОСТ 3345-76 (СТ СЭВ 2784-80) «Метод определения электрического сопротивления изоляции»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ 6433.2-71 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении»;

- ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования»;

Приложение № 1 к Техническому заданию «Расчет стоимости услуг»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по испытаниям электросетей и электроустановок. |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр электроустановок | Комплекс работ | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ | Линия | 613 |
| 3 | Проверка цепи «фаза-нуль» на каждом электроприемнике | Электроприемник | 613 |
| 4 | Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками (заземления) | Точка | 607 |
| 5 | Проверка контура защитного заземления. | Измерение | 4 |
| 6 | Проверка работоспособности УЗО/АВДТ | УЗО/АВДТ | 182 |
| 7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В | Штука | 679 |
| 8 | Составление технического отчета по результатам испытаний и измерений | Отчет | 4 |