Приложение № 1
к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Система контроля и управления доступом (СКУД)

1. Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 год.

2. Общие сведения:

| 2.1. Наименование и адрес объекта |  | Система контроля и управления доступом на объекте: СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ № 3», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 66, корпус 2, литер А (№ технического паспорта КСОБ: 3786). |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Стадия проектирования |  | Проектно-сметная документация (рабочая документация). |
| 2.3. Вид строительства |  | Новое строительство / Дооснащение (оснащение) существующего объекта. |
| 2.4. Цель строительства |  | Оснащение (дооснащение) объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности (СКУД) в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ». |
| 2.5. Сроки проектирования |  | Начало: с даты подписания контракта; Окончание: не позднее 90 рабочих дней с даты подписания контракта. |
| 2.6. Источник финансирования |  | Бюджет Санкт-Петербурга, целевая статья — 0650090810, код вида расходов — 244, КОСГУ — 228. |
| 2.7. Заказчик |  | СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ № 3». |
| 2.8. Подрядчик по проектированию |  | [Определяется по итогам конкурентной закупки]. |
| 2.9. Количество экземпляров проектно-сметной документации |  | Проектно-сметная документация предоставляется в кедующем количестве и форматах (согласно п. 2.2.2–2.2.5 ТУ): • 4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации со всеми необходимыми согласованиями; • 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате, полностью совместимом с doc/docx (Microsoft Word); чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD); • сметная документация в форматах doc/docx, xls/xlsx, а также в программе SmetaWizard (версии не ниже SWv.4.0); • 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) одним файлом в формате PDF; • отдельными файлами в электронном виде прикладываются утвержденный Акт обследования объекта и план эвакуации людей при пожаре. |
| 3.1. Общие требования к проектированию | 1. Общие требования к проектированию. Проектирование должно включать следующие обязательные этапы: 1.1. Обследование объекта с проведением анализа уязвимостей объекта и оценки эффективности существующей системы защиты. По итогам обследования должен быть составлен соответствующий Акт обследования. В Акте обследования в обязательном порядке должны быть отражены (согласно п. 2.1.1 ТУ): • общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); • план эвакуации людей при пожаре; • объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; • помещение поста охраны или другие помещения (например, пожарного поста, диспетчерских пунктов или помещений контроля за другими инженерными системами и т.п.); • основные характеристики каналов передачи информации; • наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу, с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; • наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); • наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД; • сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; • наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); • наличие архитектурно-строительных чертежей; • вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая); • класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к Акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к Акту обследования. Один экземпляр Акта передается Подрядчику под подпись. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта. Акт обследования должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при её согласовании с СПб ГКУ «ГМЦ» (п. 2.1.2, 2.1.4 ТУ). |  |  |
| 3.2. Состав проектно-сметной документации и требования к её содержанию |  | 2. Состав проектно-сметной документации и требования к её содержанию. 2.1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-правовых и руководящих технических документов, в том числе: • Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; • ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; • ГОСТ 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов». 2.2. Обоснованные отступления (изменения) от проектной документации в процессе монтажа допускаются только при наличии разрешений (согласования) Заказчика и согласующих организаций. 2.3. Рабочая документация выполняется в составе (согласно разделу 3 ТУ): 1. Обложка; 2. Титульный лист; 3. Состав рабочей документации; 4. Общие данные (ведомость ссылочных документов, ведомость чертежей, показатели системы, краткая характеристика объекта с указанием назначения, этажности, площади, категории электроснабжения по ПУЭ, расположения поста охраны; основные технические решения; организация и алгоритмы работы; сопряжение систем; размещение и монтаж АРМ и приборов; монтаж кабельных трасс; электропитание и заземление; маркировка и пломбирование; обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации; экология; техническое обслуживание); 5. Графическая часть (УГО, структурная схема, схема электрических подключений, планы размещения оборудования с экспликациями помещений, ситуационный план, кабельный журнал с указанием способов прокладки: кабель-канал, гофротруба, труба, штроба); 6. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением отдельного столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции (ПП РФ № 719); 7. Расчет резервного электропитания СКУД; 8. Задание на подвод электропитания; 9. Задания смежным инженерам (освещение, выдача сигналов управления в СПЗ и т.д.); 10. Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации по СП 1.13130; 11. Приложения: задание на проектирование, утвержденный Акт обследования, план эвакуации, выданные ТУ, копии лицензий, выписки СРО, сертификаты. |  |  |
| 3.2.1. Контроль управления доступом |  | 1. Общие требования к системе СКУД. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: • санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавишные панели и др.); • предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта; • выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект; • открывание управляемых преграждающих устройств (УПУ) после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в заданный временной интервал или по команде оператора; • запрет открывания УПУ после считывания признака, доступ по которому не разрешён; • санкционированное изменение (добавление, удаление) признаков в устройствах управления и связь их с зонами и временными интервалами; • защиту от несанкционированного доступа к программным и аппаратным средствам; • сохранение настроек и базы данных при отключении электропитания; • ручное, полуавтоматическое или автоматическое разблокирование УПУ при чрезвычайных ситуациях и пожаре в соответствии с правилами пожарной безопасности; • открытие или блокировку любых дверей с рабочего места оператора системы; • автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время; • регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; • автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с контроллером. 2..Состав систем контроля и управления доступом: 2.1. Устройства преграждающие управляемые (УПУ) — замки/турникеты, определяемые исходя из типа конструкции. 2.2. Устройства ввода идентификационных признаков (считыватели и идентификаторы) — считывание признака, сравнение, защита от манипулирования перебором. 2.3. Устройства управления (контроллеры) — приём информации, ведение баз данных работников, электронный журнал событий, контроль линий связи. 3. Программное обеспечение СКУД: Энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями; добавление списков разрешения автономно в память каждого контроллера; формирование отчётов учёта рабочего времени; отображение на планах состояния всех точек; объединение в ЛВС; эргономичный интерфейс. 4. Модульный принцип: При выходе из строя центрального ПО все локальные контроллеры сохраняют полную автономию. Объединение по RS-485 или Ethernet. Возможность совмещения с аудио-видеодомофонами. 5.Кабельные соединения: Трассы за подвесным потолком — в гофротрубах, спуски — в кабель-каналах или штробах. Охрана вне зон — в металлических трубах/канализации. Обязательное использование огнестойких кабелей с низким дымо- и газовыделением (НГ-LS / FRLS) в соответствии с ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130. 6. Размещение оборудования: приемная аппаратура и АРМ на посту охраны. 7. Перечень, состав и типы точек доступа (ТД), подлежащих дооснащению на объекте (согласно п. 1.3 и разделу 5 ТУ): В рабочей документации определить точное расположение и состав оборудования для следующих групп точек доступа защищаемого объекта: • А) Периметр территории объекта (Группы ТД № 1–9 по ТУ): Входная калитка (ТД № 7 «Калитка с вызывной панелью» / ТД № 8 «Калитка»). Состав оборудования: контроллер и ИБП, электромагнитный замок всепогодного исполнения, СМК контроля положения калитки, считыватель (или вызывная панель видеодомофона), антивандальная кнопка выхода водонепроницаемая (IP68), стойка кнопки выхода. • Особое требование п. 4.4.2 ТУ: на выходной калитке с территории в обязательном порядке предусмотреть защиту от детей (вместо обычной кнопки «выход» установить считыватель, кодонаборную панель со считывателем либо вызывную панель видеодомофона). • Въездные ворота / шлагбаум (ТД № 1–6 при наличии въезда). Состав оборудования согласно разделу 5 ТУ (вызывная панель, контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватель, кнопка IP68 на стойке). • Б) Входная зона в здание (Группы ТД № 10–13 по ТУ): Главный вход в здание (ТД № 10 «Входная группа в здание с вызывной панелью» / ТД № 11). Состав: вызывная панель видеодомофона, контроллер и ИБП, замок, СМК двери, внутренний считыватель, кнопка выхода, кнопка аварийной разблокировки. • Рубеж прохода в вестибюле (ТД № 12 «Турникет»). Состав: турникет с планками «Антипаника» (механическое или автоматическое разблокирование при сигнале пожара), контроллер и ИБП, считыватели на вход и выход, пульт управления охранника. Ширина путей эвакуации по СП 1.13130. • Служебный вход (ТД № 13). Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватели на вход и выход, кнопка аварийной разблокировки в разрыв питания замка. • В) Эвакуационные выходы (Группы ТД № 14–16 по ТУ): Двери эвакуационных выходов (ТД № 14, 15, 16). Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватель, устройство экстренного открывания (накладная/врезная штанга «Антипаника» по ГОСТ 31471-2021), кнопка аварийной разблокировки, автоматическое разблокирование от СПЗ. • Г) Внутренние помещения (Группы ТД № 17, 18 по ТУ): Помещения ограниченного доступа (ТД № 18 согласно п. 4.5.1 ТУ) — помещение серверной (при наличии) и помещение охраны. Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватели на вход и выход, кнопка аварийной разблокировки. Служебные помещения (ТД № 17). 8. Дополнительные технические требования (согласно разделу 4 ТУ): • Одновременное применение герконов (СМК) в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается (п. 4.5.2 ТУ); • При использовании в составе СКУД АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания (ИБП) с временем автономии не менее 10 минут (п. 4.3.11 ТУ); • Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или контроллеры, должны обеспечивать работу в течение не менее 3 лет (п. 4.3.10 ТУ); • При использовании резервных батарей обеспечить индикацию разряда и передачу сигнала на пункт управления (п. 4.3.9 ТУ); • СКУД должна обеспечивать разделение объекта на три основные зоны доступа: неограниченная, ограниченная по пропускам, строго специальная (п. 4.4.1 ТУ); • Интеграция систем КСОБ (ОТС, видеонаблюдение, СКУД) осуществляется в единую ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (п. 4.5.5 ТУ); • Приемно-контрольное оборудование должно размещаться в местах, недоступных для посторонних (п. 4.5.3 ТУ). |  |  |
| 3.2.2. Электротехнические решения (сооружения) |  | 1. Документацией предусмотреть подключение СКУД к существующей сети электропитания и заземления здания 380/220 В: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля питания от точки подключения до оборудования СКУД. 1.2. В точке подключения установить автоматический выключатель соответствующего номинала. 1.3. Точка подключения определяется совместно с владельцем здания в ходе обследования. 2. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с допустимыми отклонениями от минус 20% до плюс 15% (п. 4.3.5 ТУ). 3. Резервное электропитание: автоматический переход на резервные батареи (ИБП) при пропадании основного питания без нарушения режимов работы. Работоспособность при отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15%. Время автономии определяется п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008 (и обеспечивает питание в дежурном режиме не менее 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме). Автоматический заряд батарей (п. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 ТУ). 4. Заземление электроприемников СКУД выполнить строго в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016 (п. 4.3.12 ТУ). 5. Электропроводка СКУД (шлейфы, линии связи, питания) выполняется огнестойкими кабельными изделиями, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением (FRLS / FRHF) по ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130 (п. 4.3.13, 4.3.14 ТУ). |  |  |
| 3.2.3. Система защиты |  | Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления. |  |  |
| 3.2.4. Приспособление помещений |  | В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование СКУД. |  |  |
| 3.3. Дополнительные требования |  | 1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в строго соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и НТД (согласно п. 2.3 ТУ): • Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; • Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272; • ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; • ГОСТ 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; • ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; • ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных выходов»; • ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; • СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений по пожарной опасности»; • СП 6.13130 «Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; • ГОСТ Р 70303-2022 «Заземление телекоммуникационных систем»; • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; • Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); • Р 064-2024 «Выбор и применение технических средств СКУД»; • ГОСТ Р 54831-2011 «Устройства преграждающие управляемые»; • СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация СПЗ». 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. 2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими документами и требованиями ТУ. Ограничение по сроку действия технических условий — 3 (три) года с момента выдачи (п. 2.4.1 ТУ). 2.3. Предусмотреть в приоритетном порядке использование в рабочей документации оборудования, изделий и материалов, включенных в единый реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719). В спецификации должен быть добавлен столбец с указанием номера в едином реестре российской продукции (п. 1.1, 2.4.2, разд. 3 ТУ). Указание об эквивалентности по ст. 33 44-ФЗ. |  |  |
| 3.4. Особые требования |  | В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». |  |  |
| 3.5. Согласования |  | 1. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 2. В случае если здание находится под охраной государства, документы должны быть согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 3. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовываются в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям. |  |  |