Приложение № 1
к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Система контроля и управления доступом (СКУД)
1. Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 год.
2. Общие сведения:
	2.1. Наименование и адрес объекта
	Система контроля и управления доступом на объекте: СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ № 3», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 66, корпус 2, литер А (№ технического паспорта КСОБ: 3786).

	2.2. Стадия проектирования
	Проектно-сметная документация (рабочая документация).

	2.3. Вид строительства
	Новое строительство / Дооснащение (оснащение) существующего объекта.

	2.4. Цель строительства
	Оснащение (дооснащение) объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности (СКУД) в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ».

	2.5. Сроки проектирования
	Начало: с даты подписания контракта;
Окончание: не позднее 90 рабочих дней с даты подписания контракта.

	2.6. Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга, целевая статья — 0650090810, код вида расходов — 244, КОСГУ — 228.

	2.7. Заказчик
	СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ № 3».

	2.8. Подрядчик по проектированию
	[Определяется по итогам конкурентной закупки].

	2.9. Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация предоставляется в кедующем количестве и форматах (согласно п. 2.2.2–2.2.5 ТУ):
• 4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации со всеми необходимыми согласованиями;
• 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате, полностью совместимом с doc/docx (Microsoft Word); чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD);
• сметная документация в форматах doc/docx, xls/xlsx, а также в программе SmetaWizard (версии не ниже SWv.4.0);
• 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) одним файлом в формате PDF;
• отдельными файлами в электронном виде прикладываются утвержденный Акт обследования объекта и план эвакуации людей при пожаре.

	3.1. Общие требования к проектированию
	1. Общие требования к проектированию.
Проектирование должно включать следующие обязательные этапы:
1.1. Обследование объекта с проведением анализа уязвимостей объекта и оценки эффективности существующей системы защиты. По итогам обследования должен быть составлен соответствующий Акт обследования. В Акте обследования в обязательном порядке должны быть отражены (согласно п. 2.1.1 ТУ):
• общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
• план эвакуации людей при пожаре;
• объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
   • помещение поста охраны или другие помещения (например, пожарного поста, диспетчерских пунктов или помещений контроля за другими инженерными системами и т.п.);
• основные характеристики каналов передачи информации;
• наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу, с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
• наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания);
• наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД;
• сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД;
• наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
• наличие архитектурно-строительных чертежей;
• вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая);
• класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.
Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к Акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к Акту обследования. Один экземпляр Акта передается Подрядчику под подпись. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта. Акт обследования должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при её согласовании с СПб ГКУ «ГМЦ» (п. 2.1.2, 2.1.4 ТУ).



	3.2. Состав проектно-сметной документации и требования к её содержанию
	2. Состав проектно-сметной документации и требования к её содержанию.
2.1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-правовых и руководящих технических документов, в том числе:
• Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
• ГОСТ 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
2.2. Обоснованные отступления (изменения) от проектной документации в процессе монтажа допускаются только при наличии разрешений (согласования) Заказчика и согласующих организаций.
2.3. Рабочая документация выполняется в составе (согласно разделу 3 ТУ):
1. Обложка;
2. Титульный лист;
3. Состав рабочей документации;
4. Общие данные (ведомость ссылочных документов, ведомость чертежей, показатели системы, краткая характеристика объекта с указанием назначения, этажности, площади, категории электроснабжения по ПУЭ, расположения поста охраны; основные технические решения; организация и алгоритмы работы; сопряжение систем; размещение и монтаж АРМ и приборов; монтаж кабельных трасс; электропитание и заземление; маркировка и пломбирование; обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации; экология; техническое обслуживание);
5. Графическая часть (УГО, структурная схема, схема электрических подключений, планы размещения оборудования с экспликациями помещений, ситуационный план, кабельный журнал с указанием способов прокладки: кабель-канал, гофротруба, труба, штроба);
6. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением отдельного столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции (ПП РФ № 719);
7. Расчет резервного электропитания СКУД;
8. Задание на подвод электропитания;
9. Задания смежным инженерам (освещение, выдача сигналов управления в СПЗ и т.д.);
10. Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации по СП 1.13130;
11. Приложения: задание на проектирование, утвержденный Акт обследования, план эвакуации, выданные ТУ, копии лицензий, выписки СРО, сертификаты.

	3.2.1. Контроль управления доступом
	1. Общие требования к системе СКУД.
Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:
• санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавишные панели и др.);
• предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
• выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект;
• открывание управляемых преграждающих устройств (УПУ) после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в заданный временной интервал или по команде оператора;
• запрет открывания УПУ после считывания признака, доступ по которому не разрешён;
• санкционированное изменение (добавление, удаление) признаков в устройствах управления и связь их с зонами и временными интервалами;
• защиту от несанкционированного доступа к программным и аппаратным средствам;
• сохранение настроек и базы данных при отключении электропитания;
• ручное, полуавтоматическое или автоматическое разблокирование УПУ при чрезвычайных ситуациях и пожаре в соответствии с правилами пожарной безопасности;
• открытие или блокировку любых дверей с рабочего места оператора системы;
• автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время;
• регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
• автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с контроллером.

2..Состав систем контроля и управления доступом:
2.1. Устройства преграждающие управляемые (УПУ) — замки/турникеты, определяемые исходя из типа конструкции.
2.2. Устройства ввода идентификационных признаков (считыватели и идентификаторы) — считывание признака, сравнение, защита от манипулирования перебором.
2.3. Устройства управления (контроллеры) — приём информации, ведение баз данных работников, электронный журнал событий, контроль линий связи.
3. Программное обеспечение СКУД:
Энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями; добавление списков разрешения автономно в память каждого контроллера; формирование отчётов учёта рабочего времени; отображение на планах состояния всех точек; объединение в ЛВС; эргономичный интерфейс.
4. Модульный принцип:
При выходе из строя центрального ПО все локальные контроллеры сохраняют полную автономию. Объединение по RS-485 или Ethernet. Возможность совмещения с аудио-видеодомофонами.

5.Кабельные соединения:
Трассы за подвесным потолком — в гофротрубах, спуски — в кабель-каналах или штробах. Охрана вне зон — в металлических трубах/канализации. Обязательное использование огнестойких кабелей с низким дымо- и газовыделением (НГ-LS / FRLS) в соответствии с ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.
6. Размещение оборудования: приемная аппаратура и АРМ на посту охраны.

7. Перечень, состав и типы точек доступа (ТД), подлежащих дооснащению на объекте (согласно п. 1.3 и разделу 5 ТУ):
В рабочей документации определить точное расположение и состав оборудования для следующих групп точек доступа защищаемого объекта:
[bookmark: _GoBack]• А) Периметр территории объекта (Группы ТД № 1–9 по ТУ): Входная калитка (ТД № 7 «Калитка с вызывной панелью» / ТД № 8 «Калитка»). Состав оборудования: контроллер и ИБП, электромагнитный замок всепогодного исполнения, СМК контроля положения калитки, считыватель (или вызывная панель видеодомофона), антивандальная кнопка выхода водонепроницаемая (IP68), стойка кнопки выхода.
• Особое требование п. 4.4.2 ТУ: на выходной калитке с территории в обязательном порядке предусмотреть защиту от детей (вместо обычной кнопки «выход» установить считыватель, кодонаборную панель со считывателем либо вызывную панель видеодомофона).
• Въездные ворота / шлагбаум (ТД № 1–6 при наличии въезда). Состав оборудования согласно разделу 5 ТУ (вызывная панель, контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватель, кнопка IP68 на стойке).
• Б) Входная зона в здание (Группы ТД № 10–13 по ТУ): Главный вход в здание (ТД № 10 «Входная группа в здание с вызывной панелью» / ТД № 11). Состав: вызывная панель видеодомофона, контроллер и ИБП, замок, СМК двери, внутренний считыватель, кнопка выхода, кнопка аварийной разблокировки.
• Рубеж прохода в вестибюле (ТД № 12 «Турникет»). Состав: турникет с планками «Антипаника» (механическое или автоматическое разблокирование при сигнале пожара), контроллер и ИБП, считыватели на вход и выход, пульт управления охранника. Ширина путей эвакуации по СП 1.13130.
• Служебный вход (ТД № 13). Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватели на вход и выход, кнопка аварийной разблокировки в разрыв питания замка.
• В) Эвакуационные выходы (Группы ТД № 14–16 по ТУ): Двери эвакуационных выходов (ТД № 14, 15, 16). Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватель, устройство экстренного открывания (накладная/врезная штанга «Антипаника» по ГОСТ 31471-2021), кнопка аварийной разблокировки, автоматическое разблокирование от СПЗ.
• Г) Внутренние помещения (Группы ТД № 17, 18 по ТУ): Помещения ограниченного доступа (ТД № 18 согласно п. 4.5.1 ТУ) — помещение серверной (при наличии) и помещение охраны. Состав: контроллер, ИБП, замок, СМК, считыватели на вход и выход, кнопка аварийной разблокировки. Служебные помещения (ТД № 17).
8. Дополнительные технические требования (согласно разделу 4 ТУ):
• Одновременное применение герконов (СМК) в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается (п. 4.5.2 ТУ);
• При использовании в составе СКУД АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания (ИБП) с временем автономии не менее 10 минут (п. 4.3.11 ТУ);
• Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или контроллеры, должны обеспечивать работу в течение не менее 3 лет (п. 4.3.10 ТУ);
• При использовании резервных батарей обеспечить индикацию разряда и передачу сигнала на пункт управления (п. 4.3.9 ТУ);
• СКУД должна обеспечивать разделение объекта на три основные зоны доступа: неограниченная, ограниченная по пропускам, строго специальная (п. 4.4.1 ТУ);
• Интеграция систем КСОБ (ОТС, видеонаблюдение, СКУД) осуществляется в единую ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (п. 4.5.5 ТУ);
• Приемно-контрольное оборудование должно размещаться в местах, недоступных для посторонних (п. 4.5.3 ТУ).

	3.2.2. Электротехнические решения (сооружения)
	1. Документацией предусмотреть подключение СКУД к существующей сети электропитания и заземления здания 380/220 В:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля питания от точки подключения до оборудования СКУД.
1.2. В точке подключения установить автоматический выключатель соответствующего номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно с владельцем здания в ходе обследования.
2. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с допустимыми отклонениями от минус 20% до плюс 15% (п. 4.3.5 ТУ).
3. Резервное электропитание: автоматический переход на резервные батареи (ИБП) при пропадании основного питания без нарушения режимов работы. Работоспособность при отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15%. Время автономии определяется п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008 (и обеспечивает питание в дежурном режиме не менее 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме). Автоматический заряд батарей (п. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 ТУ).
4. Заземление электроприемников СКУД выполнить строго в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016 (п. 4.3.12 ТУ).
5. Электропроводка СКУД (шлейфы, линии связи, питания) выполняется огнестойкими кабельными изделиями, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением (FRLS / FRHF) по ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130 (п. 4.3.13, 4.3.14 ТУ).

	3.2.3. Система защиты
	Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления.

	3.2.4. Приспособление помещений
	В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование СКУД.

	3.3. Дополнительные требования
	1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в строго соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и НТД (согласно п. 2.3 ТУ):
• Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
• Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272;
• ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
• ГОСТ 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
• ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»;
• ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных выходов»;
• ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений по пожарной опасности»;
• СП 6.13130 «Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
• ГОСТ Р 70303-2022 «Заземление телекоммуникационных систем»;
• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
• Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
• Р 064-2024 «Выбор и применение технических средств СКУД»;
• ГОСТ Р 54831-2011 «Устройства преграждающие управляемые»;
• СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация СПЗ».

2. Дополнительные требования:
2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование.
2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими документами и требованиями ТУ. Ограничение по сроку действия технических условий — 3 (три) года с момента выдачи (п. 2.4.1 ТУ).
2.3. Предусмотреть в приоритетном порядке использование в рабочей документации оборудования, изделий и материалов, включенных в единый реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719). В спецификации должен быть добавлен столбец с указанием номера в едином реестре российской продукции (п. 1.1, 2.4.2, разд. 3 ТУ). Указание об эквивалентности по ст. 33 44-ФЗ.
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