Техническое задание

1. Наименование предмета закупки: Оказание услуг по проведению инженерно - технического обследования подвального помещения и прилегающей внешней территории корпуса 152 СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки в 2026 году (далее – услуги и/или инженерно – техническое обследование)

2. Место оказания услуг: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46, лит. А, корпус 152 (далее – объект)

| № п/п | Перечень данных и требований к услугам | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для инженерно – технического обследования | Акт технического осмотра объекта № 1 |
| 2 | Заказчик | Учреждение здравоохранения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки |
| 3 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Технический паспорт здания 2. План подвального этажа 3. Топосъемка 4. Иные документы необходимые для оказания услуг (по дополнительному письменному запросу Исполнителя). Указанные документы передаются Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора |
| 4 | Срок оказания услуг | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Исполнителю документов указанных в п.3 Технического задания |
| 5 | Требования к перечню услуг | 1. Подготовительные работы 2. Визуальное обследование объекта 3. Инструментальное обследование объекта 4. Лабораторный анализ материалов 5. Выдача заключения по форме приложения А ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (далее - заключение), СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений |
| 6 | Требования к основным технико-экономическим показателям здания | Площадь здания: 8 765 м2 Количество этажей: 5 Высота потолков: 3240 мм Площадь подвального помещения: 1753 м2 Площадь подвального помещения для обследования: 450 м2 Глубина подвального помещения: до 2890 мм |
| Идентификационные признаки объекта |  |  |
| 7 | Возможность опасных природных процессов и явлений техногенных воздействий на территории, на которой осуществляется эксплуатация объекта | Определяется по результатам инженерно – технического обследования |
| 8 | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Степень огнестойкости I Класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.1 Класс конструктивной пожарной опасности: С0 |
| Требования к проведению инженерно-технического обследования |  |  |
| 9 | Требования к составу и оформлению инженерно – технического обследования | Инженерно-техническое обследование проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (далее - ГОСТ 31937-2024). По результатам инженерно – технического обследования оформляется заключение по форме приложения А ГОСТ 31937-2024 |
| 10 | Требования к подготовительным работам | 1. Выезд на объект с целью ознакомления 2. Анализ предоставленных Заказчиком документов 3. Согласование с Заказчиком мест необходимых вскрытий и шурфов, а также мест проведения инструментальных испытаний, затрагивающих изменение внешнего вида конструкций объекта |
| 11 | Требования к визуальному обследованию | Сплошное визуальное обследование: - подвального помещения; - внешней территории; - выявление дефектов и повреждений в подвальном помещении и их фиксация; - выявления мест и источников поступления влаги на внешней территории; - осуществление обмерных работ мест подтопления подвального помещения с фиксацией точек поступления влаги с внешней территории; - уточнение комплексной конструктивной схемы мест поступления влаги в подвальное помещения и размеров мест подтопления; - согласование с Заказчиком мест и порядка инструментального обследования объекта. |
| 12 | Требования к детальному инструментально-лабораторному обследованию | 1. Организация проведения вскрытий и шурфов (не менее 5-ти шурфов и вскрытий). 2. Инструментальное обследование материалов и конструкций. 3. Взятие проб материалов и элементов конструкций для лабораторного исследования (при необходимости). 4. Составление заключения по результатам обследования. |
| 13 | Требования к подготовительным работам Заказчика | 1. Согласование календарного плана производства работ. 2. Организация доступа в подвальные помещения к обследуемым строительным конструкциям. 3. Предоставление точек подключения электрооборудования непосредственно в местах проведения работ. 4. Предоставление необходимой документации Исполнителю (по дополнительному письменному запросу). 5. Согласование программы инженерно-технического обследования. |
| 14 | Требования к результатам инженерно – технического обследования | 1. Выявление причин подтопления подвала в осях 10–20 (дефекты гидроизоляции, нарушения водоотвода, конструктивные недостатки, естественный износ, прочее). 2. Выдача заключения с вариантами устранения причин подтопления. |
| 15 | Требования и порядок сдачи документации | Результаты инженерно-технического обследования предоставляются Заказчику в виде заключения в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в форматах doc, dwg, pdf. Документы, передаваемые Исполнителем на бумажном носителе, должны быть идентичны документам, передаваемым в электронном виде. |