## Лист1
Начальная (максимальная) стоимость единицы
на выполнение работ по текущему ремонту системы холодоснабжения серверной
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | НМСЕ в руб.
Работы
I. Замена компрессора ANB52FKFMT и повреждённого участка линии нагнетания на прецизионном кондиционере CyberRow 361 GES s/n 10062125
Демонтажные работы
1.1 | Отключение питающих проводов компрессора | Усл.ед. | 1 | 11498.88
1.2 | Демонтаж электрических элементов от участка фреонопровода в месте проведения работ | Усл.ед. | 1 | 12894.08
1.3 | Демонтаж компрессора | Усл.ед. | 1 | 15474.36
1.4 | Демонтаж отвода трубы нагнетания | Усл.ед. | 1 | 7764.59
Монтажные работы
1.5 | Монтаж штуцеров для подключения электрических элементов | Усл.ед. | 1 | 12274.43
1.6 | Монтаж компрессора | Усл.ед. | 1 | 26049.59
1.7 | Монтаж отвода трубы нагнетания к новому компрессору | Усл.ед. | 1 | 14764.55
1.8 | Предварительное вакуумирование перед опрессовкой | Усл.ед. | 1 | 26596.66
1.9 | Комплекс работ по опрессовке | Усл.ед. | 1 | 8623.97
1.10 | Окончательное вакуумирование перед заправкой | Усл.ед. | 1 | 10304.63
1.11 | Заправка хладагента (фреон R410A) | Усл.ед. | 1 | 13110.79
Пусконаладочные работы
1.12 | Настройка оборудования (установка температуры, относительной влажности, давления всасывания, давления нагнетания) | Усл.ед. | 1 | 43398.93
1.13 | Комплексные испытания оборудования | Усл.ед. | 1 | 44752.26
II. Замена насосной станции HydroUNIТ 3А1В.01.ООТРЕ40-430х2 HTS на насосную станцию Гидромодуль УНЗ-1-40-0000-01
Демонтажные работы
2.1 | Отключение питающих и сигнальных проводов | усл. ед. | 1 | 9266.55
2.2 | Слив теплоносителя в тару Подрядчика | кг | 25 | 18189.95
2.3 | Демонтаж датчиков давления | усл. ед. | 1 | 6835.23
2.4 | Демонтаж насосной станции включая места соединения и запорную арматуру | усл. ед. | 2 | 28206.05
2.5 | Очистка соединений от старых прокладок и грязи | усл. ед. | 1 | 7483.65
Монтажные работы
2.6 | Монтаж насосной станции | Усл.ед. | 1 | 38431.03
2.7 | Монтаж щита управления насосом | Усл.ед. | 1 | 16863.93
2.8 | Монтаж датчиков давления | Усл.ед. | 1 | 13438.59
2.9 | Комплекс работ по опрессовке воздухом с использованием компрессора | Усл.ед. | 1 | 15800.15
2.10 | Комплекс работ по опрессовке водой | Усл.ед. | 1 | 13871.65
2.11 | Проверка концентрации пропиленгликоля в растворе | Усл.ед. | 1 | 5832.86
2.12 | Заливка в смонтированный контур слитого на этапе демонтажных работ (п. 15) раствора пропиленгликоля в воде 40% | Усл.ед. | 1 | 12097.32
2.13 | Подключение питающих и сигнальных проводов | Усл.ед. | 1 | 9212.03
Пусконаладочные работы
2.14 | Настройка оборудования (установка температуры, относительной влажности, давления всасывания, давления нагнетания) | Усл.ед. | 1 | 49722.36
2.15 | Комплексные испытания оборудования | Усл.ед. | 1 | 49722.36
III. Ремонт прецизионного кондиционера CyberRow 361 GES s/n 10062126 в части отсечения гликолевого теплообменника
Демонтажные работы
3.1. | Слив теплоносителя в тару Подрядчика | кг | 25 | 18125.33
3.2. | Отключение теплообменника от контура | Усл.ед. | 1 | 15626.96
Монтажные работы
3.3. | Герметизация контура в местах подключения теплообменника | усл. ед. | 1 | 16600.52
3.4. | Комплекс работ по опрессовке воздухом с использованием компрессора | усл. ед. | 1 | 18233.55
3.5. | Комплекс работ по опрессовке водой | усл. ед. | 1 | 14838.65
3.6. | Заливка в смонтированный контур слитого на этапе демонтажных работ (п. 29) раствора пропиленгликоля в воде 40% | усл. ед. | 1 | 8714.26
Пусконаладочные работы
3.7. | Настройка оборудования (установка температуры, относительной влажности, давления всасывания, давления нагнетания) | усл. ед. | 1 | 49722.36
3.8. | Комплексные испытания оборудования | усл. ед. | 1 | 49722.36
материалы
1 | Клапан Шредера 03 тр.3/16 ZENNY MA | шт. | 3 | 271.41
2 | Компрессор ANB52 | шт. | 1 | 216768.45
3 | Технические газы | компл. | 1 | -
4 | Фреон R410A | компл. | 1 | 27309
5 | Гидромодуль УНЗ-1-40-0000-01 (в составе насос, набор датчиков, щит управления с ЧП) | шт. | 1 | 523046.61
6 | Переход полипропиленовый 75-63 | шт. | 2 | 291.61
7 | Фланец полипропиленовый 63 + бурт под фланец + прокладка межфланцевая | шт. | 14 | 1074.51
8 | Фланец полипропиленовый 50 + бурт под фланец + прокладка межфланцевая | шт. | 2 | 945.27
9 | Тройник полипропиленовый 63 | шт. | 2 | 373.85
10 | Тройник полипропиленовый 63х20х63 | шт. | 5 | 273.44
11 | Муфта полипропиленовая неразъёмная 20х1/2 НР | шт. | 4 | 177.31
12 | Муфта полипропиленовая неразъёмная 20х1/2 ВР | шт. | 1 | 127.07
13 | Кран шаровый 1/2 ВР | шт. | 2 | 1629.46
14 | Кран трёхходовой под манометр 1/2 ВР | шт. | 2 | 2851.7
15 | Задвижка фланцевая Ду50 | шт. | 4 | 11551.46
16 | Фильтр фланцевый Ду50 | шт. | 1 | 14199.61
17 | Обратный клапан фланцевый Ду50 | шт. | 1 | 22130.16
18 | Вибровставка фланцевая Ду40 | шт. | 2 | 18372.57
19 | Манометр 1/2 НР | шт. | 2 | 2172.59
20 | Термометр + гильза под термометр 1/2 НР | шт. | 1 | 2686.97
21 | Переход полипропиленовый 63-50 | шт. | 16 | 128.26
22 | Труба полипропиленовая 63 | шт. | 20 | 1363.79
23 | Отвод полипропиленовый 63 | шт. | 8 | 290.72
24 | Тройник полипропиленовый 63х25 | шт. | 1 | 283.07
25 | Болт М16х80 | шт. | 64 | 80.69
26 | Гайка М16 | шт. | 64 | 8.72
27 | Шайба М16 | шт. | 64 | 6.54