Техническое задание

Оказание услуг по испытанию ограждений кровли СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей «А. В. Суворова» в 2026 году.

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по испытанию ограждений кровли | м. п | 62 |

Требования к проведению испытаний.

Испытания и должны проводить организации, имеющие обученный и аттестованный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

Результаты испытаний ограждений кровли, установленных на зданиях и сооружениях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям настоящего документа.

При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей повторные испытания или проверки проводятся только после устранения неисправностей.

Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности.

Перед началом проведения испытания исполнитель должен пройти инструктажи по пожарной

безопасности и охране труда. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за

соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается                               на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.

При оказании услуг строго соблюдать правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором                              и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).

Основные размеры конструкций проверяются визуально с применением измерительного инструмента (рулетка металлическая по ГОСТ 7502, линейка металлическая по ГОСТ 427, штангенциркуль по ГОСТ 166). Допускается применение современных средств измерений типа лазерного дальномера и т.п. Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

Размещение и монтаж конструкций проверяют визуально в соответствии с рабочими чертежами.

Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264.

Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

При испытаниях составляется протокол испытаний.

Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается                      не выдержавшей испытания.

На всех ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички

(бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания. Информация о неисправных наружных лестницах или ограждениях кровли (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до личного состава

пожарной части, в районе выезда которой находится объект.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний».

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий                    и Сооружений».

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил

противопожарного режима».

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 21-01-97  Пожарная безопасность зданий и сооружений.

РД 102-011-89 Охрана труда, организационно-методические документы.