Приложение №1
к запросу№981 от11.06.2026


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к качеству и безопасности работ.

 1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:
 - СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
 - СНИП 3.05.06-85 Электрические устройства.
 - 2.1.2.1002-00 Санитарные правила и нормативы.
 - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
[bookmark: _Hlk226557626] - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  -Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
  - Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объема электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые   акты Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (п.7.1.87; п.7.1.88; табл.1.8.37; табл. 1.7.79; табл. 1.8.34);
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;  

 2. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, межотраслевые правила по охране труда и охране окружающей среды. 
 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
3. Перед началом работ предоставить Заказчику список работников (с указанием ФИО, должности, наличия допусков).





2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

 Работы, являющиеся предметом Контракта: В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями, выполняются следующие работы:
 - Внешний осмотр видимой части заземляющего устройства.
 - Измерение сопротивления заземлителей.
 - Измерение тока петли «фаза-ноль» (проверка срабатывания защиты) электросети.
 - Испытание непрерывности защитных проводников и проводников систем уравнивания потенциалов.
 - Измерение сопротивления изоляции электропроводок фидерно-магистральной и групповой распределительной электросети напряжением 0,4 кВ.
 - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.
 - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
 - Замер полного сопротивления цепи “фаза-нуль”
 В процессе измерений не допускается отключение потребителей на срок более 30 минут.

3. Требования к техническим характеристикам работ.
 Для проведения регламентных работ (Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления; измерение сопротивления изоляции электрических цепей) организация должна иметь:
 • собственную электротехническую лабораторию с переносным комплектом приборов, зарегистрированную в государственном учреждении энергетического надзора; 
 • все средства измерения должны иметь Свидетельство о проверке, выданные государственным учреждением; 
 • работу по измерениям должен проводить персонал, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ. 
- Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
- Для выполнения работ (проведение измерений сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок) Исполнитель должен иметь:
· действующее свидетельство о регистрации электролаборатории; 
· испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.
Перед выполнением работ Исполнитель должен предоставить все копии вышеперечисленных документов.
- Обеспечить выполнение работ по измерениям персоналом, прошедшим проверку знаний и получившим соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ.
- При выполнении работ соблюдать сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.
- В случае нанесения материального ущерба при выполнении работ нести ответственность в установленном законом порядке.
- Обеспечивать персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами и другим оборудованием необходимым для выполнения работ.
- Письменно известить Заказчика о завершении всех работ по договору Заказчика. 
- Осуществлять контроль за соблюдением порядка ведения работ.
- По результатам проведенных замеров предоставить Технический отчет на русском языке, содержащий следующие разделы:
1) Титульный лист (с реквизитами электроизмерительной лаборатории, наименованием организации, полным адресом заказчика,  датой выполнения измерений и их видом).
2) Содержание.
3) Программу периодических испытаний электроустановок здания (пояснительная записка)
4) Протоколы:
•	визуального осмотра;
•	протоколы, согласно перечню работ, предусмотренных в п.4 Технического задания.
5) Ведомость дефектов.
6) Копия свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором.
- Устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, при этом Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.
- Гарантировать качество выполненных работ, соблюдение требований Договора, в том числе требований к выполняемым работам, норм законодательства в течение 12 месяцев.
- В случае, если качество выполненных работ не соответствует условиям Договора, в том числе требованиям к выполняемым работам, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат, безвозмездно устранять недостатки.

При выполнении регламентных работ должны соблюдаться сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
По факту проведения замеров, Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок.

5. Требования к Подрядчику.
До выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
[bookmark: _GoBack]- действующее Свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). (Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объема электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые   акты Правительства Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СНИП 3.05.06-85 Электрические устройства.
- Свидетельства о поверке средств измерения, которым будут проводиться все замеры.






Заместитель гл. врача по ХВ   ____________________ Сысоев М.В.
