ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)

С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ (АКБ) В КОМПЛЕКТЕ.

- Общие требования к оборудованию

  - В рамках данного технического задания Заказчик рассматривает приобретение нового ИБП 2kVA с комплекта АКБ батарейным модулем 2kVA в количестве 1 шт

  - Все оборудование (ИБП, комплект АКБ, комплекты кабелей и монтажные материалы), входящие в комплект поставки, должны иметь технические и качественные характеристики, соответствующие требованиям компании производителя ИБП, оптимально соответствующие данному ТЗ.

  - Оборудование должно обладать и соответствовать характеристикам не ниже технических характеристик, опубликованных в разделе 2, 3. Оборудование должно соответствовать следующим техническим регламентам и санитарным нормам:

- ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- МСанПин 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Межгосударственные санитарные правила и нормы»

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

  - ИБП должны собираться в заводских условиях на промышленной сборочной линии, выпускаться серийно и не должен входить в перечень Оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства.

  - Гарантийный срок на поставляемое Оборудование и все его составляющие компоненты - не менее 24 месяцев.

  - На весь поставляемый Товар действует гарантийное обслуживание в течение всего срока, определенного производителем поставляемого Товара, осуществляется в авторизованных сервис-центрах производителя на основе стандартных условий гарантии определяемой производителем.

  - Все поставляемое Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - ИБП должны быть рассчитан на работу с номинальной нагрузкой в продолжительном режиме без присутствия обслуживающего персонала.

  - Поставляемые ИБП должны быть собранными, подготовленными к вводу в эксплуатацию и приему нагрузки (допускается, для обеспечения защищенности ИБП от повреждений при транспортировке, доставлять силовые модули ИБП в отдельной упаковке, при условии одновременного поступления на склад всех грузовых мест одной поставки)

  - Аккумуляторы, поставляемые в комплекте с ИБП, должны иметь дату изготовления, не позднее 150 календарных дней на дату поставки.

  - Производитель ИБП должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества производства устройств электропитания международным стандартам серии ISO 9000.

- Основные технические требования к поставляемому ИБП выходная мощность 2000 ВА:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Синусоидальная напряжение Схема с двойным преобразованием энергии Нулевым временем переключения на батареи |
| Полная выходная мощность ИБП | 2000 ВА |
| Топология инвертора/выпрямителя | Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах, с двойным преобразованием |
| Номинальное напряжение | 200*/208*/220/230/240 В перем. тока |
| Диапазон напряжения | 175-280 В перем. тока (нагрузка 100 %); 120-175 В перем. тока (нагрузка 50-100 %) |
| Частота | 40 ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) |
| Коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD) | < 5 % |
| Перегрузочная способность | При нагрузке < 105 %: непрерывно; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 15 сек. |
| Розетки | IEC C13 x 6 |
| Коэффициент мощности выхода | 0,9 |
| Напряжение выхода | 200*/208*/220/230/240 В перем. тока |
| Частота выхода | 50/60 Гц ± 0,05 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения выхода | < 2 % (при линейной нагрузке) |
| КПД Нормальный режим Экономичный режим | до 90,0 % до 95,0 % |
| Производители | Мировые производители |
| Категория АКБ | Технология AGM. Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор с регулирующими клапанами. С увеличенным сроком службы (5-10лет) |
| Гарантированное количество циклов заряд/разряд | Не менее 250, при сохранении 30% емкости |
| Размещение АКБ | Встроены в ИБП |
| Срок гарантии на ИБП и АКБ (комплект) | Не менее 24 мес. |
| Напряжение АКБ | 24 В пост.тока |
| Номинальное время автономной работы | В зависимости от требуемой конфигурации |
| Время заряда | 3 ч до 90 % |
| Уровень шума | < 43 дБ |
| Дисплей | ЖК дисплей и светодиодные индикаторы |
| Коммуникационные интерфейсы | 1 SMART-слот, 1 порт RS-232, 1 порт USB, 1 порт REPO |
| Соответствие стандартам EN 62040 | 1, CE, TISI, RCM, EAC |
| Размеры (Ш × Г × В) ИБП Внешний батарейный модуль | Не более 440 × 335 × 89 мм Не более 440 × 335 × 89 мм |
| Масса ИБП Внешний батарейный модуль | Не более 18 кг Не более 27 кг |
| Окружающаясреда: Рабочая температура Относительная влажность | 0 ~ 50 °C 5 ~ 95 % (без образования конденсата) |
| Подключение внешних батарей | Да |