УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБНОУ «Балтийский берег»

___________ А.А. Заикин

«___» ______________ 2023г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

# на объекте:

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБНОУ «Балтийский берег»), детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря», по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское ш., д. 656 лит. Д, Е, И.

Санкт-Петербург

2023

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

1.1.1. Предметом настоящей закупки в форме электронного аукциона является право заключения контракта на разработку проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДООЛ «Заря» ГБНОУ «Балтийский берег».

1.1.2. Начальная (максимальная) цена контракта - 188 218,49 рублей.

1.1.3. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием видов продукции, соответствующие предмету аукциона: 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, не включенные в другие группировки.

### 2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1.2.1. Целями данной закупки является: разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДООЛ «Заря» ГБНОУ «Балтийский берег» по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656, литера Д, Е, И.

1.2.2. Основанием для закупки выполнения работ является:

- план график ГБНОУ «Балтийский берег» на 2023 год;

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- от экономии средств целевой субсидии на дооснащение КСОБ при проведении конкурсных процедур в 2023 году.

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

1.3.1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Место, условия и сроки (период) выполнения работ

1.4.1. Местом выполнения работ является:

- г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656, лит. Д, Е, И.

1.4.2. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты начала работ по контракту.

5. Порядок формирования цены контракта

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта  определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона 44-ФЗ и  методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567:

Проектно-сметным методом в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 на основании:

- Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. «Системы противопожарной и охранной защиты» (одобрен Письмом Госстроя РФ от 28.09.1999 № НЗ-3287/10).

- Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-2001-02. Объекты связи. Приложение № 2 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 260.

3) Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2009 года № 620).

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ в соответствии с приложением к письму Минстроя России от 30 июня 2017 г. 
№ 23090-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2017 года».

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

1.5.2. Цена контракта формируется Участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 3 к техническому заданию), с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.5.3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) стоимость выполнения работ, указанная Заказчиком (Приложение №3 к техническому заданию) уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

1.5.4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

1.5.5. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются заданием на проектирование, расчетом начальной (максимальной) цены контракта – сметой Заказчика, (Приложения № 1; № 2; № 3 к техническому заданию.

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.2.1. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование и расчетом начальной (максимальной) цены контракта – сметой Заказчика (Приложения № 1; № 2; № 3 к техническому заданию).

2.2.2. Требования к техническим характеристикам работ:

2.2.2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, в том числе в соответствии с Приложениями № 1 № 2; № 3.

2.2.2.2. В рамках проектных работ Подрядчик должен выполнить следующие действия:

2.2.2.2.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования.

2.2.2.2.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству комплексных систем обеспечения безопасности по следующим разделам:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- система оповещения управления эвакуацией (СОУЭ).

Объем оснащения КСОБ объекта в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Требования к проектированию каждой из перечисленных в настоящем пункте систем определены в Приложении № 1, № 2 к Техническому заданию.

2.2.3. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, определенными в Приложении № 1, № 2 к Техническому заданию.

### 2.2.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом РФ о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ № 232-ФЗ от 18.12.2006;

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008;

- Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474);

- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.03.2015 № 365);

- Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521»);

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204;

- «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582;

- «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

- Иными Нормами и Правилами.

### Раздел 3. Требования к гарантийному сроку работы

и объему предоставления гарантий их качества

3.1. Подрядчик» несет ответственность за соответствие выполненных работ и проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.

3.2. Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, созданного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» № 1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015);

- Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626).

## Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью

## технического задания

5.1. Приложение № 1 - задание на проектирование системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте ДООЛ «Заря» ГБНОУ «Балтийский берег» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656.

5.2. Приложение № 2 - задание на проектирование системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объекте ДООЛ «Заря» ГБНОУ «Балтийский берег» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656.

5.3. Приложение № 3 – Смета на разработку проектной документации на систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, 
д. 656.

Приложение №1 к техническому заданию

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности

# объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

# объекта:

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег», расположенное по адресам:

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. Д;

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. Е;

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. И.

Система пожарной сигнализации (СПС)

1. Основание для оснащения:

- Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Превышен срок службы (эксплуатации) систем АУПС и СОУЭ (более 10 лет).

| 2. Общие сведения: |  |
| --- | --- |
| 2.1. Наименование и адрес объекта | Система пожарной сигнализации на объекте Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское ш., д. 656 |
| 2.2. Стадия проектирования | Проектно-сметная документация |
| 2.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 2.4. Цель строительства | Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности |
| 2.5. Сроки проектирования | Начало с момента подписания контракта сторонами Окончание в течение 90 дней с момента подписания контракта Сторонами |
| 2.6. Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.7. Заказчик | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБНОУ «Балтийский берег») |
| 2.8. Подрядчик по проектированию | По итогам электронного аукциона |
| 2.9. Количество экземпляров проектно-сметной документации | 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf. |
| 3.Объёмные и технические требования к проектно-сметной документации: |  |
| 3.1. Объёмные требования | Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы: 1. Пожарная сигнализация. 2. Электротехнические сооружения. 3. Система передачи извещений. 4. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования). 5. Сметная документация. |
| 3.2. Технические требования: |  |
| 3.2.1. Пожарная сигнализация | 1. В качестве оборудования СПС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям: 1.1. Адресно-аналоговая система. 1.2. Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными системами: - система оповещения и управления эвакуацией; - система контроля и управления доступом; - система автоматического пожаротушения; - система вентиляции; - система кондиционирования; - клапаны огнезадерживающие пожарные; - лифты и др. 1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов СПС (с использованием специального программного обеспечения). 1.4. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». 1.5. Должны быть обеспечены приём/передача информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». Должна быть предусмотрена возможность организации нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы. 1.6. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 предусмотреть передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта или организации, транслирующей сигналы. 1.7. Возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора. 1.8. Возможность применения в рамках одной конкретной системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей. 1.9. Измерение запыленности, задымлённости и температуры, графическое отображение статистики на пульте управления или на персональном компьютере. 2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов СПС: - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый; - извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый; - извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные; - извещатель пожарный дымовой линейный и т.д. # Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов СПС определяются: - «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); - «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539). 3. Кабельные соединения. Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, управления и пр.) СПС выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил действующих на территории РФ. 3. Размещение оборудования. Приёмная аппаратура пожарной сигнализации должна размещаться на посту охраны. |
| 3.2.2. Электротехнические сооружения | 1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СПС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 3. Электропитание системы СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СПС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). |
| 3.2.3. Система защиты | Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления |
| 3.2.4. Приспособление помещений | В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование |
| 3.2.5. Сметная документация | Сметная документация должна быть выполнена с применением сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046/пр цен (ФСНБ-2022), текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС, индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных материалов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС, в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 г. № 557/пр) |
| 3.3. Дополнительные нормативные требования | 1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); - «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539); - «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - Правилами устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); - иными нормами и правилами. 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. 2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами и требованиями, указанными в данных технических условиях. Ограничение по сроку действия технических условий 2 года с момента выдачи. 2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021. 2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей. 2.5. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», в проектной документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных. |
| 3.4. Особые требования | 1. Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе: 1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи. 1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек. 2. В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». |
| 3.5. Согласования | 1. План. расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 2. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 3. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям. 4. Сметная документация согласовывается в СПб ГБУ «Служба заказчика». |
| 4. Исходные данные: |  |
| 4.1. Предоставляемые заказчиком | Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности |
| 4.2. Характеристика помещений | 1. Класс функциональной пожарной опасности объекта: Ф 1.1 2. Степень огнестойкости помещений: Лит. Д, Е, И – II; 3. Диспетчерский пункт находится в помещении КПП |

# Приложение №2 к техническому заданию

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности

# объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

# объекта:

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег», расположенное по адресам:

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. Д;

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. Е;

- Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское ш., д. 656, лит. И.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

1. Основание для оснащения:

- Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Превышен срок службы (эксплуатации) систем АУПС и СОУЭ (более 10 лет).

| 2. Общие сведения: |  |
| --- | --- |
| 2.1. Наименование и адрес объекта | Система оповещения и управления эвакуацией на объекте Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское ш., д. 656 |
| 2.2. Стадия проектирования | Проектно-сметная документация |
| 2.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 2.4. Цель строительства | Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности |
| 2.5. Сроки проектирования | Начало с момента подписания контракта сторонами Окончание в течение 90 дней с момента подписания контракта Сторонами |
| 2.6. Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.7. Заказчик | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБНОУ «Балтийский берег») |
| 2.8. Подрядчик по проектированию | По итогам электронного аукциона |
| 2.9. Количество экземпляров проектно-сметной документации | 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf. |
| 3.Объёмные и технические требования к проектно-сметной документации: |  |
| 3.1. Объёмные требования | Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы: 1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 2. Электротехнические сооружения; 3. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования); 4. Сметная документация. |
| 3.2. Технические требования: |  |
| 3.2.1. Система оповещения и управления эвакуацией. | 1. В качестве оборудования СОУЭ должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям к системе: 1.1. Своевременная передачи звуковой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях. 1.2. Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО имеют приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал «ПОЖАР» имеет высший приоритет. 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: - система автоматической пожарной сигнализации; - система автоматического пожаротушения. 1.4. Пульт управления должен полностью отображать состояние всех элементов системы (исправности и неисправности линий звукового и светового оповещения, наличие связи с этажными устройствами и пр.). 1.5. Система должна позволять осуществлять трансляцию сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом эвакуации). 1.6. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. 1.7. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) (таблица 1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен определяться по таблице 2 вышеуказанного свода правил. 2. Кабельные соединения. Кабельные соединения (линии связи, питания, управления и пр.) СОУЭ выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил действующих на территории РФ. 3. Размещение оборудования. Центральный пульт управления СОУЭ должен размещаться на посту охраны. |
| 3.2.2. Электротехнические сооружения | 1. Документацией предусмотреть подключение СОУЭ к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СОУЭ, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 3. Электропитание СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СОУЭ аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы в тревожном режиме. 5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). |
| 3.2.3. Система защиты | Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления |
| 3.2.4. Приспособление помещений | В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование |
| 3.2.5. Сметная документация | Сметная документация должна быть выполнена с применением сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046/пр цен (ФСНБ-2022), текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС, индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных материалов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС, в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 г. N 557/пр) |
| 3.3. Дополнительные требования | 1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173); - «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - Правилами устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); - иными нормами и правилами. 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. 2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами и требованиями, указанными в данных технических условиях. Ограничение по сроку действия технических условий 2 года с момента выдачи. 2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021. 2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей. |
| 3.4. Особые требования | В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». |
| 3.5. Согласования | 1. План. расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 2. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 3. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям. 4. Сметная документация согласовывается в СПб ГБУ «Служба заказчика» |
| 4. Исходные данные: |  |
| 4.1. Предоставляемые заказчиком | Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности |
| 4.2. Характеристика помещений | 1. Класс функциональной пожарной опасности объекта: Ф 1.1 2. Степень огнестойкости помещений: Лит. Д, Е, И – II; 3. Диспетчерский пункт находится в помещении КПП |