Утверждаю

Главный врач

СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный

санаторий «Жемчужина

___________ Г.П. Власенко.

«13» февраля 2024 г.

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Объект закупки: Оказание услуг по расчету пожарных рисков для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» в 2024 году.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 230000 руб. 00 коп.

3. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:  Оказание услуги в соответствии со ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -Технический регламент), в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ

4. Количество выполняемых услуг для каждой позиции и вида: услуги, являющиеся предметом закупки, оказываются в полном объеме в один этап, в соответствии с Приложением №1 к описанию объекта закупки.

5. Место оказания услуг: СПБ ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург. Петергоф, Собственный пр-т, д. 9

6. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: при необходимости все согласования, получение справок, экспертных заключений необходимых для оказания услуг, осуществляется силами и за счет Исполнителя.

7. Общие требования к услугам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

7.1. Услуги должны быть оказаны в срок, в полном объеме с должным уровнем качества, в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами, регулирующими данную сферу услуг.

7.2. Срок гарантии на оказанные услуги – не менее 12 месяцев с даты подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг на объекте Заказчика.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества

8. Требования к качественным характеристикам услуг:

8.1. Качество услуг, а также компетенция Исполнителя в части процессов и методов выполнения работ, оказания услуг должно удовлетворять требованиям Законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, сводов правил, ГОСТов, технических условий, либо привлечение соисполнителей, субподрядчиков, подтверждением соответствия которых является:

8.2. Наличие у Исполнителя и/или привлекаемого соисполнителя, необходимого опыта в области разработки документации по пожарной безопасности.

Пожарные риски рассчитываются специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт аналогичной работы.

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации);

9. Требования соответствия нормативным документам:

9.1. Оказываемые услуги должны соответствовать:

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140 “Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности”

СП 505.1311500.2021. «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС от 30 июня 2009 года N 382.

СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защиты»;

СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".

СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".

ГОСТР 59638—2021 «Системы пожарной сигнализации.

Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность».

ГОСТР 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность.»

СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

СП 7.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопожарные требования». СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

10. Сроки оказания услуг, календарные сроки начала, периоды выполнения условий контракта: в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Контракта.

11. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

11.1. Исполнитель и/или привлекаемый соисполнитель, оказывает услуги в один этап в полном объеме, в соответствии заданием (Приложение №1 к описанию объекта закупки).

12.Приложения к описанию объекта закупки:

12.1. Приложение № 1. Задание на расчет пожарного риска в отношении объекта по адресу: СПб, г. Петергоф, Собственный пр-т, д.9, лит. А, СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина»

Зам. гл. врача по хоз. вопросам                                                             И.В. Черных

Приложение №1 к описанию объекта закупки

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА

в отношении объекта по адресу: СПб, г. Петергоф, Собственный пр-т, д.9, литер А,

СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» (далее-объект защиты) |
| 2 | Местонахождение объекта | 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Собственный проспект, д. 9, лит. А |
| 3 | Исполнитель | в соответствии с результатом процедуры закупки |
| 4 | Сроки выполнения | Сроки выполнения устанавливаются контрактом. |
| 5 | Цель проведения расчета | В соответствии ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -Технический регламент) в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. Определение соответствия значения пожарного риска допустимому, определяется путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с нормативным значением, установленного Техническим регламентом. Необходимость проведения расчета пожарного риска вызвана отступлениями от требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации объекта (выявленных Государственным пожарным надзором МЧС), а именно: - в лестничных клетках допускается размещение выступающего оборудования из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступи и площадок лестниц. (повсеместно батареи отопления); - ширина эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,2 м (выходы правого крыла здания ширина 0,70 м); - ширина эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,2 м (выходы левого крыла здания ширина 0,70 м); - в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 отдельная лестница, сообщающая между собой подвальный и первый этаж не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа (выход из подвала левого крыла здания); - ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (1 этаж здания, при двухстороннем открывании дверей - ширина коридора - 1,52 м, ширина дверного полотна -0,89 м); - ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (2 этаж здания, при двухстороннем открывании дверей); - ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (3 этаж здания, при двухстороннем открывании дверей); - не предусмотрено удаление продуктов горения из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании общественного назначения с числом этажей два и более (3 этаж); - ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выход в лестничную клетку со 2 этажа правого крыла здания ширина 0,90 м); - ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выход в лестничную клетку со 2 этажа левого крыла здания ширина 0,90 м); - ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выход в лестничную клетку с 3 этажа правого крыла здания ширина 0,90 м); - ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выход в лестничную клетку с 3 этажа левого крыла здания ширина 0,90 м, а также выходы из здания наружу); - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 1 этажа правого крыла здания - 1,04 м; - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 1 этажа левого крыла здания - 1,04 м); - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа правого крыла здания - 1,04 м); - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа левого крыла здания - 1,04 м); - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа правого крыла здания - 1,04 м); - ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа левого крыла здания - 1,04 м); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестницы 1, 2, 3 этажа правого крыла здания); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 1 этажа правого крыла здания); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 1 левого крыла здания); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 2 этажа правого крыла здания); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 2 этажа левого крыла здания; - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 3 этажа правого крыла здания); - на путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно лестница 3 этажа левого крыла здания). |
| 6 | Краткая характеристика объекта защиты | Год постройки - 1961 Степень огнестойкости: II. Количество пожарных отсеков- 1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 Класс конструктивной пожарной опасности: С0. Этажность здания: три надземных этажа, подвал, мезонин-надстройка. Площадь этажа основного строения - 2649,5 кв. м. Площадь оборудованного подвала- 602,8 кв. м. Площадь не оборудованного подвала- 2046,7 кв. м. Высота здания -10 м. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Система вентиляции естественная. Система пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ГМЦ ГУ МЧС. Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 3-го типа. Сведения о количестве и размещении людей на объекте: - сотрудников: 42 чел. - детей: по этажам: 1 этаж- 17 чел. 2 этаж- 34 чел. 3 этаж- 34 чел. Режим работы учреждения: - круглосуточно: 24Х7. На объекте организована круглосуточная охрана. Пост охраны расположен в помещении – фойе главного входа |
| 7 | Этапы и содержание работ | 1. Получение исходных данных (с выездом на объект) для проведения расчета по оценке пожарного риска (проектная и техническая документация, наличие и состояние систем противопожарной защиты, режим работ учреждения, сведения о количестве и размещении людей на объекте, в том числе относящихся к маломобильным и немобильным группам населения, состояние путей эвакуации и пр.). 2. Анализ пожарной опасности объекта защиты исходя из полученных исходных данных и обследования объекта. 3. Предварительный расчёт пожарного риска. В случае несоответствия значения расчетных величин пожарного риска требуемым, выдаются рекомендации (предложения), компенсирующие мероприятия, согласованные с Заказчиком, при выполнении которых будет достигнут положительный результат. Эффективность дополнительных противопожарных мероприятий должна подтверждаться повторным расчетом величины индивидуального пожарного риска. (Согласованию и регистрации, расчет по оценки пожарного риска в ГУ МЧС не подлежит). 4. Подготовка и вручение Заказчику отчета по расчету пожарного риска. |
| 8 | Перечень документов, регламентирующих оказание услуги | Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; СП 505.1311500.2021. «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению». - Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС от 14 ноября 2022 года N 1140; СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защиты»; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". ГОСТР 59638—2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». ГОСТР 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.» СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопожарные требования». СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |
| 9 | Требования к исполнителю | Исполнитель имеет опыт работы в области обеспечения пожарной безопасности. |
| 10 | Исходные данные, предоставляемые Исполнителю | Заказчик предоставляет необходимые для выполнения услуг исходные данные по письменному запросу Исполнителя. |
| 11 | Отчет по расчету пожарного риска | Предоставляется заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (на любом носителе). |

Составил:

Зам. гл. врача по хоз. вопросам                                                              И.В. Черных