ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции

- Условия оказания услуг.

Исполнитель обязан:

- обеспечить бесперебойную работу систем вентиляции и вентиляционного оборудования;

- оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме согласно Перечню оказываемых  услуг, а также по заявкам Заказчика, но не реже 1 раза в месяц;

- регистрировать в журнале все заявки, в том числе, устные заявки, поступающие по телефонам, указанным в Контракте. Заявки на оказание услуг должны приниматься по телефону,   по  электронной почте, письмом и т.д.  с указанием времени подачи заявки,  неисправностей и сбоев в работе систем;

- регистрировать в журнале все заявки, в том числе, устные заявки, поступающие по телефонам, указанным в Контракте. Заявки на оказание услуг должны приниматься по телефону,   по  электронной почте, письмом и т.д.  с указанием времени подачи заявки,  неисправностей и сбоев в работе систем;

- исполнять заявки, поступающие от Заказчика, в течение 2-х рабочих дней с момента направления Заявки Заказчиком Исполнителю;

- гарантировать качество услуг по обслуживанию Оборудования согласно техническим  требованиям качества и безопасности и безвозмездно исправлять все допущенные им недостатки.

В случае расторжения Контракта Исполнитель обязан сдать Заказчику все Оборудование в работоспособном состоянии.

Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные заводские дефекты Оборудования, но участвует в составлении актов-рекламаций и списаний его.

Все услуги по регламентному техническому обслуживанию Оборудования и устранение отказов в работе оборудования производятся из материалов Исполнителя без дополнительной оплаты. Текущий ремонт и  капитальный ремонт выполняется из расходных материалов  Исполнителя,  запчасти и комплектующие детали предоставляет Заказчик.

В случае выявления неремонтопригодного оборудования, Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет техническое заключение на его списание.

Перечень услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции

Комплексное обслуживание включает в себя:

Регламентное техническое обслуживание – комплекс операций, необходимых для поддержания работоспособности вентиляционного оборудования.

Устранение отказов в работе оборудования – выполняется при выходе из строя вентиляционного оборудования для обеспечения восстановления работоспособности  системы вентиляции.

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый на объекте эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности вентиляционного оборудования и состоящий в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый в цеховых условиях для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса вентиляционного оборудования.

Текущий и капитальный ремонт проводится в объеме и с периодичностью в зависимости от технического состояния оборудования.

Регламентное техническое обслуживание (операции, производимые не реже 1 раза в месяц):

1. Аппаратура управления:

•	Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей;

•	Проверка работы приборов автоматики и КИП;

•	Проверка зажимов всех контактных соединений;

•	Проверка установки в режиме “лето” / ”зима”;

•	Проверка срабатывания защитных устройств;

•	Проверка работы реле давления;

•	При необходимости очистка контактов;

•	Подтяжка креплений аппаратуры управления;

•	Подтяжка контактных соединений;

•	Проверка работы датчика температуры наружного воздуха;

•	Проверка работы и установки датчика температуры воды;

•	Проверка на срабатывание термостата защиты от замерзания;

•	Манометры – визуальный осмотр, проверка работы, клеймение по регламенту поверок;

•	Проверка работы канального датчика температуры;

•	Перевод установки в режиме “лето” / ”зима”;

•	Предусмотреть в случае необходимости программирование контроллера сервисных функций.

2. Электрические цепи:

•	Измерение рабочего напряжения;

•	Измерение рабочего тока;

3. Электрооборудование:

•	Проверка работы приводов воздушного клапана;

•	Подтяжка контактных соединений;

•	Подтяжка креплений электрооборудования;

•	Регулирование электрооборудования;

•	Проверка работы водяного насоса (во всех скоростных режимах);

•	Проверка работы трехходового клапана по малому и большому контуру (калорифер);

4. Вентиляционный агрегат:

•	Осмотр электродвигателей вентиляторов с целью определения внешних механических повреждений;

•	Проверка смазки у обслуживаемых подшипников вала;

•	Проверка плавности вращения крыльчатки, отсутствия биений, угла поворота лопастей;

•	Проверка состояния основания;

•	Осмотр вентилятора с целью определения внешних механических повреждений;

•	Проверка правильности вращения вентиляторов;

•	Проверка центровки рабочего колеса на валу;

•	Проверка плавности вращения рабочего колеса и наличие цепляний;

•	Проверка и очистка рабочего колеса;

•	Проверка состояния основания;

•	Проверка соосности шкива электродвигателя и шкива крыльчатки;

•	Осмотр клиновых ремней на износ;

•	Проверка натяжения ремней клиноременной передачи и натяжка (при необходимости);

•	Проверка прочности крепления антивибрационных опор;

•	Подтяжка резьбовых соединений;

5. Теплообменные агрегаты:

•	Осмотр внешнего вида (ребра, трубки) проверка на прочность и герметичность, с целью определения внешних механических повреждений;

•	Наружная очистка теплообменников (без разборки / сборки);

•	Промывка дренажных лотков;

•	Очистка каплеотделителя;

•	Осмотр и очистка водяного фильтра;

6. Сотовый увлажнитель:

•	Проверка эффективности работы;

•	Очистка, при необходимости замена;

7. Воздушные фильтры:

•	Проверка состояния;

•	Замена пылепоглотительного фильтра (при необходимости);

8. Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям.

Устранение отказов в работе систем вентиляции (по заявке):

- Дефектация и определение неисправностей;

- Устранение отказов в работе оборудования в процессе эксплуатации;

- Замена элементов крепления, амортизаторов, смазки циатим, элементов электроаппаратуры, пускорегулирующих устройств;

- Проведение пуско-наладочных работ.

Текущий ремонт(1 раз в 6 месяцев):

- Выполнение работ, предусмотренных регламентным техническим обслуживанием;

- Полная дефектация всех элементов вентиляционного оборудования с частичной разборкой оборудования;

- Проверка рабочего давления (притока, вытяжки);

- Очистка лопастей крыльчатки от пыли;

- Очистка и смазка подшипников электродвигателей, при необходимости – замена (при замене используются материалы Заказчика);

- Проверка состояния крепления электродвигателя, защитных кожухов, крыльчатки, амортизаторов, при необходимости – замена (при замене используются материалы Заказчика);

- Проверка срабатывания электрозащиты (АП-50, тепловое реле);

- Зачистка контактов магнитных пускателей, электроконтактных соединений, при необходимости – замена (при замене используются материалы Заказчика);

- Проведение пуско-наладочных работ.

Капитальный ремонт (по необходимости):

- Демонтаж вентиляционного агрегата, электродвигателя или других элементов вентиляционной системы в ремонт;

- Капитальный ремонт оборудования:

- разборка и промывка;

- дефектация;

- замена узлов и деталей (при замене используются материалы Заказчика);

- сборка;

- балансировка крыльчатки;

- контрольный прогон;

- приемка;

- Монтаж отремонтированного оборудования;

- Проведение пуско-наладочных работ.