ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования

1.1.	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы водоподготовки двух бассейнов в период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года для нужд ГБОУ «№475» 194294, г. Санкт – Петербург, Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

1.2.	 Целью данной работы является обеспечение безотказной работы и безопасной эксплуатации системы водоподготовки бассейна.

- Требования к объему и качеству выполняемых работ, их техническим характеристикам

2.1.	Основные технико-экономические показатели объекта Заказчика:

Большой бассейн

| № п/п | Технологические показатели бассейна | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип бассейна | переливной |
| 2 | Вид бассейна | оздоровительный |
| 3 | Длина, м | 25 |
| 4 | Ширина, м | 11,8 |
| 5 | Глубина, м | 1,8/1,2 |
| 6 | Расчетная площадь зеркала воды, м2 | 295 |
| 7 | Объем бассейна, м3 | 442,5 |
| 8 | Конструкция чаши | ж/б монолитный |
| 9 | Отделка чаши | плитка специальная |
| 10 | Тип трубопроводов | ПВХ напорные, на клею |

Малый бассейна

| № п/п | Технологические показатели бассейна | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип бассейна | переливной |
| 2 | Вид бассейна | детский |
| 3 | Длина, м | 10 |
| 4 | Ширина, м | 6 |
| 5 | Глубина, м | 0,6/1,0 |
| 6 | Расчетная площадь зеркала воды, м2 | 60 |
| 7 | Объем бассейна, м3 | 48 |
| 8 | Конструкция чаши | ж/б монолитный |
| 9 | Отделка чаши | плитка специальная |
| 10 | Тип трубопроводов | ПВХ напорные, на клею |

2.2.	Место расположения объектов Заказчика: 194294, г. Санкт – Петербург,

Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

Перечень обслуживаемого оборудования:

Малый бассейн:

Насос цирк ASTRAL POOL  38780– 2шт

Фильтр ASTRALPOOL ARTIC D950 - 2 шт

Электрический теплообменник Aqua compact AC120– 2шт

Теплообменник Pahlen HI-Flow HF75 – 1шт

Расходомер в ванну бассейна ВСХН65 -   1 шт

Расходомер на подпитку бассейна ВСХН25 -   1 шт

Реле потока - 1 шт

УФО ОДВ-30 (ОДВ-12С) - 1 шт

Щит управления бассейном - 1 шт

Контроллер управления баками AQUACONTROL M150 – 1шт

Станция дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 – 1шт

Электромагнитный клапан арт.8615NN200SBDF – 1шт

Переливная емкость 8 м3.

Бак разрыва струи на большой и малый бассейн 1 шт – 3,6 м3.

Высокоточный термостат Pahlen – 1шт

Термометр – 3шт

Манометр – 3шт

Большой бассейн:

Фильтр ASTRALPOOL VESUBIO песок D1200 – 3шт

Насос цирк ASTRALPOOL MAXIM 08005   -  3 шт.

Расходомер в ванну бассейна ВСХН125 -   1 шт

Расходомер на подпитку бассейна ВСХН80 -   1 шт

Щит управления бассейном 1 шт

Контроллер управления баками AQUACONTROL M150 – 1шт

Станция дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 – 1шт

Электрический теплообменник Aqua compact AC150– 5шт

Теплообменник Pahlen Maxi-Flow MF400 – 3 шт

Электромагнитный клапан арт.8618NN390SBDF – 1шт

УФО ОДВ-100 (ОДВ-40С) - 1 шт

Переливная емкость 21 м3 – 1шт

Дренажный насос резьба НР 1,25 дюйма - 2шт.

Реле потока Ридан FQS-U30G -  1 шт

Высокоточный термостат Pahlen – 1шт

Термометр – 3шт

Манометр – 4шт

Бак разрыва струи на большой и малый бассейн 3,6 м3 - 1шт

3.Требования к объему и качеству выполняемых работ, их техническим характеристикам

3.1.	Работы по техническому обслуживанию включают в себя:

3.1.1.	Периодическое выполнение регламентных работ.

3.1.2.	Внеплановое техническое обслуживание, в том числе выявление и устранение мелких неисправностей, выполнение ремонтных работ, устранение аварийных неисправностей по вызову Заказчика.

3.2.	Объемы и порядок выполнения работ:

3.2.1.	Выполнение периодических регламентных работ производится Исполнителем согласно графику выполнения периодических регламентных работ (Приложение № 1) в объеме, установленном настоящим техническим заданием в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование инженерных систем обоих бассейнов:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка и регулировка дозирующих систем в соответствии с технологическими требованиями физико-химических параметров воды |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр, проверка поверхности оборудования. Проверка мест соединений, подключений к оборудованию. | 4 раза в мес. |
| 1.2 | Осмотр насосов, проверка целостности шлангов для хим. Реагентов. | 4 раза в мес. |
| 1.3 | Проверка работоспособности системы автоматики. | 4 раза в мес. |
| 1.4 | Проверка и регулирование дозирующей станции рН и Cl. | 4 раза в мес. |
| 1.5 | Проверка и регулирование дозирующих насосов коагулянта . | 4 раза в мес. |
| 1.6 | Регулирование параметров воды химическими реагентами. | 4 раза в мес. |
| 1.7 | Поддержание заданной концентрации обеззараживающего реагента. | 4 раза в мес. |
| 1.8 | Контрольный осмотр и очистка префильтров | 4 раза в мес. |
| 2. Проверка технического состояния и работоспособности системы автоматики, управления и силовых цепей оборудования: |  |  |
| 2.1 | Щит управления оборудованием. | 4 раза в мес. |
| 2.2 | Регулятор температуры. | 4 раза в мес. |
| 2.3 | Привод смесителей клапанов регулирования температуры на теплообменниках. | 4 раза в мес. |
| 2.4 | Блок управления уровнем воды в переливной емкости. | 4 раза в мес. |
| 3. Проверка технического состояния и работоспособности основного оборудования: |  |  |
| 3.1 | Фильтры с загрузкой песком. | 4 раза в мес. |
| 3.2 | Насосные агрегаты. | 4 раза в мес. |
| 3.3 | Ультрафиолетовая установка. | 4 раза в мес. |
| 3.4 | Теплообменники. | 4 раза в мес. |
| 3.5 | Расходомер. | 4 раза в мес. |
| 4. Регулировка рабочих параметров оборудования в соответствии с эксплуатационными требованиями, устранение обнаруженных неисправностей, не связанных с ремонтом |  |  |
| 4.1. | регулировка температурных параметров. | 4 раза в мес. |
| 4.2 | регулировка периодичности работы ФУ. | 4 раза в мес. |
| 5. | Внешний осмотр, проверка мест соединений и креплений. | 4 раза в мес. |
| 6. | Проверка состояний механизмов: кранов, клапанов, задвижек и т.д. | 4 раза в мес. |
| 7. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от донных стоков с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 8. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от пылесосных форсунок с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 9. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов подачи воды на форсунки с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 10. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов пяти вентильной группы на ФУ. | 4 раза в мес. |
| 11. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки сливных элементов. | 4 раза в мес. |
| 12. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки компенсационной емкости. | 4 раза в мес. |
| 13. Слив бассейна и профилактические работы |  |  |
| 13.1 | Консервация оборудования водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.2 | Дополнение загрузки фильтров | 1 раз в год |
| 13.3 | Чистка подающих форсунок | 1 раз в год |
| 13.4 | Чистка донных сливов | 1 раз в год |
| 13.5 | Чистка лестниц бассейна | 1 раз в год |
| 13.6 | Чистка решетки переливного лотка | 1 раз в год |
| 13.7 | Слив бассейна | 1 раз в год |
| 13.8 | Чистка дна и стен бассейна с применением чистящих средств | 1 раз в год |
| 13.9 | Чистка переливного лотка бассейна с применением чистящих средств | 1 раз в год |
| 13.11 | Двукратная дезинфекция стен, дна и переливного лотка бассейна | 1 раз в год |
| 13.12 | Заливка бассейна | 1 раз в год |
| 13.13 | Пуско-наладочные работы в системе водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.14 | Консервация оборудования водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.15 | Замер сопротивления изоляции электродвигателей насосов | 1 раз в год |
| 13.16 | Обжим контактов электродвигателей | 1 раз в год |
| 13.17 | Производство обеспыливания монтажного оборудования ЩС | 1 раз в год |
| 13.18 | Проверка УЗО по встроенному тесту | 1 раз в год |
| 13.19 | Чистка переливных баков и бака разрыва струи | 1 раз в год |
| 14. Поставка химических реагентов и др. для нужд бассейнов |  |  |
| 14.1 | Жидкий рН минус Aqualeon, канистра 35 кг (30л) | 2шт. в мес. |
| 14.2 | Гипохлорит натрия марки А очищенный, Aqualeon, канистра 33 кг (30л) | 15шт. в мес. |
| 14.3 | Таблетки для ручного тестера для проверки наличия хлора (DPD1) (10шт.) | 16 блистеров в мес. |
| 14.4 | Таблетки для ручного тестера для проверки уровня рН (Phenol Red) (10шт.) | 16 блистеров в мес. |
| 14.5 | Коагулянт, канистра 25л (поставка 2шт. январь и 2 шт. июль) | 4шт. |
| 14.6 | Щавелевая кислота (химически чистая) (поставка январь) | 2кг. |
| 14.7 | Песок для фильтров (для частичной замены) (поставка июнь) | 1200кг |
| 14.8 | Бак для хим. реагентов 100л (поставка январь) | 1шт. |
| 14.9 | Комплект буферных калибровочных растворов (набор калибровок pH 4, pH 7, Rx 468 mV) (поставка август) | 2шт. |
| 14.10 | Реагент для снижения уровня связанного хлора(поставка июнь) | 1шт. |
| 14.11 | Реагент для борьбы с водорослями(поставка апрель) | 2шт. |
| 14.12 | Лампы для ультрафиолетовой установки (поставка июнь) | 5шт. |
| 14.13 | Префильтры для станции дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2(поставка январь 2шт, август 2шт) | 4шт. |

3.2.2.	Все измерительные приборы должны использоваться Исполнителем при наличии действующих Свидетельств государственной поверки для точной настройки оборудования системы водоподготовки. Заверенная копия свидетельства предъявляется Исполнителем Заказчику по требованию последнего.

3.2.4.	В целях организации работ на объекте Заказчика Исполнитель должен обеспечить объект Заказчика специалистами для выполнения работ по обслуживанию системы водоподготовки:

| № п/п | Должности (специальности) | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| Управление объектом |  |  |
| 3.2.4.1 | Руководитель объекта | 1 |
| Техническое обслуживание системы водоподготовки бассейна |  |  |
| 3.2.4.2. | Техник по водоподготовке | 1 |

3.2.5. Внеплановое техническое обслуживание, в том числе выявление и устранение мелких неисправностей, выполнение ремонтных работ, устранение аварийных неисправностей по вызову Заказчика производится силами Исполнителя и/или аварийных служб за счет Исполнителя.

3.2.5.1. В период с 08.07.2024 года по 30.09.2024 года Исполнитель обязан проводить работы по выявлению и устранению мелких неисправностей системы водоподготовки бассейна Заказчика (по мере обнаружения). Выполнение работ по устранению мелких неисправностей инженерных систем на объекте производится Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих часов с момента их начала.

3.2.5.2. В период с 08.07.2024 года по 30.09.2024 года Исполнитель круглосуточно осуществляет прием заявок, поступающих от Заказчика, и устраняет неисправности в работе системы водоподготовки бассейна Заказчика (проводит ремонтные работы). Исполнитель должен приступить к ремонтным работам (в рабочее время) не позднее 3 часов с момента получения заявки от Заказчика. Работы по ремонту системы водоподготовки бассейна Заказчика производятся Исполнителем в рабочие часы Заказчика и должны быть завершены в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их начала.

3.2.5.3. В случае невозможности завершения ремонтных работ и восстановления работоспособности системы водоподготовки бассейна Заказчика в сроки, установленные п. 3.2.5.1. и 3.2.5.2. настоящего технического задания, такие работы приравниваются к работам по ликвидации аварийной ситуации и подлежат завершению в порядке и сроки, согласованные в письменном виде с Заказчиком.

3.2.6. В случае наступления аварийной ситуации, Исполнитель должен приступить к ликвидации аварии не позднее 3 часов с момента получения заявки, при этом выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации производится круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Устранение аварийных неисправностей производится Исполнителем силами собственной или привлеченной им аварийной службы, за счет Исполнителя.

Исполнитель ведет учет исполнения заявок Заказчика и предоставляет отчет, об исполнении каждой заявки в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ по каждой заявке.

3.2.7. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ, используемых при выполнении работ материалов (комплектующих и оборудования) регламентируются настоящим техническим заданием, нормативно-технической документацией, в том числе:

-	статьей ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-	Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2022 года);

-	Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июля 2015 года);

-	Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 13 июля 2015 года);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44
"Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)

-	ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования»;

-	ГОСТ 12.0.004.90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

-	ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями);

-	Правилами устройства электроустановок (Издание шестое, издание седьмое);

- ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) Кислота щавелевая должна удовлетворять указанному стандарту;

-	Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП);

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

3.2.8. Работы на Объекте выполняются Исполнителем с соблюдением следующих требований Заказчика:

3.2.8.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по контракту 08.07.2024 года в 09.00

3.2.8.2. В первый рабочий день (08.07.2024 года) Исполнитель:

- в присутствии представителей Заказчика производит первичное техническое обследование инженерных сетей на объекте Заказчика с оформлением акта приемки инженерных систем Заказчика на техническое обслуживание;

- в письменном виде представляет Заказчику сведения (ФИО, паспортные данные, контактный номер телефона) о техническом персонале Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, с целью осуществления их пропуска на территорию Заказчика;

- копию приказа о назначении руководителя объекта и доверенность, определяющую круг полномочий такого лица.

3.2.8.3. Не позднее 11.07.2024 года Исполнитель представляет Заказчику для согласования, утвержденные им положения (инструкции, приказы) по контролю качества за выполненными работами; учетные журналы по эксплуатации инженерных систем и оборудования с указанием даты выполнения работ, наименования работ, фамилии, отчество работника Исполнителя, выполнившего работы, временного периода выполнения работ; другую документацию по планированию и отчётности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правила безопасности), и при необходимости учитывает замечания Заказчика к перечисленной документации.

3.2.8.4. В период проведения работ на объекте Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению Правил внутреннего распорядка на территории Заказчика, производственной санитарии, учитывая специфику действующего образовательного учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ.

Специалисты Исполнителя, обслуживающие объект, должны иметь соответствующую квалификацию, проходить первичный, вводный инструктажи у Заказчика и внеплановый инструктаж, проводить который должен ответственный представитель Исполнителя по вопросам охраны труда. Данные о проведении инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте, который хранится в помещении диспетчерской Заказчика. Техническое обслуживание должно осуществляться специалистами, прошедших периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве оперативно-ремонтного персонала и имеющие ниже III группы по электробезопасности до 1000В (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП)).

Персонал Исполнителя обязан на объекте выполнять Правила внутреннего распорядка Заказчика и требования локальных нормативных актов Заказчика.

Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, ПТЭЭП, а также требования производственных инструкций.

Специалисты исполнителя обязаны выполнять работы по контракту с использованием средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.09 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Ответственность за нарушение правил техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, лежит на Исполнителе. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.

В случае причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц работниками Исполнителя ответственность по возмещению убытков лежит на Исполнителе.

3.2.8.5.	Расходные материалы, запасные части необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы водоподготовки и чаши бассейна приобретаются за счет Исполнителя.

Химические реагенты/реактивы должны соответствовать требуемому составу, поставляться в заводской упаковке в опломбированном состоянии, с остаточным гарантийным сроком хранения/сроком годности не менее 50%. На упаковке должна содержаться информация о наименовании химического реагента/реактива, сведения производителя о химическом составе (рецептуре), мерах предосторожности.

Качество и безопасность используемых при выполнении работ химических препаратов должно подтверждаться:

-	паспортом качества (при наличии);

- сертификат соответствия (при наличии);

-	паспортом безопасности (при наличии);

-	свидетельство о государственной регистрации (при наличии);

-	санитарно-эпидемиологическим заключением (при наличии);

Заверенные Исполнителем копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования при выполнении работ.

3.2.8.6. В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту, в том числе в нерабочие и праздничные дни, специалисты Исполнителя должны быть оснащены необходимыми инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также минимальным запасом запасных частей и расходных материалов согласно разделу 3 настоящего технического задания, который должен быть в наличии и храниться на складе Исполнителя. Перед началом выполнения работ по контракту Исполнитель предъявляет наличие материалов на складе представителю Заказчика с составлением Акта освидетельствования.

3.2.8.7.	При необходимости Исполнитель, по заданию Заказчика осуществляет взаимодействие с филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в части, касающейся предмета выполнения работ.

3.2.8.8.	При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ. При необходимости отключения инженерных систем и систем обеспечения пожарной безопасности, время и период необходимо согласовать с техническими службами Заказчика.

3.2.8.9. На всех этапах выполнения работ Исполнителем должны быть представлены сертификаты соответствия (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, или другие документы, удостоверяющие качество используемых Исполнителем оборудования, материалов, изделий и конструкций.

4. Место и сроки выполнения работ

4.1.	Место выполнения работ: ГБОУ «№475» 194294, г. Санкт – Петербург, Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

4.2.	Сроки выполнения работ: работы выполняются в период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года с учетом сроков исполнения обязательств, установленных настоящим техническим заданием для каждого конкретного вида работ.

5. Требования к объему и сроку предоставления гарантий

5.1.	Исполнитель гарантирует соответствие качества работ, применяемых материалов, конструкций и оборудования, требованиям и нормативам, действующим на территории Российской Федерации, положениям контракта.

5.2.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.	Гарантийный срок на запасные части, установленные Исполнителем, составляет не менее 6 (шести) месяцев с момента приёмки Заказчиком работ, в ходе выполнения которых была установлена соответствующая запасная часть.

5.4.	Гарантийный срок исчисляется с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

6.1.	Ежемесячно в последний рабочий день отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику следующие отчетные документы: подписанные Исполнителем акт технического состояния обслуживаемых инженерных систем и оборудования, акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием перечня выполненных работ, счет, счет-фактуру (при наличии).

6.2.	Приемка выполненных работ по количеству и качеству осуществляется в установленном контрактом порядке и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Заказчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя указанных в п. 6.1. документов.

Заказчик проверяет соответствие количества и качества, выполненных Исполнителем работ требованиям контракта. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

6.3.	При обнаружении несоответствия качества и объема выполненных работ требованиям контракта Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя указанных в п. 6.1. документов направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме с указанием условий, не соответствующих условиям контракта, а также с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

6.4.	Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Исполнителем в процессе приемки.

6.5.	Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки, в установленный Заказчиком срок. Если выявленные недостатки не устранены Исполнителем в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6.	По окончании приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

7.1.	Оплата осуществляется в безналичной форме.

7.2.	Оплата производится ежемесячно по факту выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживанию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставленных Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии).

7.3.	Оплата Работ за сентябрь 2024 года осуществляется Заказчиком при условии представления Исполнителем надлежащим образом оформленных финансовых документов в срок до 20 сентября 2024 года, а также представления Исполнителем гарантийного письма о выполнении работ по контракту до 30 сентября 2024 года в полном объеме. Акт сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года подписывается Заказчиком и передается Исполнителю после выполнения работ Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями контракта и предоставления Заказчику акта технического состояния обслуживаемых инженерных систем и оборудования по итогам работ в сентябре 2024 года.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1 График выполнения периодических регламентных работ.

Приложение № 2 Расчет цены контракта

Приложение № 1

к техническому заданию

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц Работы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| 1. Проверка и регулировка дозирующих систем в соответствии с технологическими требованиями физико-химических параметров воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внешний осмотр, проверка поверхности оборудования. Проверка мест соединений, подключений к оборудованию. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.2. Осмотр насосов, проверка целостности шлангов для хим. Реагентов. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.3.Проверка работоспособности системы автоматики. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.4.Проверка и регулирование дозирующей станции рН и Cl. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.5.Проверка и регулирование дозирующих насосов коагулянта . |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.6.Регулирование параметров воды химическими реагентами. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.7.Поддержание заданной концентрации обеззараживающего реагента. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.8. Контрольный осмотр и очистка префильтров |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2. Проверка технического состояния и работоспособности системы автоматики, управления и силовых цепей оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Щит управления оборудованием. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.2.Регулятор температуры. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.3.Привод смесителей клапанов регулирования температуры на теплообменниках. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.4.Блок управления уровнем воды в переливной емкости. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.1.Фильтры с загрузкой песком. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.2.Насосные агрегаты. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.3.Ультрафиолетовая установка. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.4.Теплообменники. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.5.Расходомер. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 4. Регулировка рабочих параметров оборудования в соответствии с эксплуатационными требованиями, устранение обнаруженных неисправностей, не связанных с ремонтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.регулировка температурных параметров. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 4.2 регулировка периодичности работы ФУ. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 5.Внешний осмотр, проверка мест соединений и креплений. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 6.Проверка состояний механизмов: кранов, клапанов, задвижек и т.д. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 7.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от донных стоков с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 8.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от пылесосных форсунок с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 9.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов подачи воды на форсунки с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 10.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов пяти вентильной группы на ФУ. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 11.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки сливных элементов. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 12.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки компенсационной емкости. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

Расчет цены контракта

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО бассейнов по графику Приложения №1 | мес | 3 |  |  |
| 2 | Жидкий рН минус Aqualeon, канистра 35 кг (30л) | шт | 6 |  |  |
| 3 | Жидкий хлор Aqualeon, канистра 33 кг (30л) | шт | 45 |  |  |
| 4 | Таблетки для ручного тестера для проверки наличия хлора (DPD1) (10шт.) | блистер | 48 |  |  |
| 5 | Таблетки для ручного тестера для проверки уровня рН (Phenol Red) (10шт.) | блистер | 48 |  |  |
| 6 | Коагулянт, канистра 25л | шт. | 2 |  |  |
| 7. | Щавелевая кислота (химически чистая) | кг | 2 |  |  |
| 8. | Бак для хим. реагентов 100л | шт. | 1 |  |  |
| 9. | Префильтры для станции дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |