«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий ГБДОУ детский сад № 41

Московского района СПб

Санкт-Петербурга

__________ / Героева О.Н./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЛЕСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 41 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В МАРТЕ - МАЕ 2024 ГОДА ПО АДРЕСАМ: УЛ. Костюшко, д. 78, лит. А;

2-й Предпортовый проезд, д. 6, стр. 1

2024

### Приложение N 1

к Контракту

№_______ от «___» ________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственном бюджетном дошкольном образовательно учреждении детском саду № 41 Московского района Санкт-Петербурга в марте-мае 2024

Раздел 1. Общие сведения

- Информация об предмете контракта, источник финансирования закупки

  - Предметом контракта является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственном учреждении из числа объектов социальной инфраструктуры, подведомственном администрации Московского района Санкт-Петербурга, в марте-мае 2024.

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование кода ОКПД2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80.20.10.000 | Услуги систем обеспечения безопасности |

  - 80.20.10.000 «Услуги систем обеспечения безопасности».

1.5.Источник финансирования – Внебюджетные средства: Субсидии на выполнение государственного задания.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: здание(-я) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 Московского района Санкт-Петербурга (Объект), согласно  Приложения №1 к настоящему техническому заданию.

2.2. Сроки оказания услуг:

- Начало оказания услуг: «01» марта 2024 года.

- Окончание оказания услуг: «31» мая 2024г.

  - Раздел 2. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

При составлении Описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона (далее – Описание объекта закупки) использованы следующие термины, определения и сокращения:

| СПб ГКУ "ГМЦ" | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр" |
| --- | --- |
| Товар | Расходные материалы |
| КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы: система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); система видеонаблюдения (СВН); система контроля и управления доступом (СКУД); система автоматического пожаротушения (АПТ); система контроля загазованности (СКЗ) |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и(или) восстановлении ее отдельных частей. Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР системы используются изделия исполнителя |
| АС "КСОМБ" | Автоматизированная система "Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности" государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" |
| ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| ШС | Шлейф сигнализации |

Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки следует читать со словами «или эквивалент».

### 1. Требования к функциональным, техническим и качественным

характеристикам объекта закупки

1.1. В рамках оказания услуг исполнитель обязан осуществлять ТО КСОБ. Перечень объектов, виды систем на объектах и их состав приведены в Приложении N 1 к Техническому заданию (далее - Сведения о местах оказания услуг).

1.2. ТО включает в себя:

1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.

1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее - плановое ТО).

1.2.3. Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования.

1.2.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Перечень требований к услугам приведен в Приложении N 3 к Техническому заданию.

1.3. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества.

1.3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - объекты), указанных в Приложении N 1 к Техническому заданию.

1.3.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.3.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

1.3.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

1.3.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

1.3.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.3.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. исполнитель гарантирует освобождение заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

1.3.8. Вышедшее из строя по вине исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.3.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и(или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.3.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, исполнитель совместно с заказчиком и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.

1.3.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.3.12. В период оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

1.3.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.3.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

1.3.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.3.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

1.3.13.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

1.3.13.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

1.3.13.7. ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 N 186-ст.

1.3.13.8. "ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404.

1.3.13.9. "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация", утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст.

1.3.13.10. "ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875.

1.3.13.11. "ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256.

1.3.13.12. "ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст.

1.3.13.13. "ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 653-ст.

1.3.13.14. "ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 654-ст.

1.3.13.15. "ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 672-ст.

1.3.13.16. "ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст.

1.3.13.17. "ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 N 363-ст.

1.3.13.18. "ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст.

1.3.13.19. "ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", утвержден приказом Росстандарта от 14.05.2021 N 349-ст.

1.3.13.20. "ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1371-ст.

1.3.13.21. "ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам", введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.05.2021 N 476-ст.

1.3.13.22. "ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. "Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 N 1659-ст.

1.3.13.23. "ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 N 791-ст.

1.3.13.24. "ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматическое. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 N 789-ст.

1.3.13.25. "ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 N 792-ст.

1.3.13.26. "СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85", утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 N 727/пр.

1.3.13.27. "РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации организация и порядок проведения работ, утвержден Министерством Электротехнической промышленности и приборостроения СССР".

1.3.13.28. "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования", приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80.

1.3.13.29. "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения", приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 108.

1.3.13.30. "СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения" (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)", утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10.

1.3.13.31. "РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 N 25.

1.3.13.32. "РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт", утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 N 25.

1.3.13.33. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8", утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150.

1.3.13.34. Распоряжения Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 N 137-р "О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 N 444".

Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

1.3.14. Обязательное требование к поставляемым товарам: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Требования установлены:

1.3.14.1. Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

1.3.14.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

1.3.14.3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 N 636 "Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга".

1.3.15. Все товары, необходимые для оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов, предоставляет Заказчик.

1.3.17. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.3.18. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все оказанные услуги.

1.3.19. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный заказчиком;

- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

### 2. Требования энергетической эффективности услуг

2.1. Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

### 3. Перечень приложений, являющихся

неотъемлемой частью Технического задания

3.1. Приложение N 1. Сведения о местах (объектах) оказания услуг.

3.2. Приложение N 2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

3.3. Приложение N 3. Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания.

3.4. Приложение N 4. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.5. Приложение N 5. Перечень отчетных документов.

3.6. Приложение N 6. Формы отчетных и эксплуатационных документов.

3.7. Приложение N 7. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.8. Приложение N 8. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании АПС, ОС, ТС и СКЗ, установленных на объектах и сопряженных с АС "КСОМБ".

3.9. Приложение N 9. Инструкция по составлению фотоотчета.

### Приложение N 1

к Техническому заданию

Наименование учреждения; Номер объекта по паспорту КСОБ; Адрес объекта; Наименование обслуживаемых подсистем КСОБ объекта; Наименование обслуживаемого оборудования; Единица измерения кол-ва обслуживаемого оборудования; Кол-во обслуживаемого оборудования.

| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 Московского района Санкт-Петербурга. | 1929 | 196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.78, лит.А | Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) |  | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 28 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой | шт. |  |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование АПС (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему АПС) | компл. | 1 |
|  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) |  | Оповещатель пожарный световой | шт. | 42 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель звуковой или блок акустический | шт. | 60 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СОУЭ (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СОУЭ) | компл. | 1 |
|  |  |  | Система видеонаблюдения (СВН) |  | Видеокамера уличная | шт. | 4 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера внутренняя | шт. |  |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СВН (Видеосервера, видеорегистраторы, АРМ, приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СВН) | компл. | 1 |
|  |  |  | Система контроля и управления доступом (СКУД) |  | Домофон | шт. | 10 |
|  |  |  |  |  | Считывающее устройство идентификаторов системы управления и контроля доступа | шт. | 10 |
|  |  |  |  |  | Электромеханическое (электромагнитное) запорное устройство | шт. | 10 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СКУД (Сервера, АРМ, абонентские трубки и видеомониторы домофонов, приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СКУД) | компл. | 1 |
|  |  |  | Система контроля загазованности (СКЗ) |  | Газоанализатор (сигнализатор загазованности) стационарный (по количеству каналов измерения) | канал | 6 |
|  |  |  |  |  | Газоанализатор (сигнализатор загазованности) ручной (переносной) | шт. | 1 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации (ОС) |  | Извещатель охранный (всех типов) | шт. | 199 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование ОС (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему) | компл. | 1 |
|  | 8080 | СПб, 2-й Предпортовый проезд, дом 6, строение 1 |  | Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 136 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой | шт. |  |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 9 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой | шт. |  |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование АПС (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему АПС) | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Оповещатель пожарный световой | шт. | 13 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель звуковой или блок акустический | шт. | 81 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СОУЭ (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СОУЭ) | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Система видеонаблюдения (СВН) | Видеокамера уличная | шт. | 11 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера внутренняя | шт. | 7 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СВН (Видеосервера, видеорегистраторы, АРМ, приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СВН) | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Система контроля и управления доступом (СКУД) | Домофон | шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | Считывающее устройство идентификаторов системы управления и контроля доступа | шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | Электромеханическое (электромагнитное) запорное устройство | шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование СКУД (Сервера, АРМ, абонентские трубки и видеомониторы домофонов, приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему СКУД) | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Система контроля загазованности (СКЗ) | Газоанализатор (сигнализатор загазованности) стационарный (по количеству каналов измерения) | канал | 0 |
|  |  |  |  |  | Газоанализатор (сигнализатор загазованности) ручной (переносной) | шт. | 0 |
|  |  |  |  | Система охранной сигнализации (ОС) | Извещатель охранный (всех типов) | шт. | 142 |
|  |  |  |  |  | Базовое оборудование ОС (Приборы приемно-контрольные, блоки и источники питания, блоки и модули, коммутационное оборудование, кабельные линии связи, шкафы и другие компоненты, входящие в систему) | компл. | 1 |

Приложение N 2

к Техническому заданию Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара Требования не установлены.

### Приложение N 3

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ К УСЛУГАМ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОКАЗАНИЯ

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) исполнителя возложены эти обязанности), обязано провести для сотрудников исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций").

#### 1. Оказание услуг по ТО КСОБ

1.1. ТО включает в себя:

- Проведение первичного обследования;

- Плановое ТО;

- Внеплановое ТО;

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно Форме 9 Приложения N 6 к Техническому заданию.

Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.

1.2. Первичное обследование включает в себя:

- Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации;

- Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах;

- Проверку соответствия монтажа технических средств и систем в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования - при наличии);

- Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта предоставляет Заказчику:

а) Акты проведения первичного обследования по каждому из объектов (Форма 3 Приложения N 6 к Техническому заданию);

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся в неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения N 6 к Техническому заданию).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Порядковый номер объекта в соответствии с указанным в Приложении N 1 к Техническому заданию. Отступление от зафиксированной нумерации объектов не допускается;

- Адрес объекта;

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

По результатам первичного обследования Исполнителю необходимо заполнить технический паспорт КСОБ каждого объекта. Для получения доступа к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты проведения первичного обследования обязан направить в адрес СПб ГКУ «ГМЦ» официальное обращение. Обращение должно содержать информацию о ответственном лице, которое будет заполнять ТП КСОБ в составе: ФИО, телефон мобильный, рабочий адрес электронной почты. Ответственное лицо, на которое возложено заполнение ТП КСОБ должно иметь действующую усиленную квалифицированную электронную подпись. Также в обращении должны быть указаны № и срок действия заключенного государственного контракта и информация об объектах обслуживания согласно приложенной таблице:

| № п/п | № ТП КСОБ | Наименование учреждения | Фактический адрес | Обслуживаемые подсистемы КСОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Срок заполнения технических паспортов КСОБ Исполнителем: не позднее «30» апреля 2024г. за исключением документов, оформляемых Исполнителем согласно Приложения N 7 к Техническому заданию в отношении адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении N 4 к Техническому заданию.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении N 4 к Техническому заданию, технический паспорт КСОБ должен содержать документы, оформленные согласно Приложению N 7 к Техническому заданию. Требования к составу отчетных документов и сроков оказания услуги по «Оформлению технического паспорта КСОБ адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ согласно Приложения N 7 к Техническому заданию» установлены в п.3 Приложения N 5 к Техническому заданию.

В случае изменений состава и/или мест размещения оборудования подсистем КСОБ, произошедших в период оказания услуг, а также по требованию Заказчика и/или персонала объектов, исполнитель обязан внести изменения в паспорт КСОБ.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС "КСОМБ", к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Форме 1 Приложения N 6 к Техническому заданию, а также список сотрудников Исполнителя согласно Форме 2 Приложения N 6 к Техническому заданию.

Для своевременного исполнения контракта Исполнителю рекомендуется провести ТО за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.

1.3. В период оказания услуг исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации согласно графику проведения технического обслуживания;

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта;

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения;

- Заблаговременное определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ;

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ;

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки;

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования;

- Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

1.4. При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования;

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- Состояние электрических соединений;

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания;

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- Работоспособность оконечного оборудования КСОБ;

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

1.5. Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 2 ложных сигналов в месяц;

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПТ, ОС, КТС, СВН, СКУД, СКЗ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

В случае если работоспособность АПС, СОУЭ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала работ по восстановлению, допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность АПС, СОУЭ, то есть АПС, СОУЭ функционирует в полном объеме при наличии неисправности. В случае превышении срока устранения неисправности более 72 (семидесяти двух) часов, услуга по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В случае если работоспособность АПТ, ОС, КТС, СВН, СКУД, СКЗ не будет восстановлена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от заказчика и/или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

При оказании услуг исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, не допуская применение неавторизованных изделий и материалов.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256.

1.6. При оказании услуг исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Форме 6 Приложения N 6 к Техническому заданию);

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащие замене (согласно Форме 4 Приложения N 6 к Техническому заданию);

- Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы (согласно Форме 5 Приложения N 6 к Техническому заданию);

- Фотоотчет "до" и "после" ТО (согласно инструкции по составлению фотоотчета Приложения N 9 к Техническому заданию).

По одному экземпляру указанных в настоящем извещении об осуществлении закупки журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Форме 6 Приложения N 6 к Техническому заданию).

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Форме 6 Приложения N 6 к Техническому заданию).

Дефектные ведомости предоставляются заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР системы непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя исполнителя и ответственного лица заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: "Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме", с указанием числа и подписи представителя исполнителя.

В рамках оказания услуг исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель проводит настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в АС "КСОМБ", а также видеоизображений в автоматизированную систему "Городской центр видеонаблюдения".

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

#### 2. Содержание ТО АПС, ОС и ТС

При проведении ТО АПС, ОС и ТС выполняется:

##### 2.1. Ежемесячное ТО

2.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

2.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

2.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

2.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

2.1.5. Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) - анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.

2.1.6. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

2.1.7. Проверка надежности подключения шин заземления.

2.1.8. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

2.1.9. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

2.1.10. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

2.1.11. Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) - для радиолучевых систем.

2.1.12. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

2.1.13. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

2.1.14. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

2.1.15. Внешний осмотр, проверка технического состояния и(или) тестирование периферийных устройств системы:

а) ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

б) ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации, - в соответствии с инструкциями изготовителей;

г) контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

д) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);

е) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;

ж) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

2.1.16. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации.

2.1.17. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

2.1.18. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и(или) неисправности к сопрягаемым системам.

2.1.19. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

2.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

2.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 2.2. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

2.2.1. Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).

2.2.2. Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

2.2.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

2.2.4. Полнофункциональная проверка системы.

2.2.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и локализация источника неисправности.

2.2.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

2.2.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

2.2.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

2.2.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

2.2.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 3. Содержание ТО СКЗ

При проведении ТО СКЗ выполняется:

##### 3.1. Ежемесячное ТО

3.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

3.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

3.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

3.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

3.1.5. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

3.1.6. Проверка надежности подключения шин заземления.

3.1.7. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

3.1.8. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

3.1.9. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

3.1.10. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

3.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

3.1.12. Внешний осмотр, проверка технического состояния и(или) тестирование периферийных устройств системы:

а) сигнализаторов загазованности - в соответствии с инструкциями изготовителей;

б) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

3.1.13. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Порог 1", "Порог 2".

3.1.14. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

3.1.15. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и(или) неисправности к сопрягаемым системам.

3.1.16. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления, сигнализаторов загазованности и т.п.

3.1.17. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

3.1.18. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 3.2. Ежегодное ТО

3.2.1. Государственная метрологическая поверка сигнализаторов загазованности органами по стандартизации и метрологии.

На сигнализаторах загазованности, прошедших поверку, должно стоять клеймо (знак поверки) поверителя с выдачей свидетельства о поверке.

3.2.2. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 3.3. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

3.3.1. Регулировка чувствительности сигнализаторов загазованности (при необходимости).

3.3.2. Регулировка нулевых показателей сигнализаторов загазованности (при необходимости).

3.3.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

3.3.4. Полнофункциональная проверка системы.

3.3.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.3.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и локализация источника неисправности.

3.3.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

3.3.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

3.3.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

3.3.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

3.3.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.3.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 4. Содержание ТО СКУД

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода;

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.;

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты;

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

##### 4.1. Ежемесячное ТО

4.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

4.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

4.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

4.1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

4.1.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

4.1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

4.1.7. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

4.1.8. Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния и(или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:

а) вызывных и переговорных устройств;

б) считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

в) преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);

г) электромагнитных замков, доводчиков.

4.1.9. Программирование считывателей, считывателей-идентификаторов, карт и ключей доступа и т.п.

4.1.10. Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).

4.1.11. Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания-закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

4.1.12. Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.

4.1.13. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией сигналов "Внимание", "Свой", "Чужой", "Допущен", "Тревога".

4.1.14. Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

4.1.15. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

4.1.16. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 4.2. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

4.2.1. Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных оболочках.

4.2.2. Полнофункциональная проверка системы.

4.2.3. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

4.2.4. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 5. Содержание ТО СВН

##### 5.1. Ежемесячное ТО

При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, а также аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:

5.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.

5.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

5.1.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы.

5.1.4. Проверка надежности подключения шин заземления.

5.1.5. Проверка работы источника бесперебойного электропитания.

Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).

5.1.6. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности (при необходимости - с заменой кабельной части разъема).

5.1.7. Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов - устранение их на месте.

5.1.8. Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий - устранение их на месте.

5.1.9. Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев.

5.1.10. Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.

5.1.11. Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости - ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер.

5.1.12. Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей).

5.1.13. Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) - в соответствии с инструкцией изготовителя.

5.1.14. Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера.

5.1.15. Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.

5.1.16. Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.

5.1.17. Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления.

5.1.18. Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.

5.1.19. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 5.2. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

5.2.1. Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов, нагревательных элементов и стеклообогревателей.

5.2.2. Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.

5.2.3. Полнофункциональная проверка всей системы.

5.2.4. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

5.2.5. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 6. Содержание ТО СОУЭ

##### 6.1. Ежемесячное ТО

6.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

6.1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.

6.1.3. Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

6.1.4. Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.

6.1.5. Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала "ПОЖАР" на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);

а) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.

6.1.6. Проверка надежности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

6.1.7. Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособности кнопок и переключателей управления ПКП.

6.1.8. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

6.1.9. Проверка надежности подключения шин заземления.

6.1.10. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

6.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

6.1.12. Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

6.1.13. Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).

6.1.14. Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.

6.1.15. Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

6.1.16. Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

6.1.17. Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и(или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и(или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

з) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).

6.1.18. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

6.1.19. Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

6.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

6.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

##### 6.2. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

6.2.1. Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

6.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

6.2.3. Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 7. Содержание ТО АПТ

##### 7.1. Ежемесячное ТО

7.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

7.1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.

7.1.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

7.1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

7.1.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

7.1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

7.1.7. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

7.1.8. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

7.1.9. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

7.1.10. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

7.1.11. Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.

7.1.12. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

7.1.13. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

7.1.14. Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию.

7.1.15. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

Автоматические установки газового пожаротушения:

- Контроль сохранности пломб.

Автоматические установки водяного пожаротушения:

- Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.

- Пробный пуск пожарных насосов.

- Обслуживание запорной арматуры (кранов, задвижек).

Автоматические установки пожаротушения CO2:

- Контроль весовых устройств всех модулей.

- Проверка наличия нужного количества пусковых грузов и возможности свободного их раскачивания.

- Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска.

- Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси тяги.

- Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства из тушильных сопел.

- Проверка на положение "закрыто" заслонок сброса давления.

- Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления.

- Проверка на положение "закрыто" всех конструкционных отверстий.

- Проверка батареи баллонов:

- Проверка пусковой коробки на батарее баллонов;

- Проверка управляющего баллона;

- Проверка установки пускового механизма.

##### 7.2. Ежегодное ТО

7.2.1. Контроль массы огнетушащего вещества.

7.2.2. Метрологическая проверка КИП (Исполнитель обязан иметь подменный фонд манометров и предоставить замену имеющимся манометрам на срок их поверки уполномоченной организацией, в случае поломки манометров Исполнитель обязан установить новые исправные манометры с такими же техническими характеристиками).

7.2.3. Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.

Автоматические установки водяного пожаротушения:

- промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах.

##### 7.3. Внеплановое ТО

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

7.3.1. Полнофункциональная проверка всей системы.

7.3.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

7.3.3. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

#### 8. Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

8.1. Ежемесячное ТО.

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:

8.1.1. Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).

8.1.2. Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

8.1.3. Восстановление исходного состояния прикладных программ.

8.1.4. Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

8.1.5. Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

8.1.6. Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в СПб ГКУ "ГМЦ" на объектах, сопряженных с АС "КСОМБ", а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС, ТС и СКЗ проводится не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Форме 6 Приложения N 6 к Техническому заданию, а также в журнале тестирования, ведущемся и имеющемся на объекте.

В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ "ГМЦ", подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в АС "КСОМБ".

При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений, малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ сообщает о факте проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица, в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов, указанным ниже.

При тестировании работоспособности ОС и СКЗ, оказании услуг по техническому обслуживанию ОС и СКЗ, работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ сообщает об этом в СПб ГКУ "ГМЦ" с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным ниже.

При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ "ГМЦ":

1. (812)576-42-04, (812)438-25-77 (круглосуточный многоканальный) - оператору АС "КСОМБ".

2. (812)576-42-30 (круглосуточный) - начальнику смены Центра видеонаблюдения и мониторинга СПб ГКУ "ГМЦ".

Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении N 8 к Техническому заданию.

#### Раздел 2. Оказание услуг по проведению ремонта

с заменой элементов

В случае возникновения необходимости Исполнитель обязан обеспечить проведение ремонта оконечного оборудования и/или его элементов, замену оконечного оборудования на аналогичное в случае его неремонтопригодности. Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика, персонала объекта либо в момент проведения ТО.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов входит в состав услуг по техническому обслуживанию за исключением поставки непосредственно оконечного оборудования и/или его элементов, подлежащих замене.

В случае оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов (Приложение N 2 к Техническому заданию) исполнитель в течение 3 дней после оказания услуги по проведению ремонта с заменой элементов передает Заказчику необходимые для его эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы, обычно поставляемые с оборудованием, при наличии).

Товары (оборудование), необходимые для оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов, предоставляет Заказчик.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов, который невозможно осуществить на месте, выполняется в условиях мастерской после заключения Исполнителя о необходимости его проведения и составления дефектной ведомости на систему и технические средства (Форма 4 Приложения N 6 к Техническому заданию), акта проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения N 6 к Техническому заданию) подписанных исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного оборудования.

При установке на объект оборудования КСОБ после ремонта с заменой элементов оборудования исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения N 6 к Техническому заданию). После замены оборудования или ремонта с заменой элементов оборудования исполнитель должен провести проверку работоспособности системы.

Установка оконечного оборудования КСОБ после ремонта, а также после всех других случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по согласованию с Заказчиком.

При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта (замены элементов) на условиях, не предусмотренных извещением об осуществлении закупки, Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. При этом Исполнитель представляет Заказчику соответствующее обоснование невозможности оказания услуги с приложением развернутых сведений о стоимости ремонта (замены элементов).

В случаях, когда ремонт с заменой элементов КСОБ невозможен, исполнитель составляет заключение о неремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о неремонтопригодности исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных специалистов сервисных центров.

Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдается в полной комплектности Заказчику с документами, подтверждающими факт и основание снятия с эксплуатации:

1. Акт проверки технического состояния оборудования, составленный по Форме 7 Приложения N 6 к Техническому заданию.

2. Дефектная ведомость на систему и технические средства, составленная по Форме 4 Приложения N 6 к Техническому заданию.

3. Акт проведения монтажа/демонтажа, составленный по Форме 8 Приложения N 6 к Техническому заданию.

Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам заказчика услуг либо в момент проведения ТО.

### Приложение N 4

к Техническому заданию

Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ

N п/п; Объект; Адрес объекта; Наименование подсистемы КСОБ; Тип подсистемы КСОБ. Требования не установлены.

### Приложение N 5

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ <*>

| N п/п | Наименование услуги | Наименование отчетного документа | Срок предоставления отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 Московского района Санкт-Петербурга | 1. График проведения первичного обследования | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 2. Акты проведения первичного обследования | В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта |
|  |  | 3. Список сотрудников Исполнителя | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 4. График проведения технического обслуживания | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 5. Акты-наряды по результатам ТО | ежемесячно |
|  |  | 6. Копия журнала регистрации работ по ТО и ТР системы | ежемесячно |
|  |  | 7. Фотоотчет <**> | ежемесячно |
|  |  | 8. Счет | ежемесячно |
|  |  | 9. Документы о приемке | ежемесячно |
|  |  | 10. Справка СПб ГКУ "ГМЦ", подтверждающая тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в АС "КСОМБ" | ежемесячно |
| 2 | Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов | 1. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 2. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 4. Акты-наряды по результатам внепланового ТО | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
| 3 | Оформлению технического паспорта КСОБ адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ согласно Приложения N 7 к Техническому заданию в отношении адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении N 4 к Техническому заданию | Требования не установлены | Требования не установлены. |

-------------------------------- <*> Все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати исполнителя, многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы. <**> Фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение N 9 к Техническому заданию) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется заказчиком).

### Приложение N 6

к Техническому заданию

ФОРМЫ

ОТЧЕТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

#### Форма 1. График проведения ТО и ТР системы

График проведения ТО и ТР системы на _______ 20__ г. по государственному контракту (контракту) N _____________

| N п/п | Объект | Адрес объекта | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март |  | апр. |  | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. |  | нояб. | дек. |
| от Исполнителя: |  |  |  |  |  |  |  | от Заказчика: |  |  |  |  |  |  |
| "___" _________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  | "___" _________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., подпись |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |

#### Форма 2. Список сотрудников исполнителя

Список сотрудников исполнителя по государственному контракту (контракту) N _____________

| N п/п | ФИО | Должность | Сведения об удостоверениях | Мобильный телефон, рабочий телефон | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные руководители: |  |  |  |  |  |

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба:

Телефоны:

E-mail:

| от Исполнителя: |  |
| --- | --- |
| "___" ___________________ 20__ г. |  |
| Ф.И.О., подпись |  |
| М.П. |  |

#### Форма 3. Акт проведения первичного обследования

| АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "___" ___________ 20__ г. |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |
| представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |
| представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что при обследовании системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование систем и технических средств) |  |  |  |  |  |  |
| смонтированных |  |  |  |  |  |  |
| (наименование наладочных организаций, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |
| по проекту (акту обследования), выполненному |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |
| налаженной |  |  |  |  |  | . |
| (наименование наладочной организации) |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние системы (технических средств) |  |  |  |  |  |  |
| (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация |  |  |  |  |  |  |
| (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней) |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения: |  |  |  |  |  |  |

| Услугу принял |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Форма 4. Дефектная ведомость на систему и технические средства

| Дефектная ведомость на систему и технические средства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления: |  |  |
| Объект: |  |  |
| Адрес: |  |  |
| Наименование системы: |  |  |
| Место установки системы: |  |  |

| N п/п | Наименование системы, технических средств, их состояние | Неисправный узел, деталь, элемент, средство | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |

| Выводы и предложения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
|  | Должность, Ф.И.О., подпись |  |  |
| "___" ___________________ 20__ г. |  |  |  |

#### Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

| ЖУРНАЛ регистрации работ по ТО и ТР системы |  |
| --- | --- |
| (Исполнитель) |  |
| (наименование объекта) |  |
| (наименование системы) |  |
| Начат "___" ___________________ 20__ года Окончен "___" __________________ 20__ года |  |
| ##### ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА |  |
| 1. Наименование объекта, адрес, телефон |  |
| 2. Перечень технических средств системы: |  |
| 3. Номер договора, дата его заключения |  |
| 4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.): |  |
| 5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.): |  |
| 6. Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон |  |
| 7. Исполнитель - Ф.И.О., телефон: |  |
| 8. <*> Представитель органа управления ГПС - Ф.И.О., телефон (<*> для системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения) |  |
| Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов. |  |
| ##### ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА |  |
| Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации |  |

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф.И.О., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

##### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ТР системы, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц исполнителя и объекта. Описание выполненных исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) сдана (сданы) заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению". В Журнале регистрации работ по ТО и ТР системы должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями исполнителя и объекта.

#### Форма 6. Акт-наряд

| Акт-наряд N ________ от "____" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: техническое обслуживание/ремонт/тестирование прохождения сигналов |  |  |  |  |  |
| (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |
| Вид ТО: плановое/внеплановое |  |  |  |  |  |
| (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |
| 1. Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| 2. Объект: |  |  |  |  |  |
| 3. N объекта, адрес |  |  |  |  |  |
| 4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг |  |  |  |  |  |
| 5. Дата и время оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 6. N заявки, причина вызова |  |  |  |  |  |
| 7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия) |  |  |  |  |  |
| 8. Результат |  |  |  |  |  |
| Услуги оказал |  |  |  |  |  |
| Услуги принял |  |  |  |  |  |

#### Форма 7. Акт проверки технического состояния

| АКТ проверки технического состояния N ______ от "___" ______ 20__ г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настоящий акт составлен |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |
| в том, что согласно заявке |  |  |
| (объект, адрес) |  |  |
| проведена проверка технического состояния: |  |  |
| (наименование, марка устройства, подлежащего проверке) |  |  |
| модель ________________ год выпуска _________________ инвентарный номер _________________ |  |  |
| Установлено: |  |  |
| (описание неисправностей в технике, явившихся причиной неработоспособности) |  |  |
| Заключение: |  |  |
| В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано: |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Примечание: |  |  |

| С заключением согласен: | Заключение выдал: | Услугу принял: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ | _____________________ | _____________________ |
| ((Ф.И.О.), должность, дата) М.П. | ((Ф.И.О.), должность, дата) М.П. | (Ф.И.О.), должность, дата) М.П. |

#### Форма 8. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

| Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования N ____ от "___" _______ 20___ г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель объекта: |  |  |
|  | должность, фамилия, инициалы, |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |
| Настоящий акт составлен о нижеследующем: "___" ________ 20___ года, исполнителем произведен демонтаж/монтаж |  |  |
| (ненужное подчеркнуть) |  |  |
| оборудования системы _____________________ |  |  |
| (наименование системы) |  |  |
| Причина демонтажа/монтажа |  |  |
| Перечень демонтированного/смонтированного оборудования: |  |  |

| N п/п | Наименование Оборудования | Серийный номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад получателя услуг в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания). 2. При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое: __________________________. Акт составлен в 3 экземплярах: 1 экземпляр - исполнителю; 2, 3 экземпляры - заказчику и объекту. |  |  |  |
| Представитель объекта |  |  |  |
| должность, фамилия, инициалы, подпись |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| должность, фамилия, инициалы, подпись |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| должность, фамилия, инициалы, подпись |  |  |  |

#### Форма 9. График проведения первичного обследования

График проведения первичного обследования на ________ 20__ г. по государственному контракту (контракту) N _____________

| N п/п | Объект | Адрес | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| от Исполнителя: |  | от Заказчика: |
| --- | --- | --- |
| "___" __________________ 20__ г. |  | "___" __________________ 20__ г. |
| Ф.И.О., подпись |  | Ф.И.О., подпись |
| М.П. |  | М.П. |

### Приложение N 7

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА КСОБ

АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

#### 1. Требования к программированию КСОБ объекта

1.1. Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных сообщений с точностью до извещателя.

1.2. Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.

1.3. Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.

1.3.1. Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

1.3.2. Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.

#### 2. Требования к документации

2.1.1. Документ "План-подложка" должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.1.1. План-подложка - графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.

2.1.1.2. Использование осей с размерами в плане-подложке не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.

2.1.1.3. Наименование и номера помещений наносятся на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденному и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 N 282-ст.

2.1.1.4. Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

2.1.1.4.1. Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.

2.1.1.4.2. В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

2.1.1.5. План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.1.6. На плане-подложке должен быть указан этаж в формате "План Э", где Э - наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: "План второго этажа".

2.1.1.7. План-подложка должен быть распечатан и согласован с администрацией объекта поэтажно.

2.1.1.8. План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.

2.1.2. Документ "Таблица программирования" должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.2.1. Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ для каждого извещателя согласно пунктам 2.1.2.4 - 2.1.2.5 (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).

2.1.2.2. Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.

2.1.2.3. Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

2.1.2.4. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования "ИСБ Стрелец-Интеграл" производства ЗАО "Аргус-Спектр", содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Подсеть (N Сегмента);

3) Узел (N РРОП-И, который осуществляет управление дочерними РРОП);

4) N РРОП (адрес РРОП в системе);

5) Группа разделов;

6) N Глобального раздела;

7) N Локального раздела;

9) N Зоны;

10) Тип раздела;

11) Номера помещений раздела;

12) Название раздела;

13) Наименование зоны;

14) Пользователь;

15) Марка извещателя;

2.1.2.4.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:

2.1.2.4.1.1. Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального и локального раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.

2.1.2.4.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.4.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

2.1.2.4.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.4.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

"Э, Помещение/я N Н, Название",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Н - номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: "Подвал, Помещение N 12, Кабинет директора".

2.1.2.4.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

"Э, Группа помещений Г",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Г - общее название группы помещений.

Пример: "Группа помещений бухгалтерии".

2.1.2.4.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

"W, XY(Z)",

где W - охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X - односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС.

Y - сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО - для ОС;

ИП - для АПС.

Z - условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: "Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)".

2.1.2.4.1.6. Марка извещателя указывается в соответствии с исполнительной документацией.

2.1.2.5. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования производства "НВП Болид", содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Группа разделов;

5) N раздела;

6) N Зоны;

7) Тип раздела;

8) Номера помещений раздела;

9) Название раздела;

10) Наименование зоны;

11) Марка извещателя;

2.1.2.5.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.

2.1.2.5.1.1. Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.

2.1.2.5.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.5.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.

2.1.2.5.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.5.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

"Э, Помещение/я N Н, Название",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Н - номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: "Подвал, Помещение N 12, Кабинет директора".

2.1.2.5.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

"Э, Группа помещений Г",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений номер этажа не указывается;

Г - общее название группы помещений.

Пример: "Группа помещений бухгалтерии".

2.1.2.5.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

"W, XY(Z)",

где W - охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X - односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС;

Y - сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО - для ОС;

ИП - для АПС;

Z - условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: "Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)".

2.1.3. Документ "Схема размещения оборудования" должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.3.1. Схема размещения оборудования - графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая места установки извещателей объектовой КСОБ.

2.1.3.2. Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему размещения оборудования в местах их реальной установки, в пределах контуров изображенных помещений согласно РД 25.953-90 "Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи", Р 071-2017 "Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения".

2.1.3.3. Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать требованиям:

2.1.3.3.1. В качестве наименований извещателей указываются их наименования согласно исполнительной документации на КСОБ.

2.1.3.3.2. В случае отсутствия обозначений в исполнительной документации или расхождений с требованиями РД 25.953-90 "Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи", Р 071-2017 "Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения" необходимо произвести маркировку извещателей согласно требованиям РД 25.953-90, Р 071-2017".

2.1.3.3.3. Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны соответствовать реальному месту установки извещателя.

2.1.3.4. Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.3.5. На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж в формате "План Э", где Э - наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: "План второго этажа".

2.1.4. Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg).

#### 3. Требования к Конфигурации КСОБ

3.1. Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ, предоставляется в формате производителей.

3.1.1. Для подсистем, построенных на базе ИСБ "Стрелец-Интеграл" производства ЗАО "Аргус-Спектр", конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения "Стрелец-Мастер" - файлы с расширением ".bf" и программного обеспечения "WirelEx Tools" - файлы с расширением ".sts".

3.1.2. Для подсистем, построенных на базе оборудования производства "НВП Болид", конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения "PPROG" - файлы конфигурации пульта с расширением ".txt" и программного обеспечения "UPROG" - файлы конфигурации оборудования с расширением ".cnu".

3.2. Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации, описанной в п. 4.

3.3. Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией, необходимой для их открытия, информация предоставляется в текстовом файле с расширением ".txt".

### Приложение N 8

к Техническому заданию

ПАМЯТКА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

И ТЕСТИРОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ И СОПРЯЖЕННЫХ С АС "КСОМБ"

СПб ГКУ "ГМЦ"

#### 1. Общие положения

1.1. Мониторинг состояния систем безопасности на объектах социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - объекты) осуществляется работниками управления видеонаблюдения и мониторинга Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской мониторинговый центр" (далее - СПб ГКУ "ГМЦ") с помощью Автоматизированной системы "Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности" (далее - АС "КСОМБ") государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", оператором которой является СПб ГКУ "ГМЦ".

1.2. К комплексным системам обеспечения безопасности (далее - КСОБ), за которыми осуществляют мониторинг операторы АС "КСОМБ", относятся системы и средства охранно-тревожной сигнализации, системы и средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения, системы и средства контроля загазованности, расположенные на объектах.

1.3. Виды тревожных извещений, поступающих с объектов в АС "КСОМБ" и типы оборудования, которое их формирует:

Тревога ПОЖАР - сигнал, формируемый датчиками автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) при задымлении;

Тревога ОС - сигнал, формируемый датчиками охранной сигнализации (далее - ОС) при нарушении целостности (контура, периметра) объекта или некорректной постановке/снятии объекта с охраны;

Тревога КТС - сигнал, формируемый при нажатии кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС);

Тревога РКТС - сигнал, формируемый при нажатии радиокнопки тревожной сигнализации (далее - РКТС);

Тревога утечка газа - сигнал, формируемый датчиками системы контроля загазованности (далее - СКЗ) при превышении допустимой концентрации контролируемого газа в помещении.

1.4. Экстренные службы, на реагирование в которые передаются извещения, поступающие с объектов, и контактные телефоны для связи:

Тревога ПОЖАР - Служба оперативного обеспечения ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу" (телефоны 01 и 718-26-00);

Тревога ОС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (телефоны 02 и 573-24-19);

Тревога КТС/РКТС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (телефоны 02 и 573-24-19), для образовательных учреждений дополнительно ООО "Росохрана-Телеком" (телефон - 326-17-18 и 8-921-995-17-18);

Тревога утечка газа - Центральная аварийно-диспетчерская служба ГРО "ПетербургГаз" (телефон 04 и 610-04-04).

1.5. Время принятия решения оператором АС "КСОМБ" о передаче извещения на реагирование:

Тревога ПОЖАР - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам, указанным в карточке объекта);

Тревога ОС - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам, указанным в карточке объекта);

Тревога КТС/РКТС - немедленно;

Тревога утечка газа - немедленно.

1.6. Если извещение о тревожном событии на объекте поступило в нерабочее (ночное) время, в выходные (праздничные) дни, звонок с целью уточнения обстановки осуществляется на телефон круглосуточной охраны. Если такой телефон отсутствует в карточке объекта, извещению о тревоге присваивается статус "Реальный сигнал" и в АС-112 направляется заявка на реагирование. О факте отправки заявки на реагирование оператор должен уведомить должностное лицо, указанное в карточке объекта с высшим приоритетом (при невозможности - далее по списку).

1.7. Извещения, поступившие с объектов в АС "КСОМБ", отрабатываются следующим образом.

Извещение, при анализе которого с объекта получено подтверждение нештатной ситуации, или в случае, когда ответственные лица объекта не могут прояснить ситуацию, отрабатывается нажатием кнопки "Реальный сигнал".

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование экстренных служб, вызванное ложным срабатыванием системы безопасности или проведением на объекте работ, не связанных с обслуживанием систем безопасности (строительные работы, перепады напряжения в электросетях и т.д.), отрабатывается нажатием кнопки "Ложный сигнал".

Извещение, на которое не требуется реагирование экстренных служб, вызванное срабатыванием системы безопасности при проведении технического обслуживания объектовых КСОБ, отрабатывается нажатием кнопки "Ремонтные работы".

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование экстренных служб, вызванное возникшей неисправностью системы безопасности, отрабатывается нажатием кнопки "Неисправность".

Извещение, которое сформировано вследствие проведения тестирования объектовых КСОБ, о чем заблаговременно сообщено ответственными лицами объекта, отрабатывается нажатием кнопки "Тестирование".

1.8. Право отмены выезда экстренных служб принадлежит руководителю (ответственному должностному лицу) объекта, с которого поступило извещение, направленное на реагирование.

1.9. Техническое обслуживание, ремонтные и монтажные работы КСОБ осуществляет организация, с которой учреждением или уполномоченным органом заключен договор на оказание соответствующих услуг и проведение соответствующих работ.

1.10. Для исключения реагирования на ложные извещения, сформированные в период технического обслуживания или ремонта объектовых КСОБ, должностные лица объекта должны оповестить соответствующие подразделения СПб ГКУ "ГМЦ" по наиболее подходящему варианту, приведенному ниже.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание одной или нескольких систем безопасности (сварочные работы, работы с электрооборудованием, работы с большим количеством пыли и т.д.), и если данные работы проводятся в течение одного рабочего дня, необходимо оповестить операторов АС "КСОМБ" о данных работах и времени их проведения по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание систем безопасности, и если данные работы проводятся в течение длительного периода времени, необходимо заблаговременно прислать информационное письмо на имя директора СПб ГКУ "ГМЦ" о характере и периоде проведения данных работ с просьбой приостановить мониторинг определенной системы безопасности или объекта в целом на факс 438-25-73, 438-25-80 или 576-26-69.

1.11. Телематические услуги связи по передаче электронных сообщений с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга оказывает организация, с которой Комитетом по информатизации и связи заключен соответствующий государственный контракт.

1.12. Для привлечения специалистов организации, оказывающей телематические услуги связи по передаче электронных сообщений с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, необходимо не менее чем за два рабочих дня до проведения работ прислать письмо на имя директора СПб ГКУ "ГМЦ" с указанием планируемой даты и характера необходимых работ на факс 438-25-80 или 576-26-69.

1.13. На объекте должен находиться журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту систем по форме приложения Б.4 к "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (далее - журнал), в котором регистрируются результаты проведения технического обслуживания и ремонта систем безопасности.

1.14. Техническое обслуживание объектовых КСОБ должно завершаться проведением тестирования прохождения извещения о тревоге с объекта в АС "КСОМБ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

1.15. В целях контроля за периодичностью проведения тестирования в программе учета и редактирования технических паспортов КСОБ в разделе "Лента событий" для просмотра доступны сведения о прохождении сигналов объектовых систем безопасности в АС "КСОМБ".

1.16. Вся необходимая информация об объекте, включая полное наименование, адрес расположения, список ответственных должностных лиц с контактными телефонами и приоритет звонков, обозначенный порядковым номером сотрудника в списке, а также история реагирования на тревожные извещения, поступающие с объекта, доступна оператору АС "КСОМБ" в электронной карточке объекта (далее - карточка объекта).

1.17. С целью оперативного взаимодействия и актуализации информации в карточке объекта (Ф.И.О. ответственных лиц, номера телефонов, изменение адреса и др.) необходимо сообщать обо всех изменениях на объекте информационным письмом на имя директора СПб ГКУ "ГМЦ" по факсу 438-25-73, 438-25-80 или 576-26-69.

1.18. За каждым работником СПб ГКУ "ГМЦ", исполняющим обязанности оператора АС "КСОМБ", закреплен постоянный номер, который он должен называть вместо фамилии при общении с представителями объектов или организаций, обслуживающих оборудование объектовых КСОБ.

1.19. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственные им государственные учреждения из числа объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и подведомственных Администрации Губернатора Санкт-Петербурга государственных учреждений, обеспечивают условия по ежемесячному тестированию прохождения сигналов о срабатывании средств охранной сигнализации, средств тревожной сигнализации, средств автоматической пожарной сигнализации, средств загазованности в АС "КСОМБ".

#### 2. Действия при срабатывании (тестировании) АПС на объекте

2.1. При срабатывании на объекте АПС ответственным лицам необходимо принять меры к установлению очага возгорания (источника сигнала) и выполнить мероприятия, предусмотренные планом действий при пожаре.

2.2. При выявлении срабатывания АПС, не требующего реагирования расчетов МЧС (ложного), незамедлительно сообщить оператору АС "КСОМБ" причину срабатывания АПС и свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение "Тревога ПОЖАР" как "Ложный сигнал". Информация о поступившем извещении не направляется в Службу оперативного обеспечения ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу" (далее - ДЧ-01).

2.3. В случае, когда ответственное лицо подтверждает факт возгорания (задымления), или не может дать объективную информацию по ситуации, или связь с ним установить не удалось в течение 3 минут, оператор АС "КСОМБ" оформляет поступившее извещение как "Реальный сигнал" и передает информацию на реагирование в ДЧ-01.

2.4. При тестировании или проведении технического обслуживания АПС, а также при проведении работ, связанных с возможностью запыления, контролируемого задымления помещений (сварочные работы и т.д.), малярных работ в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных работ ответственному лицу объекта необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., наименование организации, выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта и сообщить о факте и периоде проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС "КСОМБ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

#### 3. Действия при срабатывании (тестировании) ОС на объекте

3.1. При срабатывании на объекте ОС ответственным лицам необходимо принять меры к установлению места расположения датчика и причины, по которой этот датчик выдал сигнал тревоги.

3.2. При выявлении срабатывания ОС, не требующего реагирования расчетов полиции (ложного), незамедлительно сообщить оператору АС "КСОМБ" причину срабатывания ОС и свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение "Тревога ОС" как "Ложный сигнал". Информация о поступившем извещении не направляется в Дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ДЧ-02).

3.3. В случае, когда ответственное лицо подтверждает факт проникновения на объект (нарушение периметра и т.д.), или не может дать объективную информацию по ситуации, или связь с ним установить не удалось в течение 3 минут, оператор АС "КСОМБ" оформляет поступившее извещение как "Реальный сигнал" и передает информацию на реагирование в ДЧ-02.

3.4. При тестировании или проведении технического обслуживания ОС, а также при проведении работ, связанных с возможными перебоями электроэнергии, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных работ ответственному лицу объекта необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., наименование организации, выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта, и сообщить о факте и периоде проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС "КСОМБ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

#### 4. Действия при срабатывании (тестировании) КТС/РКТС

на объекте

4.1. При поступлении в АС "КСОМБ" тревожного извещения "Тревога КТС/РКТС", сформированного нажатием КТС/РКТС объекта, сигнал фиксируется и незамедлительно передается на реагирование в ДЧ-02. Исключением являются извещения, поступившие при тестировании тревожной сигнализации (далее - ТС) в режиме диалога ответственного лица объекта и оператора АС "КСОМБ", а также поступившие в период проведения технического обслуживания (ремонтных работ), если об этих работах предварительно заявлено ответственным лицом.

4.2. При тестировании работоспособности КТС/РКТС необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., назвать наименование объекта, адрес размещения, логический номер объекта.

Тестирование КТС/РКТС проводится в режиме непосредственного телефонного общения оператора АС "КСОМБ" и лица, проводящего тестирование.

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС "КСОМБ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

#### 5. Действия при срабатывании (тестировании) СКЗ на объекте

5.1. При поступлении в АС "КСОМБ" тревожного извещения "Тревога утечка газа", сформированного СКЗ объекта, сигнал фиксируется и незамедлительно передается на реагирование в Центральную аварийно-диспетчерскую службу ГРО "ПетербургГаз" (далее - Служба-04). Исключением являются извещения, поступившие при тестировании СКЗ, а также поступившие в период проведения технического обслуживания (ремонтных работ), если об этих работах предварительно заявлено ответственным должностным лицом объекта или представителем организации, обслуживающей СКЗ.

5.2. При тестировании работоспособности СКЗ необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., назвать наименование объекта, адрес размещения, логический номер объекта.

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС "КСОМБ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

### Приложение N 9

к Техническому заданию

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОТООТЧЕТА

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта с заменой элементов.

1. При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

а) таблички с наименованием учреждения (при наличии);

б) общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

в) оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора и т.д.);

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

2. При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

а) системы в неисправном состоянии;

б) выявленной неисправности;

в) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

3. При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов необходимо производить фотофиксацию:

а) системы до замены неисправного оборудования;

б) оборудования, подлежащего замене;

в) оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком).

### Приложение N 2

к Контракту

№_______ от ________________

Расчет цены оказываемых услуг

| № п/п | Описание товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена предл. №1 (руб. вкл. НДС) Вх.№16 от 17.02.2023 | Цена предл. №2 (руб. вкл. НДС) Вх №17 от 17.02.2023 | Цена предл. №3 , (руб. вкл. НДС) Вх №18 от 17.02.2023 | Цена предл. №4 от _____, б/н,(руб. вкл. НДС) | Цена предл. №5 от _____, б/н, (руб. вкл. НДС) | Средняя арифметическая цена единицы товара | Среднеквадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (руб. вкл. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 196240, г.Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.78, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 3 806,00 | 3 683,00 | 3 794,00 |  |  | 3 761,00 | 67,82 | 1,80 | 11 283,00 |
| 2 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 4 554,00 | 4 097,00 | 4 872,00 |  |  | 4 507,67 | 389,57 | 8,64 | 13 523,01 |
| 3 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (СВН) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 992,00 | 895,00 | 936,00 |  |  | 941,00 | 48,69 | 5,17 | 2 823,00 |
| 4 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 4 137,00 | 3 660,00 | 4 254,00 |  |  | 4 017,00 | 314,66 | 7,83 | 12 051,00 |
| 5 | Техническое обслуживание системы контроля загазованности (СКЗ) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 10 674,00 | 9 811,00 | 10 699,00 |  |  | 10 394,67 | 505,62 | 4,86 | 31 184,01 |
| 6 | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (ОС) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 4 353,00 | 3 771,00 | 4 122,00 |  |  | 4 082,00 | 293,05 | 7,18 | 12 246,00 |
|  | 196240, г.Санкт-Петербург, 2-й Предпортовый проезд, дом 6, строение 1 |  |  |  | 77 751,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 3 911,00 | 3 750,00 | 3 980,00 |  |  | 3 880,33 | 118,03 | 3,04 | 11 640,99 |
| 8 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 5 261,00 | 5 016,00 | 5 492,00 |  |  | 5 256,33 | 238,03 | 4,53 | 15 768,99 |
| 9 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (СВН) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 2 057,00 | 1 773,00 | 2 076,00 |  |  | 1 968,67 | 169,72 | 8,62 | 5 906,01 |
| 10 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 2 809,00 | 2 622,00 | 2 824,00 |  |  | 2 751,67 | 112,54 | 4,09 | 8 255,01 |
| 11 | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации (ОС) объекта ежемесячное | усл.ед | 3 | 3 173,00 | 3 155,00 | 3 423,00 |  |  | 3 250,33 | 149,80 | 4,61 | 9 750,99 |
|  |  |  |  |  | 48 948,00 |  |  |  |  |  | Итого | 134 432,01 |
|  | НМЦК единственный источник |  |  |  | 126 699,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет выполнен на основании методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работник контрактной службы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | _______________________/Петрова А.Г./ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |