Техническое задание

на выполнение работ по испытанию средств индивидуальной защиты

для нужд СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова»

| № | Вид работ | Кол-во ед. | Характеристика выполняемых работ | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Испытание инструмента с изолирующими рукоятками | 8 шт. | 1. Испытание инструмента повышенным напряжением 2 кВ в течение 1 минуты. 2. Составление протокола. | Апрель 2024 г. | Испытания производятся в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03603-2003). |
|  | Испытание указателя низкого напряжения однополюсного | 1 шт. | 1. Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 1 кВ в течение 1 минуты. 2. Составление протокола. | Апрель 2024 г. | Испытания производятся в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03603-2003). |
|  | Испытание указателя низкого напряжения двухполюсного ПИН-90Э | 1 шт. | 1. Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 2 кВ в течение 1 минуты. 2. Составление протокола. | Апрель 2024 г. | Испытания производятся в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03603-2003). |
|  | Испытание диэлектрических перчаток (весна, осень) | 1 пара | 1. Испытание перчаток повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты. 2. Составление протокола. | Апрель 2024 г. | Испытания производятся в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03603-2003). |