Техническое задание.

1. Основные технические требования:

1.1. Обслуживание ДГУ:

1.1.1. Перечень обслуживаемого оборудования ДГУ:                                                                           Таблица №1

| № п.п. | Тип, марка ДГУ, номер |
| --- | --- |
| 1 | ДГУ FG Wilson P500P1 (двигатель Perkins №HGB061161 U1779N, cтанция №2806СЕ16ТАG2 1500RPM) |
| 2 | ДГУ ЭПС-818 (двигатель Perkins №DGBH8528 U11595С, cтанция №4008ТАG2 15/1800RPM) |

1.1.2. Перечень работ по обслуживанию:	Таблица №2

| № п.п. | Содержание работ по обслуживанию ДГУ |
| --- | --- |
| 1. | ТО ежеквартальное (срок проведения — июль, октябрь, декабрь 2024 года) |
| 1.1 | Проведение внешнего осмотра агрегатов, узлов и устройств. Проверка соединений на герметичность (визуальный контроль отсутствия течи топлива, масла, охлаждающей жидкости, контроль затяжки соединительных хомутов и других соединительных элементов на трубопроводах), очистка сапуна и внешней стороны радиатора (при необходимости). |
| 1.2 | Контроль натяжения и проверка состояния на отсутствие механических повреждений приводных ремней вентилятора системы охлаждения и зарядного генератора. |
| 1.3 | Обслуживание АКБ (проверка исправности устройства подзаряда АКБ и состояния АКБ, уровня и плотности электролита аккумуляторов). |
| 1.4 | Проверка исправности подогревателя антифриза. |
| 1.5 | Проверка состояния проводки. Проверка (подтяжка) контактов электрооборудования двигателя, генератора , ПУ, заземления. Проверка состояния контактов системы 24V, 0,4 кV, протяжка резьбовых соединений. |
| 1.6 | Проверка интеркуллера |
| 1.7 | Проверка вентилятора и радиатора системы охлаждения на отсутствие механических повреждений. |
| 1.8 | Проверка уровня масла в картере двигателя (при необходимости долив масла до нормативного уровня). |
| 1.9 | Контрольный запуск ДГУ, контроль работы на холостом ходу. Проверка уровня охлаждающей жидкости и масла после работы ДГУ на холостом ходу. Контроль: параметров работы двигателя, отсутствия подтеканий топлива, охлаждающей жидкости, цвета выхлопных газов, герметичности системы отвода выхлопных газов на всех режимах работы ДГУ.При проверке работы ДГУ топливо предоставляет Исполнитель. |
| 1.10 | Проверка остановки ДГУ от кнопок «Аварийная остановка», при срабатывании системы защиты двигателя. |
| 2. | ТО годовое (срок проведения — апрель 2023 года) |
| 2.1 | Общая проверка ДВС и отсека ДВС , проведение внешнего осмотра агрегатов, узлов и устройств. Проверка соединений на герметичность (визуальный контроль отсутствия течи топлива, масла, охлаждающей жидкости, контроль затяжки соединительных хомутов и других соединительных элементов на трубопроводах), очистка сапуна и внешней стороны радиатора (при необходимости). |
| 2.2 | Контроль натяжения и проверка состояния на отсутствие механических повреждений приводных ремней вентилятора системы охлаждения и зарядного генератора (при необходимости их замена). |
| 2.3 | Обслуживание АКБ (проверка исправности устройства подзаряда АКБ и состояния АКБ, уровня и плотности электролита аккумуляторов). |
| 2.4 | Проверка исправности подогревателя антифриза. |
| 2.5 | Проверка состояния проводки. Проверка (подтяжка) контактов электрооборудования двигателя, генератора , ПУ, заземления. Проверка состояния контактов системы 24V, 0,4 кV, протяжка резьбовых соединений. |
| 2.6 | Замена топливных фильтров |
| 2.7 | Замена охлаждающей жидкости, промывка системы охлаждения |
| 2.8 | Замена моторного масла на масло премиум с заливом до нормативного уровня. |
| 2.9 | Замена масляных фильтров |
| 2.10 | Замена воздушного фильтра |
| 2.11 | Проверка интеркуллера |
| 2.12 | Проверка вентилятора и радиатора системы охлаждения на отсутствие механических повреждений. |
| 2.13 | Контрольный запуск ДГУ, контроль работы на холостом ходу. Проверка уровня охлаждающей жидкости и масла после работы ДГУ на холостом ходу. Контроль: параметров работы двигателя, отсутствия подтеканий топлива, охлаждающей жидкости, цвета выхлопных газов, герметичности системы отвода выхлопных газов на всех режимах работы ДГУ.При проверке работы ДГУ топливо предоставляет Заказчик. |
| 2.14 | Проверка остановки ДГУ от кнопок «Аварийная остановка», при срабатывании системы защиты двигателя. |
| 2.15 | Проверка запуска ДГУ в автоматическом режиме при пропадании входного напряжения. Подача нагрузки на ДГУ. Проверка параметров работы двигателя, генератора при приёме нагрузки. Проверка работы ДГУ под нагрузкой (нагрузку предоставляет Заказчик, переключение на АВР, проверка срабатывания АВР) . При проверке работы ДГУ топливо предоставляет Заказчик. |
| 3. | Инспекция батарей (АКБ) в ТО годовом и ежеквартально |
| 3.1 | - информация о комплектности батарей |
| 3.2 | - проверка следов перегрева и коррозии всех соединений и проводов |
| 3.3 | - проверка батарей на тестовую нагрузку |

1.1.3. Исполнитель обязан вести журнал работ, в котором отражается весь ход технического обслуживания, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях сторон.

1.1.4. Исполнителю необходимо иметь на складе запасные оригинальные (сертифицированные) или необходимые подходящие (по согласованию с Заказчиком)  комплектующие под указанные дизель-генераторные установки.

1.1.5. Сообщать Заказчику о состоянии оборудования до и после проведения технического обслуживания.

1.1.6. Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

1.1.7. Работы планового характера должны проводиться в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

1.1.8. Исполнитель должен иметь горячую (круглосуточную) телефонную линию для вызова Заказчиком мастера на объект в случае неисправности или отказа оборудования в период действия Контракта и гарантийного срока. Прибытие на объект по вызову мастера Исполнителя осуществляется не позднее 4 часов с момента вызова.

1.1.9. Исполнитель оказывает услуги собственными силами, без привлечения соисполнителей.

1.1.10. В случае ремонта, выполнения работ по обслуживанию оборудования Исполнитель должен передать Заказчику акт технического состояния, дефектный акт, экспертное заключение.

1.1.11. Все работы связанные с доставкой, установкой, монтажом комплектующих, а также затраты связанные с выполнением работ по техническому обслуживанию - Таблица №2 «Перечень работ по обслуживанию» Исполнитель производит за свой счёт, что входит в стоимость Контракта.

1.1.12. В течение двух дней, с даты подписания Контракта, Исполнитель предоставляет заказчику:

- официальный перечень лиц командированных на объект с указанием ФИО, номера документа, удостоверяющего личность, должности и профессии каждого лица. К перечню необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности командированного персонала, копии аттестаций, допусков и удостоверений (группа по электробезопасности не ниже 4 до 1000В);

- оригиналы приказов о назначении ответственных лиц (включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима на объекте с обязательным наличием соответствующего обучения и аттестаций по пожарному минимуму, охране труда, промышленной безопасности и т.д.).

1.1.13. Работы в обязательном порядке осуществляются высококвалифицированными специалистами, имеющими достаточную подтверждённую документально квалификацию.

1.1.14. Исполнитель предоставляет гарантию на материалы - 1 год, на  выполненные работы - 1 год или до следующего обслуживания, что наступит раньше.