ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

1.1. Работы по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода (далее – ВППВ) для СПб ГБУЗ «ДГП № 71» выполняются в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и приложением к нему.

1.2. Для выполнения работ по техническому обслуживанию требуется наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающей в себя следующий перечень работ: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», в соответствии с п. 15 ст.12  Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

2. Период, (срок), порядок и место выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дня после передачи Объекта по акту. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем в течение 1 рабочего дня с момента (даты) подписания Контракта Сторонами.

2.2. Работы выполняются Исполнителем с периодичностью и сроками выполнения работ, в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение № 2) к Техническому заданию. Дата выполнения работ по согласованию Заказчика и Исполнителя.

При выявлении неисправности системы, Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Исполнителя и направить заявку по телефону 643-36-97 или на электронный адрес: to@ptc.su.

Исполнитель обязан направить на Объект специалистов в течение 2 рабочих дней после получения и регистрации заявки от Заказчика.

В случае аварийной ситуации направлять Специалистов не позднее чем через 60 минут после получения и регистрации заявки от Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма, электронная почта и пр.).

2.3. Окончание выполнения работ: 31.12.2024 г.

2.4. Место выполнения работ: СПб ГБУЗ «ДГП № 71» по адресам:

- г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, литер А;

- пр. Энгельса, д.44, корпус 1, лит. А;

- ул. Заречная, д. 41, строение 1, помещение 27-Н.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Перечень объемов работ), Приложением № 3 к Техническому заданию (График выполнения работ).

3.2. Исполнитель назначает обученных и аттестованных в установленном порядке лиц, ответственных за  организацию работ, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

3.3. Исполнитель обеспечивает при выполнении работ на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время выполнения работ.

Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Электротехнические устройства СП (Свод правил) от 17.06.2017 № 76.13330.2016;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 1.13130.2020. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

- СП 7.13130.2013. "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001 СП (Свод правил) от 23.07.2001 N 49.13330.2010;

- О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002;

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1) СП (Свод правил) от 29.12.2011 N 118.13330.2012;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.09-85 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");

- НПБ 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

- НПБ 154-2000 Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

- РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;

- РД 009.01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

3.4. Исполнитель гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

3.5. Исполнитель при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Исполнителя в письменной форме, назначив срок их устранения.

Выполнение работ осуществляется Исполнителем в условиях действующего учреждения. Выполнение работ производится по графику, в сроки, согласованные с Заказчиком.

Выполнение работ в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения необходимо осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.6.	Время выполнения работ, при которых возможны перерывы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.7.	Работы, связанные с измерениями и испытаниями оборудования, выполнять с учетом плановой работы учреждения.

3.8. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.9. Исполнитель обязан принимать и регистрировать заявки от Заказчика.

3.10.	Исполнитель обязан присылать на Объект специалистов по требованию Заказчика в течение 2 рабочих дней после получения и регистрации заявки от Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма и пр.).

3.11. Исполнитель обязан присылать на Объект специалистов в аварийной ситуации не позднее чем через 60 минут после получения и регистрации заявки от Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма, электронная почта и пр.).

3.12. Исполнитель обязан заполнять «Журнал регистрации выполняемых работ по техническому обслуживанию и проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода».

3.13.	Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика копии документов о регистрации, а также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, на лиц, осуществляющих работы на объекте.

3.14. Исполнитель обязан информировать Заказчика об изменении своего адреса и реквизитов.

3.15. Исполнитель обязан устранять все недостатки при выполнении работ, указанные ему Заказчиком.

4. Гарантия и качество

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида и требованиями, предусмотренными Контрактом.

4.2. Исполнитель гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами  на высоком профессиональном уровне.

4.3.Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме на все работы, указанные  в Техническом задании.

4.4. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.5. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

5. Перечень приложений настоящего Технического задания

5.1. Приложение № 1 - к Техническому заданию «Перечень объемов работ»;

5.2. Приложение № 2 - к Техническому заданию «График выполнения работ».

6. "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст)

6 Техническое обслуживание

6.1 Порядок приемки на техническое обслуживание

6.1.1 На техническое обслуживание принимаются ВПВ, принятые в эксплуатацию.

6.1.2 Принятию ВПВ на техническое обслуживание должно предшествовать первичное обследование, которое проводится с целью определения технического состояния ВПВ. Их соответствие проектной документации включает следующие виды работ: - проверку наличия технической документации; - ознакомление с документацией; - проверку соответствия монтажа проектной документации; - внешний осмотр и проверку работоспособности, которая должна быть осуществлена при испытаниях; - определение технического состояния отдельных технических средств и ВПВ.

6.1.3 Испытания должны соответствовать программе испытаний, которая включает в себя проверку работоспособности ВПВ в полном объеме, с целью определения всех параметров.

6.1.4 Первичное обследование ВПВ проводит комиссия, назначенная приказом руководителя объекта.

6.1.5 По результатам обследования ВПВ составляют акт первичного обследования ВПВ. Примечание - Первичное обследование может не проводится в случае, когда монтаж и дальнейшее техническое обслуживание выполняются силами одной специализированной организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, а также если эксплуатирующая организация принимала участие в приемке ВПВ в эксплуатацию.

6.2 Организация работ по техническому обслуживанию

6.2.1 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированными организациями.

6.2.2 Наличие договора на техническое обслуживание со специализированной организацией не снимает ответственности с администрации объекта за не выполнение требований настоящего стандарта.

6.2.3 При организации работ по техническому обслуживанию разрабатывают регламенты проведения технического обслуживания ВПВ с учетом требования типового регламента (приложение А), эксплуатационной документации на оборудование, а также графики проведения технического обслуживания. Периодичность выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию должна быть представлена в проектной документации. Регламент проведения технического обслуживания ВПВ КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 9 из 22 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 29.03.2022 "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по... утверждается организацией - заказчиком технического обслуживания ВПВ.

6.2.4 Контроль за соблюдением регламентов технического обслуживания, своевременностью и качеством их выполнения возлагается на должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ВПВ.

6.2.5 В период выполнения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением установок и (или) систем (их составных частей), руководство объекта обязано принять организационно-технические мероприятия по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

6.2.6 Проведенные работы по техническому обслуживанию фиксируют в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию ВПВ. Записи в журнале заверяют подписями представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание и представителя организации-заказчика (ответственного за эксплуатацию ВПВ).

6.2.7 Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.

6.2.8 При проведении технического обслуживания журнал хранят у лица, ответственного за эксплуатацию ВПВ на объекте.

6.2.9 Наличие гарантийных обязательств монтажно-наладочной организации на безотказную работу смонтированного оборудования не освобождает заказчика от организации проведения работ по техническому обслуживанию.

6.2.10 Эксплуатационную документацию (журналы, акты, графики, протоколы) допускается вести с помощью современных, специализированных автоматических электронных систем при условии заверения записей электронно-цифровой подписью.

6.3 Техническое освидетельствование

6.3.1 Техническое освидетельствование ВПВ в целом на предмет возможности его дальнейшего использования по назначению проводится: - в случае предельного состояния системы; - после изменений нормативных положений; - при увеличении отказов, в результате чего эксплуатация системы не представляется возможной.

6.3.2 Техническое освидетельствование проводится комиссией с участием представителей организации, эксплуатирующей ВПВ, и представителей специализированной организации. При необходимости, по решению организации, эксплуатирующей ВПВ, к техническому освидетельствованию могут быть привлечены представители других организаций.

6.3.3 По результатам освидетельствования оформляют акт по форме, аналогичной приложению 12 [3].

6.3.4 В зависимости от состояния ВПВ комиссия принимает следующие рекомендации: - о ремонте отдельных частей ВПВ; - продлении срока эксплуатации ВПВ и назначении срока следующего освидетельствования; - модернизации ВПВ; - замене ВПВ.

6.3.5 На оборудование или ВПВ в целом, вышедшее из строя, должен быть составлен акт (дефектная ведомость) в произвольной форме. КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 10 из 22 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 29.03.2022 "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по...

6.3.6 Все изменения проектного решения при модернизации системы следует согласовать с проектной организацией в установленном порядке.

6.4 Техническое обслуживание ВПВ

6.4.1 Общие положения 6.4.1.1 Регламент технического обслуживания ВПВ разрабатывается специализированной организацией. Основными видами периодических работ по ТО являются внешний осмотр, инструментальный контроль и проверка работоспособности.

6.4.1.2 При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).

6.4.1.3 При инструментальном контроле определяется техническое состояние ВПВ и отдельных технических средств измерительными средствами, номенклатура которых установлена соответствующей документацией (по давлению, расходу и т.п.).

6.4.1.4 Техническое обслуживание технических средств ВПВ заключается в проверке их технического состояния и работоспособности.

6.4.1.5 При проверке работоспособности ВПВ и отдельных технических средств определяется, работоспособны они или неработоспособны, исправны или неисправны путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособности ВПВ и их технических средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслуживанием защищаемого помещения и технологического оборудования.

6.4.1.6 Ремонт и замена изношенных и поломанных деталей, смена прокладок и сальников, переборка задвижек и кранов выполняют согласно плану-графику проведения регламентных работ и по мере необходимости.

6.4.1.7 Все повреждения технических средств ВПВ, которые могут повлиять на надежность работы ВПВ, устраняют незамедлительно.

6.4.1.8 При проведении ремонтных работ в помещении, в котором смонтированы технические средства ВПВ, эти технические средства должны быть защищены от попадания на них штукатурки и краски, обнаруженные после ремонта на технических средствах следы краски и раствора должны быть удалены.

6.4.1.9 Не допускается подвешивать на трубопроводы ВПВ какое-либо оборудование или изделия.

6.4.1.10 Для обслуживания ВПВ должны привлекаться специалисты по эксплуатации и (или) ремонту трубопроводных систем зданий, систем электроснабжения и слаботочных систем из числа работников специализированной организации.

6.4.2 Насосные установки

6.4.2.1 Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции следует ежедневно осматривать и, при необходимости, очищать от пыли и грязи. 6.4.2.2 Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной установки не реже одного раза в месяц подвергают проверке: - срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах; - перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот; КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 11 из 22 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 29.03.2022 "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по... - напряжения на основном и резервном источниках питания; - на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в автоматическом и ручном режимах; - давления подачи пожарного насоса; - выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки.

6.4.2.3 Ежегодно следует: - проверять затяжку сальников, наличие смазки в подшипниках, правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников, соединения трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с насосами, исправность муфт и их ограждений, заполнение водой трубопроводов на стороне всасывания и самих насосов; - проводить измерение сопротивления защитного заземления, окраску бака для залива насосов водой (при необходимости).

6.4.2.4 Один раз в три года или с периодичностью, приведенной в техдокументации на насосный агрегат: - должна быть выполнена ревизия насосных агрегатов, во время которой устраняются все обнаруженные изъяны; - должно осуществляться измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

6.4.2.5 Запрещается уборка и протирка насосных агрегатов во время их работы.

6.4.3 Пожарные резервуары

6.4.3.1 Пожарные резервуары необходимо закрыть для доступа посторонних лиц и опломбировать.

6.4.3.2 Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании в трубопроводы могут забить их.

6.4.3.3 До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней крышками люка заполняют утепляющим материалом.

6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного резервуара.

6.4.3.5 Ежедневно проводят проверку уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необходимо добавить воду, при наличии утечек - установить место повреждения резервуара и устранить утечки. Результат проверки должен быть установлен в "Журнале проверок уровня воды в резервуаре" (в произвольной форме).

6.4.3.6 Один раз в неделю необходимо проверять целостность пломбы на крышке резервуара.

6.4.3.7 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г извести на 1 м3 воды.

6.4.4 Трубопроводы

6.4.4.1 Техническое обслуживание трубопроводов необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации изготовителя трубопроводов. КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 12 из 22 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 29.03.2022 "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по...

6.4.4.2 Напорные трубопроводы должны быть в постоянной готовности к действию, т.е. заполнены водой или воздухом и находиться под рабочим давлением.

6.4.4.3 При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превышает 100 м) или еженедельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) осмотре трубопроводов необходимо фиксировать: - протечки огнетушащего вещества: - провесы и искривления трубопроводов; - складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.

6.4.4.4 Не реже одного раза в месяц подводящие и питающие трубопроводы необходимо осматривать и очищать от пыли и грязи; при обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее устранению.

6.4.4.5 Один раз в квартал необходимо проверять: - состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца; - состояние креплений трубопроводов; - отсутствие касаний электропроводов и кабелей; - состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли; - отсутствие течей и прогибов трубопроводов; - наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более).

6.4.4.6 Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов необходимо проводить: - один раз в три года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии; - один раз в два года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде.

6.4.4.7 Не реже одного раза в три года необходимо осуществлять промывку и смену воды трубопроводов.

6.4.4.8 При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону задвижек для сброса воды (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20% больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков.

6.4.4.9 Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды должен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом.

6.4.5 Насосная станция

6.4.5.1 Насосную станцию, в которой не предусмотрено постоянное пребывание обслуживающего персонала, необходимо закрыть на замок, ключи от которого должны находиться в помещении с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала (например, в диспетчерской, на пожарном посту и т.п.), о чем указывают у входа в насосную станцию.

6.4.5.2 Насосные станции должны иметь прямую телефонную связь с помещением с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала. КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 13 из 22 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 29.03.2022 "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по...

6.4.5.3 В насосной станции ВПВ вывешивают инструкцию о порядке включения насосов, о действии обслуживающего персонала во время пожара, а также схему обвязки насосной установки, электрическую и гидравлическую схемы ВПВ и технологическую схему. 6.4.5.4 У входа в насосную станцию должно быть установлено световое табло "Насосная станция".

6.4.5.5 Запорные устройства (задвижки, дисковые затворы, краны), насосные агрегаты, измерительные и управляющие приборы и т.п. необходимо пронумеровать в соответствии с гидравлической схемой.

6.4.5.6 Полы и лестницы насосной станции следует содержать в чистоте и исправности. 6.4.5.7 В насосных станциях не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

6.4.5.8 До наступления морозов арматура в водозаборном колодце должна быть осмотрена, при необходимости отремонтирована, а колодец утеплен.

6.4.5.9 Один раз в квартал необходимо проверить состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца.

6.4.6 Требования безопасности при проведении ТО

6.4.6.1 К выполнению работ по ТО и ремонту ВПВ допускаются работники специализированных организаций.

6.4.6.2 Специалисты, допустившие нарушение требований правил ТО и техники безопасности, подвергаются внеочередной проверке. В зависимости от характера нарушения к ним могут быть применены меры административного, а в исключительных случаях - судебного наказания.

6.4.6.3 Работы по ТО и ремонту должна проводить бригада, состоящая как минимум из двух человек.

6.4.6.4 Ремонт приборов и узлов должен производиться при отключенном электропитании.

6.4.6.5 Работы по ТО и ремонту следует производить только исправным инструментом. Рабочие места должны быть хорошо освещены.

6.4.6.6 Аппаратура и приборы в составе ВПВ должны включаться в электрическую сеть с напряжением, соответствующей ее паспортным данным.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объемов работ

| № п/п | Наименование работы | Характеристика работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испытание ВППВ | 1. Визуальный осмотр состояния узла ввода, состояния фланцевых и сварных соединений, задвижек (два раза в год) |
|  |  | 2. Проверка ПК с пуском воды, проверка и затяжка соединений вентиля, полугайки (два раза в год) |
|  |  | 3. Проверка на водоотдачу и давление ВППВ с составлением Акта (два раза в год) |
|  |  | 4. Обслуживание и испытание пожарных рукавов (перекатка пожарных рукавов в двойную скатку и на новое ребро) с составлением Акта (один раз в год) |

Приложение № 2

к Техническому заданию

# График выполнения работ

| № п/п | Вид работы | Срок проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-е полугодие. | 2-е полугодие. |
| 1. | Визуальный осмотр состояния узла ввода, состояния фланцевых и сварных соединений, задвижек (два раза в год). | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем (не позднее 20.12.2024 г.) |
| 2. | Проверка ПК с пуском воды, проверка и затяжка соединений вентиля, полугайки (два раза в год). | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем (не позднее 20.12.2024 г.) |
| 3. | Проверка на водоотдачу и давление ВППВ с составлением Акта (два раза в год). | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем (не позднее 20.12.2024 г.) |
| 4. | Обслуживание и испытание пожарных рукавов (перекатка пожарных рукавов в двойную скатку и на новое ребро) с составлением Акта (один раз в год). | Дата и время по согласованию Заказчика с Исполнителем | - |