Техническое задание

на разработку проектной документации системы речевого оповещения

| Перечень основных сведений | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Разработка проектной документации системы речевого оповещения в здании СПб ГБУ «ПМЦ «Снайпер» по адресу: 197720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Исполкомская ул.д.5 |
| 2. Стадия проектирования | Одностадийная - Рабочая документация. |
| 3. Основание проектирования | - Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 |
| 4. Заказчик | Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр Курортного района «Снайпер» |
| 5. Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 6. Назначение и основные показатели объекта | Объект по адресу: 197720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Исполкомская ул.д.5 состоит из 2 этажа, подвал общая площадь зданий, подлежащих защите установкой - 1000 м.кв. |
| 7. Состав проекта | Проектную документацию разработать в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», включая: 1. Общие данные – текстовая часть. 2. Графская часть (рабочие чертежи). 3. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 4. Технические задания для смежных систем. 5. Сметная документация. |
| 8. Технические требования к проектированию системы оповещения | 1. В качестве оборудования СОЧС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям к системе: 1.1. Своевременная передачи звуковой информации о необходимости, порядке и путях эвакуации при возникновении угроз или совершении преступных действий с признаками террористических проявлений, противодействии таким проявлениям, а также других координирующих действиях, направленных на обеспечение безопасности среди работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах. 1.2. Система должна быть автономной и позволяющей осуществлять оперативное информирование лиц, находящихся на объекте об актуальных чрезвычайных ситуациях и разновидностях террористических проявлений. 1.3. Система оповещения не должна быть совмещена с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 1.4. Количество и места размещения речевых оповещателей (громкоговорителей), работающих в составе СОЧС, определяются, исходя из архитектурно-планировочных и иных характеристик каждого конкретного объекта, в соответствии с назначенными местами (точками), в которых должно обеспечиваться речевое оповещение людей. При установке оповещателей рекомендуется обеспечить равномерное распределение отраженного звука. 1.5. Система должна позволять осуществлять трансляцию сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом эвакуации). 1.6. Мощность речевых оповещателей (громкоговорителей) при работе должна обеспечивать уровень громкости, превосходящий уровень громкости шума (на каждом конкретном объекте), при этом оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений. 1.7. Технические характеристики речевых оповещателей (громкоговорителей) и устройств звукоусилительного комплекса в составе СОЧС должны обеспечивать слышимость и разборчивость передаваемой речевой информации во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 1.8. Устройства в составе СОЧС не должны функционально совмещаться с иными ретрансляционными или технологическими системами, установленными на объектах. Электропитание СОЧС должно осуществляться через источник бесперебойного электропитания (источник электропитания с резервом), обеспечивающий сохранение работоспособности СОЧС при отключении напряжения электросети на время не менее 24 часов. 1.9. СОЧС должна обеспечивать трансляцию речевых сообщений, передаваемых персоналом объекта через микрофон, либо автоматическое воспроизведение заранее записанных речевых сообщений с информацией о характере опасности, путях эвакуации, иных действиях, направленных на обеспечение безопасности людей. 1.10. Размещение средств управления и резервного электропитания СОЧС должно осуществить в специально отведенном помещении, согласованном с Заказчиком. 1.11. Система оповещения должна иметь не менее трех выносных микрофонных пульта, размещаемых в помещении охраны, радиорубке и кабинете директора 2. Кабельные соединения. Кабельные соединения (линии связи, питания, управления и пр.) СОЧС выполнить с использованием кабельных изделий с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 3. Размещение оборудования. Центральный пульт управления СОЧС должен размещаться на посту охраны. |
| 9. Технические требования к проектированию электротехнических сооружений | 1. Документацией предусмотреть подключение системы СОЧС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СОЧС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектных работ. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники СОЧС должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 3. Электропитание системы СОЧС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СОЧС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 часов. |
| 10. Система защиты | Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления. |
| 11. Приспособление помещений | В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование. |
| 12. Сметная документация | 1. Локальные сметы должны соответствовать требованиям Приказа Минстроя России № 421 от 04 августа 2020 года «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ территории РФ». 2. Локальные сметы разрабатывать на основе сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001, на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001, на монтаж оборудования ТЕРм-2001, на капитальный ремонт оборудования ТЕРмр-2001,на пусконаладочные ТЕРп- 2001 и входящих в территориальную сметно-нормативную базу ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», с пересчетом в текущий уровень цен с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к уровню цен сметно-нормативной базы Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012, редакции 2014 года, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 30.01.2014 № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов». 3. Накладные расходы и сметную прибыль начисляется в соответствии с порядком, установленным требованиям Приказа Минстроя России № 812пр от 21.12.2020 года «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и Приказа Минстроя России № 774пр от 11.12.2020 года «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». 4. При использовании в сметной документации цен поставщика предоставить конъюнктурный анализ сметной стоимости (п.13 новой методики по Приказу N 421/пр от 04.08.2020 г.). 5. Сметную документацию разработать на основе рабочей документации, в текущем уровне цен. |
| 13. Дополнительные требования | 1. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. N 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - «Рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий)» (разработанные ФКУ «НИЦ «ОХРАНА» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации); - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204). 2. Дополнительные требования: 2.1. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей. 2.2. В проектной документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оповещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных. |
| 14. Согласования | План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком. Проект согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу |
| 15. Количество экземпляров проектно-сметной документации | 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf. |

Разработал:

____________________					____________________/____________