Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Предмет закупки: Поставка извещателей пожарных, пожарных блоков индикации с клавиатурой, блоков разветвительно-изолирующих.

2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)  с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

26.30.50.121 -  Извещатели пожарные	;

26.30.50.120 - Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации;

26.30.50.129 - Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки.

3. Целями данной закупки является: оснащение кабинетов и служб СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко» противопожарным оборудованием в соответствии с дефектной ведомостью и расчетом  потребности на технические средства и системы.

4. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

4.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, с указанием количества необходимых товаров приведены в Приложении №1 настоящего технического задания.

4.2. Указанные в техническом задании товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер. Поставщик может предложить эквивалентный товар. Эквивалент – товар, существенно превышающий, либо не уступающий по своим функциональным и качественным характеристикам. В случае представления эквивалента участник должен представить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого товара не хуже (лучше), чем у товара, указанного в спецификации.

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2. Качество  товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим в период поставки стандартам и при поставке должно сопровождаться действующими сертификатами и/или декларациями о соответствии:

- Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;

5.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на товар, подлежащий поставке, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия.

5.4.  Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и стандартам качества, иметь необходимые сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемый товар. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

5.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

5.6. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ, иметь инструкцию по применению на русском языке.

6. Требования к таре и упаковке товара

6.1. Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной заводской упаковке обеспечивающей его сохранность, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям приложения к настоящему техническому заданию.

6.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу склада Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.4. При транспортировке Товара Поставщик должен избегать нарушения целостности упаковки Товара и попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ.

6.5. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

6.6. При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативно-технической документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно.

Рекламации на товар предъявляются в случае несоответствия товара нормативно-технической документации.

6.7. При поступлении рекламации, подтвержденной лабораторией по контролю качества, Поставщик по требованию Заказчика, своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком и Грузополучателем, осуществляет замену данной партии Товара в течение 10 дней со дня официального подтверждения рекламации.

6.8. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

7. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

7.1. Товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев если иной срок не предусмотрен производителем, согласно технической документации.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

8. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  его неотъемлемой частью

8.1. Приложение № 1 – Рекомендуемая форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Инженер по пожарной безопасности _________________________________  В.В. Гроза

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Рекомендуемая форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции по ОКПД2/ККН/ КТРУ | Ед. Изм. | Кол-во | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Вид характеристики, значение |  |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки/ Обоснование дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|  |  |  |  |  |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя (выбрать в соответствии с товаром) | Инструкция по заполнению оферты/ заявки |  |
| 1 | Извещатели пожарные (С2000ИП-03 или эквивалент) * | 26.30.50.121 | шт. | 15 | Тип извещателя: | адресный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Температура срабатывания, °С: | от + 54 до + 65 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Класс: | А1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Световая индикация: | "Дежурный режим"; "Пожар" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи, B: | от 8 до 11 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток потребления, А |  | ≤ 0.0005 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм: |  | ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота, мм: |  | ≤ 47 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты: |  | не ниже IP41 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2. | Пожарный блок индикации с клавиатурой (С2000 БКИ или эквивалент) * | 26.30.50.120 | шт. | 3 | Назначение | для работы в составе ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с блоками и приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П», «С2000-4», контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Кнопочное управление разделами | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность ограничения доступа к функции управления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подключения считывателя с интерфейсом Touch Memory | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Двухцветные индикаторы состояний контролируемых разделов, шт. |  | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность, Вт |  | ≤ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания, B: | от 10.2 до 28.4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты |  | не ниже IP20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме, А: |  | ≤ 0.05 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Ток потребления в режиме тревоги, А: |  | ≤ 0.2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3. | Извещатели пожарные (ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) или эквивалент) * | 26.30.50.121 | шт. | 20 | Чувствительность извещателя, дБ/м | от 0,05 до 0,20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды, с |  | ≤ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемый извещателем ток, А |  | ≤ 0.05 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время технической готовности извещателя, с |  | ≤ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты корпуса |  | не ниже IР41 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм: |  | ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота, мм: |  | ≤ 47 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Световая индикация: | "Дежурный режим"; "Пожар" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4. | Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ болид или эквивалент) * | 26.30.50.129 | шт. | 5 | Назначение | Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Использование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность включения в существующие системы, построенные на базе «С2000-КДЛ» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков без дополнительных расчётов, шт. |  | ≤ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков, шт. |  | ≤ 127 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемый ток, А: |  | ≤ 0,00004 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время срабатывания блока, с |  | ≤ 0,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты корпуса |  | не ниже IР20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | настенный навесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм: |  | ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота, мм: |  | ≤ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5. | Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ болид исп-03 или эквивалент) | 26.30.50.129 | шт. | 5 | Назначение | Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Использование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность включения в существующие системы, построенные на базе «С2000-КДЛ» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков без дополнительных расчётов, шт. |  | ≤ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков, шт. |  | ≤ 127 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемый ток, А: |  | ≤ 0,00004 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время срабатывания блока, с |  | ≤ 0,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм: |  | ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота, мм: |  | ≤ 16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | настенный навесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Извещатели пожарные (ИПР 513-3АМ или эквивалент) * | 26.30.50.121 | шт. | 7 | Питание по двухпроводной линии связи | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. Дополнительные показатели внесены для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания характеристик необходимых Заказчику, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Отсутствие разрушаемых деталей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Защитное стекло | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Световая индикация состояний | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемый ток, А: |  | ≤ 0,00005 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время фиксации нарушения зоны, с: |  | ≤ 0,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время технической готовности, с: |  | ≤ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты корпуса: |  | не ниже IP41 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

*Изображение носит ознакомительный характер          Инженер по пожарной безопасности _________________________________  В.В. Гроза