Приложение №1

к договору № _________												от «__» _____________20 __г.

Техническое задание и график выполнения работ.

1. Технические требования к плановому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ, комплекса следует проводить периодически по установленной форме.

В процессе технического обслуживания следует проверять:

- состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;

- срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- состояние гибких соединений (переходов);

- работоспособность основных и резервных источников электропитания;

- работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- общую работоспособность системы в целом.

Организация технического обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78, действующей нормативной документации в данной сфере производства работ.

Перечень услуг и график по плановому техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по регламенту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; проверка прочности креплений и т. д. | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве приборе) | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.) | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового(речевого) и светового оповещения. | 1 раз в 6 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка электрических параметров аппаратуры | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | График выполнения работ по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ на 2022 год. | 1-й квартал |  |  | 2-й квартал |  |  | 3-й квартал |  |  | 4- квартал |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Работоспособность установок после проведения технического обслуживания или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют в установленном порядке «Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем АПС и СОУЭ».

Исполнитель: _____________________________________/_____________________./

М.П.

Заказчик: _________________________________________/Шелгунова Л.В./

М.П.

Составил : Никитин А.В.