ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в  индивидуальном тепловом пункте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.48, лит. А. по замене оборудования в 2024 году
1. Выполнение работ в индивидуальном тепловом пункте (далее-ИТП) по адресу Казанская дом 48 лит «А» по замене оборудования, в соответствии с Регламентом (раздел 5 Технического Задания) и конкретных показателей товара (раздел 6 Технического Задания).

2. Адрес объекта: 190000, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 48, лит. А; 

           3. Общие требования:

3.1. Целью  работ  является замена крана шарового Ду 50 на подающем трубопроводе в ИТП по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.48, лит. А.
3.2. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,  производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

3.3. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

            4.Техника безопасности при производстве работ (оказании услуг):

4.1. При выполнении работ  предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

4.2. Перед началом работ  Подрядчик обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих в службе ОТ и ПБ объекта. 

4.3. Подрядчик обязан обеспечить следующие меры безопасности:

-обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

-на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

-необходимо назначить ответственного за проведение работ от Исполнителя с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

           5. Регламент выполнения работ:

5.1. Срок  выполнения работ на ИТП с учетом замены оборудования:   в течении 3 (Трех) рабочих дней после получения заявки от Заказчика.
5.2.  Наименование, адрес:
	№ п/п
	Наименование 
	Адреса 

	1
	Индивидуальный тепловой пункт
	Ул. Казанская,

 д. 48 лит А


5.3. Перечень работ:

5.3.1. Демонтажные работы:

-  крана шарового;
-  демонтаж прокладок паранитовых ду50 с чисткой зеркал ответных фланцев крана.

5.3.2. монтажные работы:

-установка крана шарового Ду50;
-установка прокладок Ду50;
5.3.3. Пуско-наладочные работы:

- гидравлическое испытание давлением 10 кгс/см2 как на подающем, так и на обратном трубопроводе ИТП.
6. Требования к конкретным показателям  товара Кран шаровой фланцевый Ду 50: 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика поставляемого товара

	1
	Назначение:
	Шаровой кран должен быть предназначен для перекрытия потока жидкой среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов крана.

	2
	Применение
	теплоснабжение

	3
	Строительная длина
	L=230 мм

	4
	Устройство крана
	двухходовой

	5
	Проход
	стандартно-проходной

	6
	Цвет корпуса
	голубой

	7
	Условный проход, Ду, мм 
	50

	8
	Масса, кг 
	7.8

	9
	Макс. рабочее давление, Ру, МПа:
	40

	10
	Тип соединений: фланец
	фланец; стандарт EN 1092-/ 1

	11
	Класс герметичности
	А

	12
	Температура окружающей среды
	ºC -30ºC - +90ºC

	13
	Диапазон температур рабочей среды
	ºC -30ºC - +200ºC

	14
	Корпус крана
	угл.сталь 1.0345, EN 10217-2 P235GH

	15
	Шар
	Нержавеющая сталь

	16
	Шток
	Нержавеющая сталь 1.4305

	17
	Уплотнение штока
	                   FPM

	18
	Уплотнение шара
	PTFE

	19
	Рукоятка
	оцинкованная сталь

	20
	Срок службы
	25 лет


* Вместе с подачей оферты Участник в дополнительных документах подает список  предлагаемого товара  с конкретными характеристиками, торговой маркой, страной происхождения.
           7. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, иные требования:
7.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. На Товаре не должно быть следов механических повреждений. 

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным законодательством Российской Федерации для товара данного рода и пригодным для целей, для которых он используется.

7.2. Подрядчик  должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении Товара (СанПиН, ТУ, ГОСТ и т.д.): - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета №64-65 от 06.04.1999 г.). Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

7.3. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и/или декларациями о соответствии установленного образца на русском языке, подтверждающими соответствие товара государственным стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

7.4. В случае если на момент исполнения Контракта,  указанный стандарт или норматив утратил силу на территории Российской Федерации, то соответствие работ этому стандарту не требуется.

7.5. Если Товар поставлен с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к товарам, если соблюдение Подрядчик таких документов предусмотрено прямо Контрактом, такие товары не считаются соответствующими условиям Контракта  по качеству. 

7.6. Комплектность и количество Товара должны соответствовать Спецификации товара. 

 Товар поставляется в таре и упаковке без следов повреждения, соответствующей стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты/декларации соответствия (если применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, подтверждающие соответствие товара требованиям конкретных показателей  (Раздел 6 Технического задания).

7.7. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Подрядчик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента перехода права собственности на Товар к Заказчику.

7.8. Поставляемый Товар должен иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов. Маркировка Товара на упаковке должна быть на русском языке. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара каждой единицы продукции при его приемке. 

 8. Требования к гарантийному обслуживанию товара:
8.1. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Подрядчиком гарантийного талона (сертификата). 

8.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар 36 месяцев.
8.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	
	

	
	


