	СОГЛАСОВАНО:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района»
____________________ /С.Г. Лученков/
	
	УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
_____________________/М.А. Нечаева/


Задание на проектирование

на разработку проектно-сметной документации по оснащению системы управления доступом (СКУД, домофон на одну калитку) здания ГБОУ СОШ № 619 Калининского района                 Санкт-Петербурга   по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 7, корп. 2.
	№

п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.


	2.
	Заказчик
	2.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга


	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".



	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.


	5.
	Источник финансирования
	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга.



	6.
	Стадийность проектирования
	6.1.  Одностадийное проектирование: 

Рабочая документация


	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	7.1. Не предусмотрено

	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: образовательное учреждение.

8.2. Общая площадь здания: 15572,2 м2;
8.3. Общий объем здания: 66383 м3;

8.4. Количество этажей: 4, подвал;

8.5. Количество подключаемых точек: 1 шт. (1 калитка).


	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1. Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.

9.2. Технический паспорт помещения.

9.3. Технические условия ГКУ «Городской мониторинговый центр».

9.4. Другая информация по согласованию.

	10.
	Основные требования к рабочей документации
	Перед началом проектирования выполнить обмерные работы (категория сложности – 2).

10.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; 

· РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»;

· Свод правил 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации;

· Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02              № 204.
· Свод правил 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС РФ от 21.02.2009 № 115;
·  Свод правил 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175; 

· Свод правил 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173.
· «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 
№ 582);

	12.
	Контроль управления доступом.
	12.1. Общие требования к системе СКУД:

Система контроля и управления доступом (домофон) должна обеспечивать: 

- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);

- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;

- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект.

- открывание управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;

- запрет открывания преграждающего устройства после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;

- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание преграждающих устройств, для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных системой доступа, с рабочего места оператора системы;

- автоматическое закрытие устройства управления при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака;

- закрытие преграждающего устройства на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

- регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

- автономную работу считывателя с преграждающего устройства в каждой точке доступа при отказе связи с устройства управления. 

12.2.  Состав систем контроля и управления доступом.

 Устройства, преграждающие управляемые в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств – в общем случае замки, тип замка должен определяться исходя из типа оборудуемой системой двери.

 Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов - должны обеспечивать:

· считывание идентификационного признака с идентификаторов;
· сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления;
· формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя;
· обмен информацией с устройства управления;
· считыватели должны быть защищены от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков.

 Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:

· прием информации от считывателей, ее обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления преграждающими устройствами;
· введение баз данных работников объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
· ведение электронного журнала регистрации прохода работников через точки доступа;
· приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа;
· контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи.

 12.3. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:

· ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;
· добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, при пропадании связи с программным обеспечением контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
· формирование отчетов всех событий системы и   для учета рабочего времени;
· отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы 
· возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в локальную вычислительную сеть
· эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

12.4. Система должна строиться по модульному принципу – в случае выхода из строя программно-аппаратного обеспечения администратора системы все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность. Все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 или по сети Ethernet.

При необходимости можно совмещать систему с использованием аудио-видео домофонов.

12.5. Кабельные соединения.

Трассы системы контроля и управления доступом прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. Спуски к устройствам идентификации выполнять в кабель-каналах или в штробах при использовании врезных устройств. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях или в металлических трубах.

Для прокладывания всех линий (шлейфов, питания, управления и пр.) использовать кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов.

12.6. Размещение оборудования.

Приемная аппаратура должна размещаться на посту охраны.



	14.
	Электротехнические сооружения
	12.1. Документацией предусмотреть подключения системы СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: 

Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования системы СКУД марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании;

В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала;

Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.

12.2. Электропитание системы СКУД должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.

12.3. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СКУД аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.



	15.
	Система защиты
	15.1. Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления.

	16.
	Приспособление помещений
	16.1. В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование.

	17.
	Дополнительные требования
	17.1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормативно-правовыми актами, также нормативно-техническими и регламентирующими документами.

17.2. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № № 137-р от 12.07.2021.
17.3. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.

17.4. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», в проектной документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных.

	18.
	Особые требования
	18.1. Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе: 

В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 

Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи.

Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: 

канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); 

GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
18.2. В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ».


	19.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	19.1. Состав проектной  документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

19.2. Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
Для СКУД:

- Система контроля и управления доступом.

- Электротехнические сооружения.

- Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования).

- Сметная документация.

	20.
	Требования о порядке проведения согласований
	20.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 

20.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч.:

План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы подрядчиком с Заказчиком и собственником защищаемых помещений (подпись и печать);
План расположения оборудования на фасаде должен быть согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре;

Проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ»;

Провести экспертизу с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (при необходимости).

	21.
	Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности
	21.1. Документация должна содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

21.2. Проектирование вести в пределах разрешенной мощности.

21.3. Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении.

	22.
	Требования к разработке сметной документации
	22.1 Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 

Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421пр и согласовать с Заказчиком.

Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11.12.2020, 812/пр от 21.12.2020) 
Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.).


	23.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	23.1. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе, согласованной в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, и копии проектно-сметной документации в трёх экземплярах.

23.2. В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки. Специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. В случае отсутствия замечаний СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» делает отметку о согласовании проектно-сметной документации без замечаний и передаёт экземпляр обратно Заказчику. При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику.

21.3. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик размещает мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
23.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.

23.5. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ (отдельного этапа), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, в соответствии с ФЗ 44.
23.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку.

23.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

	24.
	Особые условия
	24.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.


	25.
	Срок выполнения работ
	25.1. Срок проектирования в соответствии с условиями гражданско-правового договора 90 дней (в т.ч. 30 дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование, согласований и экспертиз).



Главный инженер 

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации

Калининского района»





     ____________/Ф.В. Бобин/

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации

Калининского района»





        ____________/Е.Р. Гайлис/
