Приложение № 2 к договору

№ _______ от ______ 2024г.

ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

1.2.. Целями данной закупки является обеспечение бесперебойной работы лифтового оборудования ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» имени Н.П.Напалкова». Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68а строение 5.

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Условия и сроки выполнения работ.

1. Перечень основных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования определяется техническим заданием. Материалы, оборудование, комплектующие изделия (кроме крупных узлов, указанных в пункте 2.4.1 технического задания) поставляет Исполнитель для устранения замечаний после проведения ежесменных осмотров.

2. Сроки Выполнения работ: с «01» августа 2024г. по «31» декабря 2024г.

3. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: согласно технического задания: в рабочее время (с 9:00 до 18:00), кроме выходных и праздничных дней.

| № п/п | Адрес здания | Заводской номер лифта | Тип лифта | Количество остановок лифта | Грузоподъемность, кг | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 231104 | малый гр. | 2 | 100 | ПАРНАС ЛМП |
|  |  | 231105 | малый гр. | 2 | 100 | ПАРНАС ЛМП |
|  |  | 17120.22 | пассажирский | 6 | 630 | ЩЛЗ |
|  |  | 17121.22 | пассажирский | 2 | 400 | ЩЛЗ |
|  |  | 63520.22 | пассажирский | 6 | 1000 | ЩЛЗ |
|  | Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68а строение 5 | 63521.22 | пассажирский | 5 | 1000 | ЩЛЗ |
|  |  | 63522.22 | пассажирский | 5 | 1275 | ЩЛЗ |
|  |  | 63523.22 | пассажирский | 6 | 1000 | ЩЛЗ |

2.3. Требования к качеству и безопасности работ.

1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. Качество и безопасность выполняемых работ, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011«Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р  55964-2022. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ Р 55965-2014. Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов;

- ГОСТ Р  58053-2018. Лифты. Монтаж  и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации (введён в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст);

- ГОСТ 34582-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию  (введён в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1039-ст);

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст) (с изм. от 21.03.2017);

- Правила содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491 (ред. от 03.08.2022);

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 ,(с изменениями от 22.06.2022);

- Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденное Приказом Госстроя от 30.06.1999г.  № 158;

- Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04. 2004, утвержденное Госстроем РФ;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003г.  № 6 (ред. от 13.09.2018);

- Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2022 N 903н,  (ред. от 09.04.2022);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

- ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

- ГОСТ 5089-2011. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия.

- ГОСТ 5960-72. Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия.

- ГОСТ IEC 60898-1-2020. Межгосударственный стандарт. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока(введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 465-ст)

- ГОСТ 16092-78. Кабели многожильные гибкие подвесные. Технические условия.

- ГОСТ 10667-90. Стекло органическое листовое. Технические условия.

- ГОСТ 5089-2011. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия.

-  эксплуатационной и технической документации заводов изготовителей;

- должностных и производственных инструкций для руководителей и обслуживающего персонала.

3. К техническому обслуживанию допускаются обученные и аттестованные в установленном порядке лица (с предоставлением протоколов проверки знаний и удостоверений).

4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов-изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных и пусконаладочных работ, а также строительным нормам и правилам.

5.Используемые материалы, запасные части и изделия должны быть новыми.

Материалы, изделия и оборудование должны иметь сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

6.   «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по техническому обслуживанию  и ремонту лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля предусмотренных руководством по эксплуатации изготовителя.

7.Расчет численности персонала проводится с учетом типов и моделей лифтов, а также с учетом их этажности и ряда других факторов, влияющих на трудозатраты и время выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

8.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен осуществлять контроль качества выполняемых работ.

9. « ИСПОЛНИТЕЛЬ»  должен: - назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;

- назначить персонал и возложить на него выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;

- обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал - производственными инструкциями и инструкциями по охране труда;

обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии или с руководством по эксплуатации, или с системой планово-предупредительных ремонтов лифтов, на которые отсутствует руководство по эксплуатации;

- обеспечить своевременную подготовку и аттестацию специалистов и персонала в установленном порядке;

обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и приборами, необходимыми для обеспечения безопасного производства работ;

- разместить:

а) в кабине лифта или на основном посадочном этаже "Правила пользования лифтом";

б) на основном посадочном этаже/площадке информацию о специализированной организации с указанием телефонов, по которым осуществляется вызов персонала, осуществляющего ремонт лифтов;

в случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать владельца о необходимости приостановить использование лифта по назначению;

информировать владельца о необходимости приостановить использование по назначению лифта, у которого истек назначенный срок службы;

- в разделе паспорта лифта "Сведения о ремонте и модернизации" указывать сведения о замененном оборудовании с указанием типа или обозначения и заверять их подписью уполномоченного представителя специализированной организации.

10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает на объекте «ЗАКАЗЧИКА» соблюдение внутри объектового и пропускного режимов, сохранность имущества Заказчика, а также требований техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарных, санитарных и других норм и правил при производстве работ.

11. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтов, изменениях в электрических схемах.

12. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен своевременно уведомлять «ЗАКАЗЧИКА» о необходимости замены отдельных узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит безопасную и бесперебойную работу лифтов.

13. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен консультировать «ЗАКАЗЧИКА» по вновь введенным правилам и нормам, предписаниям Ростехнадзора и давать рекомендации, связанные с техническими усовершенствованиями лифтов и правилами техники безопасности.

14. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен иметь в своем распоряжении резервный фонд из необходимого количества оборудования и материалов для оперативного устранения выявленных дефектов, инструмент для проведения всех видов ремонтных работ.

15. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (АДС) с обслуживающей организацией, с наличием стабильной телефонной (мобильной) связи и наличием мобильной аварийно-восстановительной бригады.

Время прибытия аварийной бригады на объект -не более 60 минут.

2.4. Требования к техническим характеристикам работ

Все Работы проводятся с использованием ресурсов «Исполнителя» (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование).

«Исполнитель» обязан выполнить работы с использованием материалов и средств, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а также нормативным документам и ГОСТам, которые регламентируют используемые материалы. При выполнении Работ не допускается использование материалов и комплектующих изделий, не соответствующих модели лифта.

Исполнитель обязан выполнять работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны выполнения работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Техническое обслуживание оказывается персоналом Исполнителя в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00.

После выполнения работ Исполнитель должен осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, уборку помещений в зоне выполнения работ.

Особые условия:

Режим работы лифтов: круглосуточный, ежедневное обслуживание. Ежедневное нахождение специалиста Исполнителя в рабочее время (9.00 – 18.00) на объекте Заказчика для проведение работ по обслуживанию оборудования и оперативного устранения поломок, эвакуации людей из кабины лифта.

Заказчик самостоятельно определяет место нахождения работника исполнителя, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, на территории учреждения.

Эвакуация пассажиров из остановившегося лифта: не более 30 минут.

Пуск остановившихся по техническим причинам лифтов: в течение не более 3-х часов.

Аварийное обслуживание: круглосуточно.

2.4.1. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования в 2024 году

Работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования включают в себя:

-периодические осмотры Оборудования (ежесменный, ежемесячный, ежеквартальный, полугодовой и годовой технические осмотры), текущий ремонт и аварийно-техническое обслуживание Оборудования;

-проведение проверок электрического и механического оборудования лифтов, чистки, наладки, смазки, регулировки, ремонта, или замены лифтового оборудования, (исключая замену и/или капитальный ремонт крупных узлов таких как: тяговые моторы, лебедки, шкивы, направляющие, частотные преобразователи, блоки управления лифтом, тяговые тросы, тормозные устройства), в целях восстановления его работоспособности, обеспечения безопасной эксплуатации лифтов и предотвращения сбоев в их работе;

- подготовка оборудования к проведению периодического освидетельствования.

Работы по ремонту лифтового оборудования включают замену и (или) восстановление отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

Решение о необходимости проведения ремонта принимается «Заказчиком» по результатам контроля технического состояния лифтового оборудования на основании Акта дефектации. Основанием для выполнения ремонта лифтового оборудования является письменное уведомление «Исполнителя» с указанием номера и даты Акта дефектации.

1. Техническое обслуживание лифтов включает:

      - Ежесменный осмотр;

- Аварийное обслуживание (АО);

- Ежемесячный текущий ремонт (ТР);

- Ежеквартальный текущий ремонт (ТР-1);

- Полугодовой текущий ремонт (ТР-2);

- Годовой текущий ремонт (ТР-3);

- Ведение журналов ТР;

- Размещение в кабине лифта или основном (посадочном) этаже Правил пользования лифтом, номера телефона для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой.

1.1. Ежесменный осмотр.

- Убедиться в отсутствии посторонних шумов при движении кабины "вверх" и "вниз", при "открывании" и "закрывании" дверей кабины и шахты, при необходимости устранить.

- Проверить исправность кнопок вызова кабины при необходимости устранить.

- Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины при необходимости устранить.

- Выборочно проверить точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз" не менее чем на двух посадочных (погрузочных) площадках при необходимости устранить.

- Проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии при необходимости устранить.

- Убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и подходов к ним при необходимости устранить.

- Проверить исправность действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала, при необходимости устранить.

- Убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей, при необходимости устранить.

- Проверить состояние ограждения шахты и кабины, при необходимости устранить.

- Проверить наличие и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещении, при необходимости устранить.

-  Произвести запись в журнале ежесменных осмотров.

Материалы и запасные части для устранения замечаний после ежесменного осмотра лифтов поставляет исполнитель.

1.2. Аварийное обслуживание

Аварийное обслуживание выполняется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Заявки принимаются работниками аварийной службы круглосуточно по телефону. Аварийное обслуживание предусматривает работы по освобождению пассажиров и пуск в работу остановившегося лифта, если для этого не требуется проведение восстановительных работ капитального характера.

Время освобождения (эвакуации людей из кабины лифта) в дневное время - не более 30 минут (со времени передачи заявки).

Время прибытия аварийной бригады в нерабочее время, в выходные и праздничные дни - не более 1 часа (со времени передачи заявки).

1.3.   В период выполнения работ Исполнитель по согласованию с Заказчиком за свой счёт в течение срока действия контракта, в рамках внепланового (аварийного) ТО, проводит полную замену или ремонт приборов, лифтового оборудования, (исключая замену и/или капитальный ремонт крупных узлов, таких как: тяговые моторы, лебедки, шкивы, направляющие, частотные преобразователи, блоки управления лифтом, тяговые тросы, тормозные устройства). Складские, транспортные расходы, расходные материалы оплачиваются за счёт Исполнителя.

# 1.4. Проведение технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) с периодичность 1 раз в месяц

- Вывешивание предупредительных плакатов.

- Осмотр тормозного устройства.

- Проверка уровня масла в редукторе,

- Осмотр электродвигателя лебедки.

- Осмотр концевых выключателей

- Осмотр панели управления.

- Проверка работы дополнительного устройства (У5-1, УБЛ, УКСЛ).

- Осмотр канатов и состояния подвесок.

- Осмотр привода дверей и дверей кабины

- Осмотр купе кабин.

- Осмотр раздвижной двери шахты.

- Осмотр этажных переключателей,

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр направляющих кабины ж противовеса.

- Осмотр башмаков кабины и противовеса.

- Осмотр противовеса.

- Осмотр внешних аппаратов,

- Проверка работы дополнительного устройства СПК.

- Ремонт ограждения шахты.

- Осмотр кнопочного аппарата в кабине.

- Осмотр натяжного устройства.

- Проверка подвижного пола кабины.

- Произвести уборку в машинном (блочном) помещении и приямке лифта.

В состав работ включаются работы, выполняемые при проведении ежесуточных осмотров.

# 1.5. ТО и ТР-1 с периодичностью 1 раз в квартал

1. Вводное устройство

- Подтянуть соединения проводов;

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Зачистить контактные соединения;

- Заменить защитную смазку;

- Очистить от пыли.

2. Шкаф управления ГНКУ, ящик тар пленяя вызовами, трансформаторы

- Очистить от пыли;

- Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением от руки при отключенном главном рубильнике и автомате защиты (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить);

- Проверить крепление проводов, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю ж тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений);

- Протереть закончены контакты мягкой салфеткой, смоченной в бензине (напильник 2820-0005 ГОСТ 1465-80 применять только в случае сильного подгорания: контакта контакторов в цепи двигателя лебедки),

# 3. Лебедка

3.1. Тормозное устройство

- Осмотреть тормоз, убедившись в отсутствии повреждений его составных частей, при необходимости заменить;

- Очистить от загрязнений, при засаливании накладок - очистить и промыть;

- Проверить и подтянуть крепления

- Проверить и отрегулировать зазоры;

- Произвести смазку осей шарнирных соединений.

# 3.2. Редуктор

- Отрегулировать уровень масла;

- Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек валов, при необходимости произвести замену манжет;

- Проверить крепление штурвала на валу,

# 3.3. Канатоведущий шкив

- Очистить от грязи, осмотреть, подтянуть крепления;

- Проверить износ ручьев, при необходимости - проточить или заменить.

3.4 Электродвигатель

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить крепления и надежность заземления корпуса;

- Подтянуть крепления подшипниковых щитов;

- Проверить центровку.

# 4. Ограничитель скорости

- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);

- Проверить износ ручья шкива;

- Проверить состояние составных частей, детален и элементов»

# 5. Конечный выключатель

- Проверить действие отводки рычага;

- Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание KB

- при прохождении кабины последнего этажа;

- Провести техническое обслуживание электрического контакта;

- Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения.

# 6. Тяговые канаты

- Очистить от загрязнений и излишнее смазки, проверить состояние на износ и обрыв;

- При вытяжке – перепасовать;

- Произвести смазку маслом Н-ЗОА ГОСТ 20799-2022,

# 7. Противовес

- Проверять состояв крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать али заменить);

- Отрегулировать смещение грузов в раме противовеса (не более 5 мм);

- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыш заменить.

# 8. Кабина

# 8.1.Подвеска кабины

- Очистить от шали и грязи;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить и отрегулировать балансир;

- Проверить совместную регулировку рамки и контакта СШС.

# 8.2.Верхние башмаки

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыши заменить;

- Проверять наличие смазки в смазывающих аппаратах

# 8.3. Механизм ловителей

Очистить от пыли и грязи;

Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проворить зазоры: между вкладышами башмаков и направляющими, при
            необходимости вкладыши заменить;

- Произвести смазку осей, шарниров, клиньев (ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-2017)

# 8.4. Электропроводка верха кабины

- Очистить от грязи и пыли:

- Проверить состояние кабеля и заземления;

- Проверить крепление кабеля и контрольные соединения.

# 8.5. Купе и двери кабины

- Проверить и подтянуть крепления купе каркаса;

- Очистить от пыли и грязи кнопочный пост, зачистить контакты, заменить
вышедшие из строя лампы.

# 8.6.  Двери кабины

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками башмаков к створкам;

- Произвести смазку элементов;

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Отрегулировать взаимное положение водила и кареток:

- Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, яри необходимости заменить манжеты;

- Проверить уровень масла в редукторе;

- Проверить надежность работы замка дверей кабины.

# 8.7.  Низ кабины

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Проверять работу подвижного пола на 15 кг.

9.  Двери шахты и электроаппараты в шахте

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверять состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Проверить работу запирающих устройств дверей шахты;

- Проверить крепление проводов к электроаппаратам, работу электрических контактов, неисправные - заменить.

# 10. Приямок

- Очистить натяжное устройство от пыли и грязи

- Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости - перепасовать трос ограничителя скорости.

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в месяц

# 1.6.  ТО и ТР -2 с периодичностью 1 раз в полгода

1. Вводное устройство

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Проверить легкость хода ручки.

# 2.	Шкаф управления (ВКУ). ящик управления вызовами, трансформаторы

- Проверить легкость ж запас хода додавшее частей контакторов н реле (яри обнаружений дефектов отремонтировать или заменить);

- Проверить крепление магнитопроводов трансформаторов.

# 3.	Лебедка

- Проверить износ накладок тормоза (замена при износе до 2 мм):

- Проверить износ червячной пары (поворот червяка в пределах бокового зазора не должно превышать 17°);

- Проверить крепление полумуфты на валу редуктора;

- Проверить крошение полумуфты на валу электродвигателя, состояние других втулок (негодные - заменить);

- Проверить состояние сварных швов рамы лебедки

# 4.	Ограничитель скорости

- Проверить работу при превышении номинальной скорости (при необходимости
отрегулировать или заменять).

# 5.  Направляющие кабины и противовеса

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать ели заменить);

- Проверить штихмас (не более ± 2 мм),

# 6.	Двери шахты

- Отрегулировать зазоры между створками и порогами.

7.  ОДС

Для ОДС с проводной связью

- Проверка состояния и измерение основных параметров блоков питания

- Измерение параметров линии связи КП-ДП

- Автономная наладка на стороне пульта управления

# 8.	Противовес

-Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить окрасить, смазать, отремонтировать или заменить);

# 9.	Кабина

- Проверить действие блокировочного выключателя устройства контроля кабины тяговых канатов;

- Проверить действие блокировочного выключателя ловителей;

- Отрегулировать работу механизма ловителей;

- Отрегулировать зазоры;

- Отрегулировать зазоры между створками и порогами;

- Проверить износ червячной пары привода дверей.

- Проверить действие блокировочного выключателя натяжного устройства;

- Пружины буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедится в их целостности, негодные заменить;

- Проверить зазоры между буферами и опорной плитой противовеса, при необходимости перепасовать тяговые канаты;

- Проверить состояние заземляющих устройств.

# Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в три месяц

# 1.7.ТО и ТР -3 с периодичностью 1 раз в год

- Посадка кабины на ловители

- Снятие кабины с ловителей

- Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС)

- Замена конденсаторов на вводное устройство

- Опробование работы лифта в режимах:

- Нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» к «приказа»)

- Управление в режиме «ревизия»

- Управление из машинного помещения

- Восстановление эстетического состояния купе кабины лифта (устранение царапин и надписей, не относящихся к эксплуатация лифта, обновление надписей телефонов аварийной службы).

-Установка на дверях машинных помещений замков повышенной надежности.

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в полгода.