Техническое задание на оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты (диэлектрических ковриков, галош, перчаток)

| п\п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | ККН | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание ковров д/эл | Коврики резиновые диэлектрические испытывают напряжением 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Максимально допустимый ток утечки в ходе испытаний не должен превышать 160 мА/м2 при электрической прочности резины, используемой для их производства, не менее 10 кВ/мм. Результаты проверок отражаются в сопроводительной документации к партии товара и сертификате соответствия. | шт. | 71.20.13.000 | 6 |
| 2. | Испытание галош д/эл | Должна быть проверена дата их следующего испытания, а также их соответствие напряжению электрооборудования локомотива . Диэлектрические галоши испытываются напряжением 3,5кВв течение 1 минуты. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не более 2 мА для галош . | шт. | 71.20.13.000 | 1 |
| 3. | Испытание перчаток д/эл | Должна быть проверена дата их следующего испытания, а также их соответствие напряжению электрооборудования локомотива. Для проверки используется специализированный высоковольтный стенд, после испытания на перчатки ставятся штампы с указанием даты следующей проверки и максимального допустимого напряжения. В лаборатории составляются протоколы испытаний, которые предоставляются клиентам вместе с проверенными средствами защиты | шт. | 71.20.13.000 | 2 |

| Типовая форма обоснования цены контракта (договора) заключаемого у единственного поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по оказанию услуг по испытанию средств индивидуальной защиты (диэлектрических ковриков, галош, перчаток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указывается предмет закупки ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 Калининского района Санкт - Петербурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации (подрядчикам, исполнителям) (указать точное количество запросов, но не менее 5-ти) обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"), в т.ч. размещенная в Электронном магазине Санкт-Петербурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответы на запросы получены от3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей)(указать точное количество), а также была использована ценовая информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса, Заказчиком принято решение при расчете цены договора использовать минимальное ценовое предложение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Номер источника ценовой информации (ИЦИ №i) и цена единицы товара, работы, услуги, представленная i-тым ИЦИ (Цi), руб. |  |  | Средняя цена, руб. <Ц>=(ц₁+ц₂+ц₃+….)/n (n-количество предложений) | v - кол-во (объем) закупаемого товара (работы, услуги), ед. | Цена по нормированию (150-р) | Минимальное ценовое предложение, руб. | Итого цена , руб. (8*10 или 9) |
|  |  |  | Источник инф. № 1 Вх.№ | Источник инф. № 2 Вх.№ | Источник инф. № 3 Вх.№ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Испытание ковров д/эл | шт | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 260,00 | 6 | - | 250,00 | 1 500,00 |
| 2 | Испытание галош д/эл | шт | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 520,00 | 1 | - | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Испытание перчаток д/эл | шт | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 260,00 | 2 | - | 250,00 | 500,00 |
| Всего цена контракта (договора), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |