Задание на проектирование автоматической установки пожаротушения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музей «Невская застава»

I. Общие данные

1. Основание для проектирования:

Бюджет Санкт-Петербурга

2. Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музей «Невская застава»

Место проведения ремонтных работ: ул. Ново-Александровская, д. 23, лит. А.

3. Источник финансирования:

Бюджет Санкт-Петербурга

4. Вид строительства:

Проектирование автоматической установки пожаротушения (АУПТ)

5. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:

Характеристики здания:

Общая площадь: 162,3 м2.

6. Необходимость выполнения инженерных изысканий:

Обмерные работы.

7. Исходная разрешительная документация:

Технические условия №01-4638/24-0-1 от 02.04.2024;

Задание КГИОП №01-21-693/24-0-1 от 11.04.2024.

8. Сроки выполнения:

Подготовка документации до 30 рабочих дней;

Процедура согласования до 60 рабочих дней.

II. Перечень основных требований к проектным решениям.

1. Основные требования к проектным решениям:

Выполнить проект устройства АУПТ в соответствии с техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» и заданием КГИОП.

Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию», «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и Другими нормативными актами действующего законодательства в РФ в области строительства.

2. Основные требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям.

2.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования:

Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе проектирования и капитального ремонта подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН и иметь соответствующие сертификаты, в том числе гигиенические. Иметь необходимые эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности.

2.2. Комплексные научные исследования:

Выполнить комплексные научные исследования в необходимом объеме в соответствии с разделом 2 Задания КГИОП.

2.3 Историко-культурная экспертиза:

В соответствии с п.8 задания КГИОП пройти историко-культурную экспертизу проектной документации.

3. Основные требования к системам инженерно-технического обеспечения:

3.1. Общие требования к проектированию:

3.1.1. Проектирование автоматических установок пожаротушения (АУПТ) должно быть выполнено с учётом общероссийских, региональных и ведомственных нормативных документов, действующих в этой области, а также строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ исходя из характера технологического процесса производства.

3.1.2. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.

3.1.3. При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом и требованиями «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628) при необходимости до подачи огнетушащего вещества.

3.1.4. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, должно быть предусмотрено оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения в соответствии с «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539).

3.2. Оборудование автоматики (оборудование управления, побудительная система) АУПТ должна отвечать следующим общим требованиям:

3.2.1. Возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:

- система оповещения и управления эвакуацией;

- система контроля и управления доступом;

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система вентиляции;

- огнезадерживающие клапаны;

- система противодымной защиты;

- лифты;

- пожарный водопровод и др. инженерными системами.

3.2.2. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления АУПТ.

3.2.3. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии АУПТ и передачи команд управления, а также для передачи телематических сообщений в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город».

3.2.4. Удобство осуществления конфигурации системы, возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, как по событию

в системе или временному расписанию, так и по команде оператора.

3.2.5. Конкретные требования к проектируемой установке пожаротушения должны соответствовать характеристикам соответствующих типов АУПТ, определённых «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628).

  - Кабельные соединения.

Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, линии связи, соединительные линии, питания, управления и пр.) АУПТ выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил действующих на территории РФ.

3.4. Размещение оборудования.:

Устройства дистанционного пуска АУПТ должны быть размещены у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Устройство отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должно быть размещено в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. При наличии защиты от несанкционированного доступа устройство восстановления автоматического пуска может быть размещено у входа в защищаемые помещения.

3.5. Электротехнические сооружения:

3.5.1. Документацией предусмотреть подключение системы АУПТ к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В:

- Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования АУПТ, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.

- В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.

- Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.

3.5.2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожаротушения должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204.

3.5.3. Электропитание системы АУПТ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.

3.5.4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания АУПТ аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электро- приёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

3.5.5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200).

3.6. Особые требования:

Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе:

3.6.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.

3.6.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи.

3.6.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:

канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.

4.Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (актуализированная редакция) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

5. Дополнительные требования:

5.1. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами и требованиями, указанными в данных технических условиях. Ограничение по сроку действия технических условий 2 года с момента выдачи.

5.2. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021.

5.3. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.

III. Иные требования

1. Требования к составу проектной документации:

(устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом функционального назначения объекта)

Состав проектной документации:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

а) подраздел «Система электроснабжения» раздела 5;

б) подраздел «АУПТ» раздела 5;

- Раздел 7 «Проект организации строительства»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 12 «Сметная документация»;

- Раздел 13 «Иная документация» ( в соответствии с п.8 задания КГИОП).

- Требования к выполнению сметной документации:

Сметную документацию выполнить с использованием сертифицированного программного комплекса в действующей сметно-нормативной базе ФСНБ -2022 с текущими сметными ценами на соответствующие ресурсы и индексы, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.1. Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости.  Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом в базовых ценах по состоянию на 01.01.2022 г. на основании действующей сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 и в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. По согласованию с заказчиком в текущих ценах и индексах, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.2. Накладные расходы применять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/пр. от 21.12.2020.

2.3. Сметную прибыль применять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/пр. от 11.12.2020.

2.4. Непредвиденные работы и затраты – 2% согласно Приказу Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020.

2.5. Налог на добавленную стоимость – 20% (НК РФ, 303-ФЗ от 03.08.2018).

2.6. Стоимость не учтенных в расценках материалов и оборудования применять в соответствии с текущими сметными ценами, размещенными в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.7. Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в федеральной государственной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), в текущем уровне определяется на основании конъюнктурного анализа в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020.

2.8. Сметную документацию представить отдельным томом, а также в электронном виде в формате (*.gsfx), а также в формате (*.xml).

2.9. После завершения и согласования сметной документации разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оформленную в соответствии с пунктом 33 Раздела VI Приказа Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр

3.Требования к оформлению проектной документации:

3.1. Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

3.2. Ведомость объемов работ (ВОР) оформить в соответствии с образцом СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Ведомость объемов работ должна быть выполнена на основании проекта и содержать все необходимые разделы (в том числе демонтажные работы). Кроме того, ВОР должна содержать формулы подсчета строительного мусора и другие подсчеты объемов.

4.Условие согласия правообладателя проектной документации повторного использование на ее использование:

Заказчик получает исключительное право пользования авторскими и смежными правами на результат работ.

5. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

5.1.  По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе в 3-х экземплярах, согласованной в установленном порядке и один экземпляр – в электронном виде, согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр “Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства” и графические файлы в формате dwg.

6. Требования к проведению согласований:

6.1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика, в том числе:

- СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (СПб ГКУ «ГМЦ»).

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)

6.2 В случаях, предусмотренных п. 5 и п. 27 (4) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 31.12.2019) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также в соответствии с частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ пройти проверку достоверности определения сметной стоимости в Санкт-Петербургском государственном автономной учреждении «Центр государственной экспертизы» (СПб ГАУ «ЦГЭ»).

Составил начальник

Сектора проектного сопровождения:	_________________________	Багаев К.А.