Приложение №3

к договору №      
от  "    " 

2024г.
ПЕРЕЧЕНЬ  

работ по Техническому Обслуживанию 

Целью проведения Технического Обслуживания является регулярный контроль состояния контактов безопасности, замков дверей шахты и кабины, освещения, сигнализации, связи, ограждения шахты и кабины, обеспечение работоспособности лифта и поддержание его эксплуатационных показателей.

Техническое Обслуживание подразделяется на ежемесячное (ТО1), квартальное (ТО2), полугодовое (ТО3) и ежегодное(ТО4). 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВОДИМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	N
	Виды Технического Обслуживания
	Периодичность  

	1
	ТО-1- месячное (проводится на всех типах лифтов)
	Не реже одного 
раза в месяц  

	2
	ТО-2 -  квартальное (проводится на всех типах
лифтов) 
	Не реже одного 
раза в квартал 

	3
	ТО-3 -  полугодовое (проводится на всех типах
лифтов)
	Не реже одного 
раза в полгода

	4
	ТО-4 - ежегодное (проводится на всех типах лифтов)
	Не реже одного 
раза в год, во время подготовки к Ежегодному Освидетельствованию 


При проведение технического обслуживания, работы выполняются согласно требованиям руководства по эксплуатации на данный тип лифтов.
Примерный перечень основных работ по техническому

обслуживанию лифтов 
Работы вьшолняются в соответствии с должностными инструкциями, разработанными специализированной организацией на основании инструкций заводов-изготовителей лифтов, другой нормативно технической документации. При совпадении сроков различного вида технического обслуживания выполняются работы, предусмотренные этими видами технического обслуживания.
по ТО-1, с периодичностью 1 раз в месяц

1.  Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Осмотр тормозного устройства.
3. Проверка уровня масла в редукторе.
4. Осмотр электродвигателя лебедки.
5. Осмотр концевых выключателей.
6. Осмотр панели управления.
7. Проверка работы дополнительного устройства (УБ-1, УБЛ, УКСЛ).
8. Осмотр канатов и состояния подвесок.
9. Осмотр привода дверей и дверей кабины.
10. Осмотр купе кабины.
11. Осмотр раздвижной двери шахты.
12. Осмотр этажных переключателей.
13. Осмотр индуктивных датчиков.
14. Осмотр направляющих кабины и противовеса.
15. Осмотр башмаков кабины и противовеса.
16. Осмотр противовеса.
17. Осмотр вызывных аппаратов.
18. Проверка работы дополнительного устройства СПК.
19. Осмотр кнопочного аппарата в кабине.
20. Осмотр натяжного устройства.
21. Проверка подвижного пола кабины.
22. Сделать запись в Журнал ТО.
по ТО-2, с периодичностью 1 раз в квартал 

1. Вводное устройство
· Подтянуть соединения проводов;
· Отрегулировать зазоры в пинцетах;
· Зачистить контактные соединения;
· Заменить защитную смазку;
· Очистить от пыли.
2.
Шкаф управления (НКУ) ящик управления вызовами, трансформаторы
· Очистить от пыли;
· Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением or руки при отключенном главном рубильнике и автомате защиты;
· Проверить крепление проводов, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю и тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений);
· Протереть закопчены контакты мягкой салфеткой, смоченной в бензине (напильник 2820-0005 ГОСТ 1465-69 применять только в случае сильного подгорания контакта контакторов в цепи электродвигателя лебедки).
3.
Лебедка
3.1.
Тормозное устройство
· Осмотреть тормоз, убедившись в отсутствии повреждений его составных частей;
· Очистить от загрязнений, при засаливании накладок - очистить и промыть тормозную полумуфту;
· Проверить и подтянуть крепления;
· Проверить и отрегулировать зазоры;
· Произвести смазку осей шарнирных соединений.
3.2. 
Редуктор
· Отрегулировать уровень масла;
· Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек валов;

· Проверить крепление штурвала на валу.
3.3. Канатоведущий шкив
· Очистить от грязи, осмотреть, подтянуть крепления;
· Проверить износ ручьев, при необходимости - проточить 
3.4. Электродвигатель
· Очистить от пыли и грязи;
· Проверить крепления и надежность заземления корпуса;
· Подтянуть крепления подшипниковых щитов;
· Проверить центровку.
4.
Ограничитель скорости
· Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

· Проверить износ ручья шкива;
· Проверить состояние составных частей, деталей и элементов.
5.
Конечный выключатель
· Проверить действие отводки рычага;
· Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание КВ при прохождении кабины последнего этажа;
· Провести техническое обслуживание электрического контакта;
· Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения.
6.
Тяговые канаты
· Очистить от загрязнений и излишней смазки, проверить состояние на износ и обрыв;
· При вытяжке - перепасовать;
· Произвести смазку маслом Н-ЗОА ГОСТ 20799-88.
7. Противовес
· Проверить состояние. крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

· Отрегулировать смещение грузов в раме противовеса (не более 5 мм);
•
Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими

8.  Кабина
8.1.
Подвеска кабины
· Очистить от пыли и грязи;
· Проверить состояние составных частей и крепления;
· Проверить и отрегулировать балансир;
· Проверить совместную регулировку рамки и контакта СПК.
· 8.2.
Верхние башмаки
· Очистить от пыли и грязи;
· Проверить состояние составных частей и крепления;
· Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими

· Проверить наличие смазки в смазывающих аппаратах. 83. Механизм ловителей
· Очистить от пыли и грязи;
· Проверить состояние составных частей и крепления;
Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими;
•
Произвести смазку осей, шарниров, клиньев (ЛИТОЛ-24 ГОСТ 2115-87).
8.4.
Электропроводка верха кабины
· Очистить от грязи и пыли;
· 9Проверить состояние кабеля и заземления;
· Проверить крепление кабеля и контрольные соединения.
8.5.
Купе и двери кабины
· Проверить и подтянуть крепления купе каркаса;
· Очистить от пыли и грязи кнопочный пост, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя лампы.

8.6.
Двери кабины
· Очистить составные части от грязи и пыли;
· Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками, башмаков к створкам;

· Произвести смазку элементов;
· Произвести проверку регламентированных зазоров;
· Отрегулировать взаимное положение водила и кареток;
· Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, при необходимости заменить манжеты;
· Проверить уровень масла в редукторе;
· Проверить надежность работы замка дверей кабины.
8.7.
Низ кабины
· Очистить составные части от грязи и пыли;
· Произвести проверку регламентированных зазоров;
•  Проверить работу подвижного пола на 15 кг. Двери шахты и электроаппараты в шахте
•
Очистить от пыли и грязи;
· Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

· Произвести проверку регламентированных зазоров;
· Проверить работу запирающих устройств дверей шахты;
· Проверить крепление проводов к электроаппаратам, работу электрических контактов
9.    Приямок
· Очистить натяжное устройство от пыли и грязи
· Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости - перепасовать трос ограничителя скорости.

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в месяц по ТО-3, с периодичностью 1 раз в полгода 

по ТО-3, с периодичностью 1 раз в полгода

1. Вводное устройство
· Отрегулировать зазоры в пинцетах;
· Проверить легкость хода ручки.
2.
Шкаф управления (НКУ), ящик управления вызовами, трансформаторы
Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле. Проверить крепление магнитных проводов трансформаторов.
3.
Лебедка
· Проверить износ накладок тормоза (замена при износе до 2 мм);
· Проверить износ червячной пары (поворот червяка в пределах бокового зазора не должна превышать 17 °);
· Проверить крепление полумуфты на валу редуктора;
· Проверить крепление полумуфты на валу электродвигателя, состояние других втулок;
· Проверить состояние сварных швов рамы лебедки
4.
Ограничитель скорости
  •    Проверить работу при превышении номинальной скорости
5.
Направляющие кабины и противовеса
· Очистить от пыли и грязи;
· Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

· Проверить зазор по штихмасу (не более ± 2 мм).
6.
Двери шахты
•
Отрегулировать зазоры между створками и порогами.
7.
Противовес
•
Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть,
отрегулировать, очистить окрасить, смазать);

8.
Кабина
· Проверить действие блокировочного выключателя устройства контроля слабины тяговых канатов;
· Проверить действие блокировочного выключателя ловителей;
· Отрегулировать работу механизма ловителей;
· Отрегулировать зазоры;
· Отрегулировать зазоры между створками и порогами;
· Проверить износ червячной пары привода дверей.
•    Проверить действие блокировочного выключателя натяжного устройства;
· Пружины буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедиться в их целостности, негодные заменить;
· Проверить зазоры между буферами и опорной плитой противовеса, при необходимости перепасовать тяговые канаты;

· Проверить состояние заземляющих устройств.
Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в месяц.
Подготовка к ежегодному освидетельствованию, по ТО-4, с периодичностью 1 раз в год

· Посадка кабины на ловители
· Снятие кабины с ловителей
· Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС)
· Опробование работы лифта в режимах:
· Нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» и «приказа»)
· Управление в режиме «ревизия»
· Управление из машинного помещения
Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в квартал.
	ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                            
	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА





Руководитель                                                             


ГБОУ школа №55 Приморского района                 


Санкт-Петербурга





________________ Андреева Е.В.

        

_______________ 

PAGE  
4

