ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: Выполнение работ по проведению испытаний на гидравлическую плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации Заказчика (опресовка)

Раздел 1. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

1.1.	Место оказания услуг: СПб ГБУЗ «ДГБ Св. Ольги», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 2.

1.2.	Сроки оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора

Сведения об объекте закупки

Проведение испытаний на гидравлическую плотность (опресовку) тепловых сетей, находящихся в эксплуатации Заказчика, от групповой котельной.

Требования к описанию объекта закупки

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» (до начала отопительного сезона).

Выполнить гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

Выполнить испытания на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

Выполнить испытания на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

Выполнить испытания на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

Участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Длительность испытаний пробным давлением должна быть не менее 10 мин. с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 град. C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

При проведении испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Опрессовка систем теплоснабжения должна производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Исполнитель проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы, необходимые для проведения работ гидравлическим испытаниям тепловых сетей.

В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Исполнитель самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание тепловых сетей.

Исполнитель самостоятельно организует вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Исполнитель совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности тепловых сетей (протокол испытаний) Заказчика к отопительному сезону.

По окончании работ обязанность Исполнителя сдать выполненные работы представителям теплоснабжающей организации с последующим составлением акта, и лишь потом предоставить Заказчику акт выполненных работ.

Инженер ТО                        						       Сметанин А.Б.